## Cálculo
Cálculo de Caída de Tensión por caída de tensión kilométrica s/Guía.
Circuito | Intens. | Potenc | Sección | Longitud | ΔV.A/km. | ΔV | %ΔV | Máx.%ΔV
Vivienda EB
C1 | 10 | 2300 | 1.5 | 16.8 | 24.252 | 4.0743 | 1.771%
C2 | 16 | 3680 | 2.5 | 18.5 | 14.852 | 4.3962 | 1.911% | 1.911%
C3 | 25 | 5750 | 6 | 5.5 | 6.173 | 0.84879 | 0.369%
C4 | 20 | 4600 | 4 | 9.5 | 9.24 | 1.7556 | 0.7633%
C5 | 16 | 3680 | 2.5 | 15 | 14.852 | 3.5645 | 1.55%
Vivienda EE
C1 | 10 | 2300 | 1.5 | 15.1 | 24.252 | 3.6621 | 1.592%
C2 | 16 | 3680 | 2.5 | 12.3 | 14.852 | 2.9229 | 1.271%
C3 | 25 | 5750 | 6 | 4.6 | 6.173 | 0.7099 | 0.3086%
C4 | 20 | 4600 | 4 | 13.4 | 9.24 | 2.4763 | 1.077%
C5 | 16 | 3680 | 2.5 | 13.5 | 14.852 | 3.208 | 1.395%
C6 | 10 | 2300 | 1.5 | 17.6 | 24.252 | 4.2684 | 1.856% | 2.46%
C7 | 16 | 3680 | 2.5 | 15 | 14.852 | 3.5645 | 1.55%
C9 | 25 | 5750 | 6 | 12.4 | 6.173 | 1.9136 | 0.832%
C12 | 20 | 4600 | 4 | 13.4 | 9.24 | 2.4763 | 1.077%
UniónCC | 25 | º | 6 | 9 | 6.173 | 1.3889 | 0.6039% | 0.6039%
Cálculo de Caída de Tensión por corrección de resistividad.
Circuito | Intens. | Potenc | Sección | Longitud | Int.adm. | Resist. | ΔV | %ΔV | Máx.%ΔV
Vivienda EB
C1 | 10 | 2300 | 1.5 | 16.8 | 15 | 0.020759 | 4.65 | 2.022%
C2 | 16 | 3680 | 2.5 | 18.5 | 21 | 0.021053 | 4.9853 | 2.168% | 2.168%
C3 | 25 | 5750 | 6 | 5.5 | 36 | 0.020841 | 0.9552 | 0.4153%
C4 | 20 | 4600 | 4 | 9.5 | 27 | 0.020984 | 1.9935 | 0.8667%
C5 | 16 | 3680 | 2.5 | 15 | 21 | 0.021053 | 4.0421 | 1.757%
Vivienda EE
C1 | 10 | 2300 | 1.5 | 15.1 | 15 | 0.020759 | 4.1795 | 1.817%
C2 | 16 | 3680 | 2.5 | 12.3 | 21 | 0.021053 | 3.3146 | 1.441%
C3 | 25 | 5750 | 6 | 4.6 | 36 | 0.020841 | 0.79889 | 0.3473%
C4 | 20 | 4600 | 4 | 13.4 | 27 | 0.020984 | 2.8119 | 1.223%
C5 | 16 | 3680 | 2.5 | 13.5 | 21 | 0.021053 | 3.6379 | 1.582%
C6 | 10 | 2300 | 1.5 | 17.6 | 15 | 0.020759 | 4.8715 | 2.118% | 2.798%
C7 | 16 | 3680 | 2.5 | 15 | 21 | 0.021053 | 4.0421 | 1.757%
C9 | 25 | 5750 | 6 | 12.4 | 36 | 0.020841 | 2.1535 | 0.9363%
C12 | 20 | 4600 | 4 | 13.4 | 27 | 0.020984 | 2.8119 | 1.223%
UniónCC | 25 | 5750 | 6 | 9 | 36 | 0.020841 | 1.5631 | 0.6796% | 0.6796%

## Medición
VIVIENDA EB
Circuito | T U B O S | [7 empty] | C O N D U C T O R E S
| N O R M A L |  |  |  | REFORZ |  |  | Techo | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
C3 | [6 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 16.5
0
Total C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 |  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  |  | 3.5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 28.5 |  | 1 | 3
|  |  | 3.7 |  |  | 4 |  |  |  |  | 23.1
|  |  | 1.5 | [7 empty] | 4.5
|  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  |  | 1.3 | [7 empty] | 3.9
|  |  | 1.5 | [7 empty] | 4.5
Total C4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
C2yC5 |  |  | 2 | [6 empty] | 6
|  |  | 1.8 |  |  | 12 |  |  |  | 41.4 |  |  | 2
|  |  | 0.8 |  |  | 4 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 1
|  |  | 2.8 |  |  | 3.1 |  |  |  | 17.7
|  |  | 2.5 |  |  | 3.8 |  |  |  | 18.9
|  |  | 2.3 |  |  | 3.6 |  |  |  | 17.7 |  |  |  | 1
|  |  | 2.1 |  |  | 3.5 |  |  |  | 16.8 |  |  | 2
|  |  | 2.8 |  |  | 3 |  |  |  | 17.4
|  |  | 2.4 | [6 empty] | 7.2 |  |  |  | 1
|  |  | 1.5 | [6 empty] | 4.5
|  |  | 2 | [6 empty] | 6
|  |  | 1.8 | [6 empty] | 5.4 |  |  | 1
|  |  | 2.3 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1
|  |  | 2.8 | [6 empty] | 8.4
|  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 2
|  |  | 2 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5
|  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 1
|  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5
|  |  | 2.1 | [6 empty] | 6.3 |  |  | 1
|  |  | 1.8 | [6 empty] | 5.4
|  |  | 2.5 | [6 empty] | 7.5
Tot C2yC5 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
C1 |  | 1 | [6 empty] | 3
| 1.25 | 1.75 | 2.1 |  | 3.8 |  |  | 0.5 | 28.2
|  | 2.2 | 2.25 |  | 3.55 |  |  | 2.1 | 30.3 |  |  |  | 1
|  | 1.9 | 1.1 |  |  |  |  | 2.1 | 15.3
|  | 1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.4 | 16.5
|  | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 2.4 | 17.1
|  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 16.5
|  | 1.5 | [5 empty] | 1.3 | 8.4
|  | 2 | [5 empty] | 2.1 | 12.3 |  |  |  | 1
|  | 0.6 | [5 empty] | 1.2 | 5.4
|  | 1.8 | [5 empty] | 1.9 | 11.1
0.8
1.5
|  | 2.1 | [6 empty] | 8.4
|  | 2.4 | [6 empty] | 7.2
|  | 2.8 | [6 empty] | 8.4
|  | 2.8 | [6 empty] | 8.4
| 2.6 | 1.5 | [6 empty] | 9.7
| 2.1 | 1.5 | [6 empty] | 8.7
| 1.5 | 3.8 | [6 empty] | 14.4
| 2.1 | 2.5 | 2.1 | [5 empty] | 24.3
Total C1 | 9.55 | 38.95 | 13.45 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 17.5 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 11 | 43 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro | [14 empty] | 1 | 1
Equipoten | 16.3 | [8 empty] | 16.3
Total c/incr. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total instal | 29 | 43 | 75 | 0 | 9 | 48 | 7 | 20 | 279 | 262 | 78 | 19 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0
VIVIENDA EE
Circuito | T U B O S | [7 empty] | C O N D U C T O R E S
| N O R M A L |  |  |  | REFORZ |  |  | Techo | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
CC |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 4.8 |  | 3
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 6
|  |  |  | 1.3 | [7 empty] | 3.9
|  |  |  | 0.8 | [7 empty] | 2.4
Total CC | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 |  |  | 8 | [7 empty] | 23
C3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
[7 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 13.8
Total C3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 6
|  |  |  | 1.1 | [7 empty] | 3.3 |  |  | 2 | 4
|  |  |  | 4.5 | [7 empty] | 13.5
|  |  |  | 2.9 | [7 empty] | 8.7
|  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 4.5
|  |  |  | 1.9 | [7 empty] | 5.7
|  |  |  | 3.2 | [7 empty] | 9.6
Total C9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0
C4-12 |  |  | 2 | [7 empty] | 6
|  |  | 4.7 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 2
|  |  | 2.2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15.6 |  |  | 4 | 1
|  |  | 9 | [7 empty] | 27
|  |  | 5.8 | [7 empty] | 17.4
|  |  | 2.5 | [7 empty] | 7.5
|  |  | 1.5 | [7 empty] | 4.5
|  |  | 0.5 | [7 empty] | 1.5
|  |  | 3.7 | [7 empty] | 11.1
|  |  | 2.1 | [7 empty] | 6.3
|  |  | 3.8 | [7 empty] | 11.4
|  |  | 0.7 | [7 empty] | 2.1
|  |  | 2.5 | [7 empty] | 7.5
Tot C4yC12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
C2-5-7 |  |  | 3 | [6 empty] | 9
|  |  | 3.2 |  |  | 2.8 |  |  |  | 18
|  |  | 1.3 |  |  | 6 |  |  |  | 21.9
|  |  | 0.8 | [6 empty] | 2.4
|  |  | 2.4 | [6 empty] | 7.2
|  |  | 2.2 | [6 empty] | 6.6
|  |  | 9 | [6 empty] | 27
|  |  | 2.9 | [6 empty] | 8.7
|  |  | 3.8 | [6 empty] | 11.4
|  |  | 7.4 | [6 empty] | 22.2
|  |  | 4.2 | [6 empty] | 12.6
|  |  | 7.6 | [6 empty] | 22.8
|  |  | 1.4 | [6 empty] | 4.2 |  |  | 1 | 4
|  |  | 6.4 | [6 empty] | 19.2
|  |  | 3.6 | [6 empty] | 10.8
|  |  | 3.5 | [6 empty] | 10.5
|  |  | 3.8 | [6 empty] | 11.4
|  |  | 3.6 | [6 empty] | 10.8 |  |  |  | 1
|  |  | 5.6 | [6 empty] | 16.8
|  |  | 1.9 | [6 empty] | 5.7 |  |  | 1 | 1
|  |  | 3.7 | [6 empty] | 11.1
|  |  | 1.6 | [6 empty] | 4.8 |  |  | 1
|  |  | 2 | [6 empty] | 6
|  |  | 12.5 | [6 empty] | 37.5 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | 2.5 | [6 empty] | 7.5
|  |  | 12.6 | [6 empty] | 37.8 |  |  | 3
|  |  | 28 | [6 empty] | 84 |  |  |  | 1
|  |  | 9.4 | [6 empty] | 28.2
Tot C2,5y7 | 0 | 0 | 149.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 476.1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0
Circuito | 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 |  | Techo | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
C1-6 |  | 2 | [6 empty] | 8
|  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 16
|  | 1.3 | [6 empty] | 6.5
|  | 0.8 | [6 empty] | 2.4
|  | 1.1 | [6 empty] | 3.3
|  | 4.5 | [6 empty] | 27
|  | 1.9 | [6 empty] | 9.5
|  | 3.7 | [6 empty] | 14.8
|  | 2.1 | [6 empty] | 8.4
|  | 3.8 | [6 empty] | 3.8
|  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
|  | 1.4 | [6 empty] | 1.4
|  | 3.2 | [6 empty] | 16
|  | 3.6 | [6 empty] | 10.8
|  | 1.8 | [6 empty] | 7.2
|  | 1.9 | [6 empty] | 9.5
|  | 1.6 | [6 empty] | 4.8
|  | 2.3 | [6 empty] | 11.5
|  | 7.4 | [6 empty] | 37
|  | 1.6 | [6 empty] | 9.6
|  | 7.9 | [6 empty] | 39.5
|  | 0.7 | [6 empty] | 4.9
|  | 5.3 | [6 empty] | 21.2
|  | 3 | [6 empty] | 9
|  | 6.7 | [5 empty] | 10.3 | 51
| 5.5 | 11.3 | [6 empty] | 48.4
|  | 2.4 | [5 empty] | 5.3 | 23.1
| 3.8 | 3.5 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 2
|  | 15.6 | [5 empty] | 9.9 | 76.5
| 6 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 39
|  | 12.8 | [5 empty] | 7.8 | 61.8
| 10 | 1.5 | [6 empty] | 27.5
Tot C1yC6 | 25.3 | 125.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 28 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro | [15 empty] | 2 | 1
Equipoten | 26.3 | [8 empty] | 26.3
Total c/incr. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Inst | 57 | 138 | 215 | 29 | 0 | 17 | 6 | 37 | 688 | 553 | 155 | 99 | 11 | 13 | 9 | 7 | 1
RESUMEN
VIVIENDA EB.- Con incremento.
Circuito | T U B O S | [7 empty] | C O N D U C T O R E S
| N O R M A L |  |  |  | REFORZ |  |  |  | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | Techo | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
C2-C5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
C1 | 11 | 43 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Equipoten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Inst | 29 | 43 | 75 | 0 | 9 | 48 | 7 | 20 | 279 | 262 | 78 | 19 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1
VIVIENDA EE.- Con incremento.
Circuito | T U B O S | [7 empty] | C O N D U C T O R E S
| N O R M A L |  |  |  | REFORZ |  |  |  | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | Techo | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
CC | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0
C4-C12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
C2-5-7 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0
C1-C6 | 28 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
Equipoten | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 57 | 138 | 215 | 29 | 0 | 17 | 6 | 37 | 688 | 553 | 155 | 99 | 11 | 13 | 9 | 7 | 1

## Presup1
Presupuesto por punto de luz. Vivienda EB
Circuito. |  |  | C1 |  | C2 y C5 |  | C3 |  | C4 |  | Equipoten |  | Cuadro |  | Total
Concepto | P.unit | Tiempo | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.total
Tubo12N | 0.18 | 0.1 | 11 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.24 |  |  | 29 | 5.22 | [5 empty] | 0
Tubo16N | 0.21 | 0.1 | 43 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43 | 9.03 | [5 empty] | 0
Tubo20N | 0.36 | 0.1 | 15 | 5.4 | 45 | 16.2 | 0 | 0 | 15 | 5.4 |  |  |  |  | 75 | 27 | [5 empty] | 0
Tubo25N | 0.53 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Tubo16R | 0.26 | 0.1 | 9 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 2.34
Tubo20R | 0.45 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 16.65 | 0 | 0 | 11 | 4.95 |  |  |  |  | 48 | 21.6
Tubo25R | 0.66 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 4.62
Tubotech | 0.43 | 0.1 | 20 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 8.6
Cond1,5 | 0.18 | 0.04 | 279 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 279 | 50.22
Cond2,5 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 244 | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 4.5 |  |  | 262 | 65.5
Cond4 | 0.38 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78 | 29.64 |  |  |  |  | 78 | 29.64
Cond6 | 0.59 | 0.04 |  | 0 |  | 0 | 19 | 11.21 |  | 0 |  |  |  |  | 19 | 11.21
Interr | 4.81 | 0.08 | 9 | 43.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 43.29
Conmut | 5.18 | 0.12 | 10 | 51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 51.8
Cruce | 8.36 | 0.16 | 1 | 8.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 8.36
T/Cte16A | 4.39 | 0.12 |  | 0 | 15 | 65.85 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 | 65.85
T/C16ADob | 10.93 | 0.15 |  | 0 | 2 | 21.86 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 21.86
T/Cte c/fus | 11.17 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 44.68 |  |  |  |  | 4 | 44.68
T/cte 25A | 9.5 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9.5 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 9.5
Timbre | 4.75 | 0.08 | 1 | 4.75 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 4.75
Sonería | 8.17 | 0.12 | 1 | 8.17 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 8.17
Cajader10 | 0.25 |  | 3 | 0.75 | 10 | 2.5 |  | 0 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 15 | 3.75
Cajader10x | 0.45 |  |  | 0 | 6 | 2.7 |  | 0 | 4 | 1.8 |  |  |  |  | 10 | 4.5
Cajader14x | 0.62 | [11 empty] | 1 | 0.62 | 1 | 0.62
Cajader20x | 0.83 | [11 empty] | 1 | 0.83 | 1 | 0.83
Bornes | 0.12 | 0.04 | 60 | 7.2 | 48 | 5.76 |  | 0 | 9 | 1.08 | 8 | 0.96 | 15 | 1.8 | 140 | 16.8 | 519.74
Peq. Mat. |  |  |  | 2.0189 |  | 1.9252 |  | 0.2533 |  | 0.8805 |  | 0.087 |  | 0.0325 |  | 5.1974
Transporte |  |  |  | 6.0567 |  | 5.7756 |  | 0.7599 |  | 2.6415 |  | 0.261 |  | 0.0975 |  | 15.5922
Man/obra | 18.58 |  | 17.95 | 333.51 | 15.39 | 285.95 | 1.13 | 21 | 4.82 | 89.56 | 1.99 | 36.97 | 0.42 | 7.8 | 41.7 | 774.79
Total |  |  |  | 543.4756 |  | 486.1708 |  | 47.3432 |  | 181.132 |  | 46.018 |  | 11.18 |  | 1315.3196 | 1315.3196
Presup Total
Presupuesto por ptos de luz
Concepto | P. Unit. | Cantid | P. Total |  | G.Gen | Ben.Ind. | P. Unit. | Total
Pto Simple | 31.0128 | 9 | 279.1152 |  | 5.2722 | 2.481 | 38.77 | 348.93
Pto Conmut | 41.8034 | 4 | 167.2134 |  | 7.1066 | 3.3443 | 52.25 | 209
Pto Cruce | 58.0242 | 1 | 58.0242 |  | 9.8641 | 4.6419 | 72.53 | 72.53
Pto timbre | 39.1228 | 1 | 39.1228 |  | 6.6509 | 3.1298 | 48.9 | 48.9
T/cte C2 y 5 | 27.8289 | 15 | 417.4331 |  | 4.7309 | 2.2263 | 34.79 | 521.85
T/cteC2dob | 34.3689 | 2 | 68.7377 |  | 5.8427 | 2.7495 | 42.96 | 85.92
T/cte C4 | 45.283 | 4 | 181.132 |  | 7.6981 | 3.6226 | 56.6 | 226.4
T/cte C3 | 58.5232 | 1 | 58.5232 |  | 9.9489 | 4.6819 | 73.15 | 73.15 | Nota: el importe (B46) se incrementa con las cajas del cuadro (O34)
Equipotenc | 23.009 | 2 | 46.018 |  | 3.9115 | 1.8407 | 28.76 | 57.52
Total |  |  | 1315.3196 |  |  |  |  | 1644.2
Gast.Gen. |  |  | 223.6043
Ben. Ind. |  |  | 105.2256
Total |  |  | 1644.1495
Presupuesto por punto de luz. Vivienda EE
|  |  | C1-C6 |  | C2-C5-C7 |  | C3 |  | C4-C12 |  | Equipotencial |  | C9 |  | CC |  | Cuadro |  | Total Mat.
Concepto | P.unit | Tiempo | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | P.Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | P.Total | Cantid | Total
Tubo12N | 0.18 | 0.1 | 28 | 5.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 10.8
Tubo16N | 0.21 | 0.1 | 138 | 28.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 138 | 28.98
Tubo20N | 0.36 | 0.1 | 4 | 1.44 | 165 | 59.4 |  | 0 | 46 | 16.56 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 215 | 77.4
Tubo25N | 0.52 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1.04 |  | 0 |  |  | 19 | 9.88 | 8 | 4.16 |  |  | 29 | 15.08
Tubo20R | 0.45 | 0.1 |  | 0 | 10 | 4.5 |  | 0 | 7 | 3.15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 7.65
Tubo25R | 0.66 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 6 | 3.96 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 3.96
Tubotech | 0.43 | 0.1 | 37 | 15.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 37 | 15.91
Cond1,5 | 0.18 | 0.04 | 688 | 123.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 688 | 123.84
Cond2,5 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 524 | 131 |  | 0 |  | 0 | 31.9 | 7.975 |  | 0 |  | 0 |  |  | 555.9 | 138.975
Cond4 | 0.38 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155 | 58.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 155 | 58.9
Cond6 | 0.59 | 0.04 |  | 0 |  | 0 | 19 | 11.21 |  | 0 |  |  | 57 | 33.63 | 23 | 13.57 |  |  | 99 | 58.41
Interr | 4.81 | 0.08 | 19 | 91.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 19 | 91.39
Conmut | 5.18 | 0.12 | 18 | 93.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 18 | 93.24
Cruce | 8.36 | 0.16 | 3 | 25.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 25.08
T/Cte16A | 4.39 | 0.12 |  | 0 | 30 | 131.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 131.7
T/C16ADob | 10.93 | 0.15 |  | 0 | 8 | 87.44 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 87.44
T/C16Aext | 7.4 | 0.12 |  | 0 | 1 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 7.4
T/Cte c/fus | 11.17 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 67.02 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 67.02
T/cte 25A | 9.5 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9.5 |  | 0 |  |  | 2 | 19 |  | 0 |  |  | 3 | 28.5
Timbre | 4.75 | 0.08 | 2 | 9.5 | [14 empty] | 2 | 9.5
Sonería | 8.17 | 0.12 | 2 | 16.34 | [14 empty] | 2 | 16.34
Cajader10Ø | 0.25 |  | 3 | 0.75 | 8 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 2.75
Caja10x10 | 0.45 |  |  | 0 | 8 | 3.6 |  | 0 | 5 | 2.25 |  |  |  | 0 | 3 | 1.35 |  |  | 16 | 7.2
Caja10xext | 2.5 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 5
Caja14x10 | 0.9 |  |  | 0 | 1 | 0.9 |  | 0 | 4 | 3.6 |  |  | 3 | 2.7 | 1 | 0.9 |  |  | 9 | 8.1
Caja 20x14 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 9 | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | 8 | 14.4
Caja 20x20 | 2.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2.1 | 1 | 2.1
Bornes | 0.12 | 0.04 | 42 | 5.04 | 51 | 6.12 |  | 0 | 21 | 2.52 | 9 | 1.08 | 24 | 2.88 |  | 0 | 15 | 1.8 | 162 | 19.44 | 1156.505
Peq. Mat. |  |  |  | 4.1905 |  | 4.3656 |  | 0.2571 |  | 1.54 |  | 0.14815 |  | 0.7709 |  | 0.2178 |  | 0.075 |  | 11.565
Transporte |  |  |  | 12.5715 |  | 13.0968 |  | 0.7713 |  | 4.62 |  | 0.44445 |  | 2.3127 |  | 0.6534 |  | 0.225 |  | 34.6951
Mano/obra | 18.58 |  | 38.12 | 708.27 | 31.79 | 590.66 | 1.2 | 22.3 | 9.48 | 176.14 | 3.39 | 62.99 | 3.81 | 70.79 | 1.2 | 22.3 | 0.42 | 7.8 | 89.41 | 1661.24
Total |  |  |  | 1144.082 |  | 1044.6824 |  | 49.0384 |  | 336.3 |  | 78.3976 |  | 150.9636 |  | 44.9512 |  | 15.6 |  | 2864.0052 | 1156.505
Presup Total | [19 empty] | 2864.0152
Presupuesto por ptos de luz
Concepto | P. Unit. | Cantid | P. Total | G.Gen | Ben.Ind. | P. Unit. | Total
Pto Simple | 32.8511 | 19 | 624.1711 | 5.5847 | 2.6281 | 41.06 | 780.14
Pto Conmut | 44.0093 | 7 | 308.0653 | 7.4816 | 3.5207 | 55.01 | 385.07
Pto Cruce | 64.9617 | 2 | 129.9233 | 11.0435 | 5.1969 | 81.2 | 162.4
Pto timbre | 40.9611 | 2 | 81.9222 | 6.9634 | 3.2769 | 51.2 | 102.4
T/cteC2,5,7 | 25.368 | 30 | 761.0403 | 4.3126 | 2.0294 | 31.71 | 951.3
T/cC2,5,7/d | 31.908 | 8 | 255.2641 | 5.4244 | 2.5526 | 39.89 | 319.12
T/C16A ext | 28.378 | 1 | 28.378 | 4.8243 | 2.2702 | 35.47 | 35.47
T/cte C4 y C12 | 56.05 | 6 | 336.3 | 9.5285 | 4.484 | 70.06 | 420.36
T/cte C3 | 64.6384 | 1 | 64.6384 | 10.9885 | 5.1711 | 80.8 | 80.8 | Nota: el importe (B100) se incrementa con las cajas del cuadro (S88)
T/cte C9 | 75.4818 | 2 | 150.9636 | 12.8319 | 6.0385 | 94.35 | 188.7
Línea CC | 44.9512 | 1 | 44.9512 | 7.6417 | 3.5961 | 56.19 | 56.19
Equipotenc | 26.1325 | 3 | 78.3976 | 4.4425 | 2.0906 | 32.67 | 98.01
Total material |  |  | 2864.0152 |  |  |  | 3579.96
Gast. Gener |  |  | 486.8826
Benef.Indust. |  |  | 229.1212
Total Contrata |  |  | 3580.019

## Presup2
Vivienda EB
Presupuesto de la medición
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
29 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 12 mmØ empotrado | 0.18 | 5.22
43 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 16 mmØ empotrado | 0.21 | 9.03
75 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 20 mmØ empotrado | 0.36 | 27
9 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 16 mmØ empotrado | 0.26 | 2.34
48 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 20 mmØ empotrado | 0.45 | 21.6
7 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ empotrado | 0.66 | 4.62
20 | Mtr de tubo semirrígido especial de 9 mm para techos. | 0.43 | 8.6
279 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 1,5 mm2 | 0.18 | 50.22
262 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 2,5 mm2 | 0.25 | 65.5
78 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 4 mm2 | 0.38 | 29.64
19 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 6 mm2 | 0.59 | 11.21
9 | Ud de interruptor para empotrar incluido caja y placa. | 4.81 | 43.29
10 | Ud de conmutador para empotrar incluido caja y tapa. | 5.18 | 51.8
1 | Ud de cruzamiento para empotrar incluido caja y tapa. | 8.36 | 8.36
15 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t, incluido caja. | 4.39 | 65.85
2 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t dobles incluido caja y placa. | 10.93 | 21.86
4 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t c/fusible de 15 A incluido caja, placa. | 11.17 | 44.68
1 | Ud de toma de corriente de 25 A II+t.con clavija de salida lateral, incluido caja y tapa. | 9.5 | 9.5
1 | Ud de pulsador de timbre para empotrar incluido caja y tapa. | 4.75 | 4.75
1 | Ud de sonería de timbre de superficie | 8.17 | 8.17
15 | Caja de derivación de 100 mmØ | 0.25 | 3.75
10 | Caja de derivación de 100x100 mm. | 0.45 | 4.5
1 | Caja de derivación de 140x100 mm. | 0.62 | 0.62
1 | Caja de derivación de 200x140 mm. | 0.83 | 0.83
140 | Ud de borne de derivación de 6 a 25 mm2. | 0.12 | 16.8
| Pequeño material e imprevistos. |  | 5.1974
| Transportes |  | 15.5922
41.7 | Horas de mano de obra. | 18.58 | 774.79
| Total ejecución material |  | 1315.3196
| Gastos generales 17% |  | 223.6
| Beneficio industrail 8% |  | 105.23
| Total ejecución por contrata |  | 1644.1496
Presupuesto por puntos de luz.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
9 | Ud de punto de luz simple con p.p.de línea bajo tubo coarrugado empotrado de 16 y 20 mmØ, conductor de aislamiento PVC de 1,5 mm², tierra de 2,5 mm² e interruptor para empotrar con caja y placa en blanco | 38.77 | 348.93
4 | Ud de punto de luz conmutado idem anterior y 2 conmutadores para empotrar con placa y caja en blanco. | 52.25 | 209
1 | Ud de punto de luz de cruzamiento idem anterior, 2 conmutadores y 1 cruzamiento blancos para empotrar con placa y caja. | 72.53 | 72.53
1 | Ud de punto de timbre idem anterior, con pulsador para empotrar y sonería de superficie. | 48.9 | 48.9
15 | Ud de toma de cte de usos varios con p.p. de línea bajo tubo coarrugado empotrado de 20 mmØ, conductor de 2,5 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizada de 16 A. para empotrar con caja y placa | 34.79 | 521.85
2 | Ud de toma de cte de usos varios idem anterior y base de enchufe doble normalizada de 16 A. para empotrar con caja y placa | 42.96 | 85.92
4 | Ud de toma de corriente de máquinas con p.p. de línea bajo tubo coarrugado de 20 mmØ, conductor de 4 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizada de 16 A con fusible, caja y placa para empotrar | 56.6 | 226.4
1 | Ud de toma de corriente para cocina con línea bajo tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ, conductor de 6 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizado de 25 A con clavija, caja y placa para empotrar. | 73.15 | 73.15
2 | Ud de instalación equipotencial en cuarto de baño con p.p de línea con tubo coarrugado de 12 mmØ, conductor de 2,5 mm² y conexión a tuberías de agua sanitaria. | 28.76 | 57.52
| Total ejecución por contrata |  | 1644.2
Dispositivo general de mando y protección.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | HoraM.O/Ud.
1 | Armario de distribución aislante para empotrar con puerta para 18 elementos modulares y alojamiento para ICP | 17.8 | 17.8
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A I+N 6 kA | 8.3 | 8.3 | 0.15
1 | Interruptor automático diferencial de 25 A I+N 30 mA | 25.93 | 25.93 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 10 A I+N 6 kA | 7.75 | 7.75 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 16 A I+N 6 kA | 7.94 | 15.88 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 20 A I+N 6 kA | 8.17 | 8.17 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A I+N 6 kA | 8.3 | 8.3 | 0.15
1 | Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo medio para viviendas. | 92 | 92 | 0.6
| Transportes |  | 5.5239
1.65 | Ud de conexionado y mano de obra. | 18.58 | 30.66
| Total material |  | 220.3139
| Gastos generales 17% |  | 37.45
| Beneficio Industrial 8% |  | 17.63
| Total ejecución por contrata |  | 275.3939 | 1919.5939
Vivienda EE
Presupuesto de la medición
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
60 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 12 mmØ empotrado | 0.18 | 10.8
138 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 16 mmØ empotrado | 0.21 | 28.98
215 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 20 mmØ empotrado | 0.36 | 77.4
29 | Mtr. de tubo coarrugado normal 25 mmØ empotrado. | 0.52 | 15.08
17 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 20 mmØ empotrado | 0.45 | 7.65
6 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ empotrado | 0.66 | 3.96
37 | Mtr de tubo semirrígido especial de 9 mm para techos. | 0.43 | 15.91
688 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 1,5 mm2 | 0.18 | 123.84
555.9 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 2,5 mm2 | 0.25 | 138.975
155 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 4 mm2 | 0.38 | 58.9
99 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 6 mm2 | 0.59 | 58.41
19 | Ud de interruptor para empotrar incluido caja y placa. | 4.81 | 91.39
18 | Ud de conmutador para empotrar incluido caja y tapa. | 5.18 | 93.24
3 | Ud de cruzamiento para empotrar incluido caja y tapa. | 8.36 | 25.08
30 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t, incluido caja. | 4.39 | 131.7
1 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t intemperie incluido caja y tapa. | 7.4 | 7.4
8 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t dobles incluido caja y placa. | 10.93 | 87.44
6 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t c/fusible de 15 A incluido caja, placa. | 11.17 | 67.02
3 | Ud de toma de corriente de 25 A II+t.con clavija de salida lateral, incluido caja y tapa. | 9.5 | 28.5
2 | Ud de pulsador de timbre para empotrar incluido caja y tapa. | 4.75 | 9.5
2 | Ud de sonería de timbre de superficie | 8.17 | 16.34
11 | Caja de derivación de 100 mmØ | 0.25 | 2.75
16 | Caja de derivación de 100x100 mm. | 0.45 | 7.2
9 | Caja de derivación de 140x100 mm. | 0.9 | 8.1
8 | Caja de derivación de 200x140 mm. | 1.8 | 14.4
1 | Caja de derivación de 200x200 mm. | 2.1 | 2.1
2 | Caja de derivación de 100 mmØ intemperie. | 2.5 | 5
162 | Ud de borne de derivación de 6 a 25 mm2. | 0.12 | 19.44
| Pequeño material e imprevistos. |  | 11.565
| Transportes |  | 34.6951
89.41 | Horas de mano de obra | 18.58 | 1661.24
| Total ejecución material |  | 2864.0052
| Gastos generales 17% |  | 486.88
| Beneficio industrail 8% |  | 229.12
| Total ejecución por contrata |  | 3580.0052
Presupuesto por puntos de luz.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
19 | Ud de punto de luz simple con p.p.de línea bajo tubo coarrugado empotrado de 16 y 20 mmØ, conductor de aislamiento PVC de 1,5 mm², tierra de 2,5 mm² e interruptor para empotrar con caja y placa en blanco | 41.06 | 780.14
7 | Ud de punto de luz conmutado idem anterior y 2 conmutadores para empotrar con placa y caja en blanco. | 55.01 | 385.07
2 | Ud de punto de luz de cruzamiento idem anterior, 2 conmutadores y 1 cruzamiento blancos para empotrar con placa y caja. | 81.2 | 162.4
2 | Ud de punto de timbre idem anterior, con pulsador para empotrar y sonería de superficie. | 51.2 | 102.4
30 | Ud de toma de cte de usos varios con p.p. de línea bajo tubo coarrugado empotrado de 20 mmØ, conductor de 2,5 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizada de 16 A. para empotrar con caja y placa | 31.71 | 951.3
8 | Ud de toma de cte de usos varios idem anterior y base de enchufe doble normalizada de 16 A. para empotrar con caja y placa | 39.89 | 319.12
1 | Ud de toma de cte idem anterior y base de enchufe normalizada para intemperie de 16 A para empotrar con caja y placa. | 35.47 | 35.47
6 | Ud de toma de corriente de máquinas con p.p. de línea bajo tubo coarrugado de 20 mmØ, conductor de 4 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizada de 16 A con fusible, caja y placa para empotrar | 70.06 | 420.36
1 | Ud de toma de corriente para cocina con línea bajo tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ, conductor de 6 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizado de 25 A con clavija, caja y placa para empotrar. | 80.8 | 80.8
2 | Ud de toma de cte para aire acondicionado con p.p. de línea bajo tubo coarrugado de 25 mmØ, conductor de 6 mm² con toma de tierra y bas e de enchufe normalizada de 25 A para empotrar con clavija, caja y placa.y | 94.35 | 188.7
1 | Línea de unión de cuadro principal con secundario con línea bajo tubo coarrugado empotrado de 25 mmØ, conductor de 6 mm² y conductor de toma de tierra. | 56.19 | 56.19
3 | Ud de instalación equipotencial en cuarto de baño con p.p de línea con tubo coarrugado de 12 mmØ, conductor de 2,5 mm² y conexión a tuberías de agua sanitaria. | 32.67 | 98.01
| Total ejecución por contrata |  | 3579.96
Dispositivo general de mando y protección. Cuadro pral
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | HoraM.O/Ud.
1 | Armario de distribución aislante para empotrar con puerta para 26 elementos modulares y alojamiento para ICP | 21.03 | 21.03
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 40 A I+N 6 kA | 37.5 | 37.5 | 0.15
2 | Interruptor automático diferencial de 40 A I+N 30 mA | 26.44 | 52.88 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 10 A I+N 6 kA | 7.75 | 7.75 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 16 A I+N 6 kA | 7.94 | 15.88 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 20 A I+N 6 kA | 8.17 | 16.34 | 0.15
3 | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A I+N 6 kA | 8.3 | 24.9 | 0.15
1 | Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo medio para viviendas clase C. | 92 | 92 | 0.6
| Transporte |  | 8.0484
2.25 | Ud de conexionado y mano de obra. | 18.58 | 41.805
| Total material |  | 318.1334
| Gastos generales 17% |  | 54.08
| Beneficio Industrial 8% |  | 25.45
| Total ejecución por contrata |  | 397.6634
Dispositivo general de mando y protección. Cuadro secund.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | HoraM.O/Ud.
1 | Armario de distribución aislante para empotrar con puerta para 12 elementos modulares. | 8.1 | 8.1
1 | Interruptor automático diferencial de 25 A I+N 30 mA | 25.93 | 25.93 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 10 A I+N 6 kA | 7.75 | 15.5 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 16 A I+N 6 kA | 7.94 | 15.88 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A I+N 6 kA | 8.3 | 8.3 | 0.15
| Transporte |  | 2.2113
0.9 | Ud de conexionado y mano de obra. | 18.58 | 16.722
| Total material |  | 92.6433
| Gastos generales 17% |  | 15.75
| Beneficio Industrial 8% |  | 7.41
| Total ejecución por contrata |  | 115.8033 | 4093.4267