## Cálculo
Cálculo de Caída de Tensión por caída de tensión kilométrica s/Guía.
Aparcamiento
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longit. | ΔV.A/km. | ΔV | %ΔV | Máx %ΔV
Portal 1
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 28.2 | 24.252 | 6.8391 | 2.974%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 24.6 | 24.252 | 5.966 | 2.594%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 14.852 | 13.8912 | 3.473%
Motob | 15 | 3450 | 2.5 | 13.6 | 14.852 | 10.4956 | 2.624%
Puerta | 15 | 3450 | 2.5 | 11.2 | 14.852 | 2.4951 | 1.085%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 33.5 | 24.252 | 8.1244 | 3.532% | 3.532%
Portal 3
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 28 | 24.252 | 6.7906 | 2.952%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 25 | 24.252 | 6.063 | 2.636%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 14.852 | 13.8912 | 3.473%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 33.5 | 24.252 | 8.1244 | 3.532% | 3.532%
Jokey | 15 | 3450 | 2.5 | 8.5 | 14.852 | 6.5597 | 1.64%
Portal 2 y 4
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 29 | 24.252 | 7.0331 | 3.058%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 26 | 24.252 | 6.3055 | 2.742%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 14.852 | 13.8912 | 3.473% | 3.473%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 32 | 24.252 | 7.7606 | 3.374%
Cálculo de Caída de Tensión por corrección de la resistividad.
Aparcamiento
Circuito | Intens. | Potenc. | Sección | Longit. | Int.adm. | Resist. | ΔV | %ΔV | Máx %ΔV
Portal 1
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 28.2 | 15 | 0.020759 | 7.8054 | 3.394%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 24.6 | 15 | 0.020759 | 6.809 | 2.96%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963%
Motob | 15 | 3450 | 2.5 | 13.6 | 21 | 0.020901 | 3.411 | 1.483%
Puerta | 15 | 3450 | 2.5 | 11.2 | 21 | 0.020901 | 2.8091 | 1.221%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 33.5 | 15 | 0.020759 | 9.2724 | 4.031% | 4.031%
Portal 3
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 28 | 15 | 0.020759 | 7.75 | 3.37%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 25 | 15 | 0.020759 | 6.9197 | 3.009%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 33.5 | 15 | 0.020759 | 9.2724 | 4.031% | 4.031%
Jokey | 15 | 3450 | 2.5 | 8.5 | 21 | 0.020901 | 2.1319 | 0.9269%
Portal 2 y 4
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 29 | 15 | 0.020759 | 8.0268 | 3.49%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 26 | 15 | 0.020759 | 7.1965 | 3.129%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 32 | 15 | 0.020759 | 8.8572 | 3.851% | 3.851%

## Medición
Aparcamiento
Medición
Circuito | Tubos acero |  |  | Grapas | Conductores |  |  |  |  | Cajas de derivac. |  |  |  |  | Soldad | Picas | Indice de columna A
| 12 | 16 | 20 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 4x0,75 | 35 | a/5 | b/4 | c/3 | d/2 | e/1 |  |  | Circuito | Nombre del circuito
Alumb. | [16 empty] | Alumb. | Alumbrado
Trasteros | 48 | 84 |  | 165 | 284 | 132 |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  | Trastero | Alumbrado en los trasteros
Total c/inc | 52.8 | 92.4 | 0 | 181.5 | 312.4 | 145.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 25 | 0
Portal1 |  |  | 15.3 | 19 | 64 | 15.3 | [6 empty] | 12 | 22 |  |  | Portal1 | Alumbrado correspondiente a portal 1
|  |  | 3.5 | 4 | 98.4 | 24.5 | [10 empty] | Portal 2 | Alumbrado correspondiente a portal 2
|  | 13.7 |  | 17 | 27.4 | 13.7 | [10 empty] | Portal 3 | Alumbrado correspondiente a portal 3
|  | 1.2 | 1.2 | 3 | 3.6 | 1.2 | [10 empty] | Portal 4 | Alumbrado correspondiente a portal 4
|  | 5.3 |  | 7 | 16 | 5.3 | [10 empty] | Tot. Alum | Total de alumbrado
| 3 | 5.2 |  | 10 | 23.4 | 5.2 | [10 empty] | Extractor | Líneas a extractores
Total | 3 | 25.4 | 20 | 60 | 232.8 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22
Total c/inc | 3.3 | 27.94 | 22 | 66 | 256.08 | 71.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22
Portal 2 |  |  | 25.2 | 31 | 202 | 25.2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Puertas | Líneas a puertas de acceso
|  |  | 1 | 1 | 7 | 1 | [10 empty] | Motobomb | Líneas a motobombas
|  | 6 |  | 8 | 12 | 6 | [10 empty] | Detectores | Líneas a detectores de humo.
| 6.6 |  |  | 8 | 13.2 | [11 empty] | Automat. | Línea de automatismo para unificar alumbrado
|  | 11.1 |  | 14 | 29.6 | 11.1 | [11 empty] | y funcionamiento de ventiladores
Total | 6.6 | 17.1 | 26.2 | 62 | 263.8 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 7.26 | 18.81 | 28.82 | 68.2 | 290.18 | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Portal 3 |  |  | 25.8 | 32 | 207 | 25.8
|  | 4 |  | 5 | 28 | 4
|  | 13.2 |  | 16 | 26.4 | 13.2
| 5 |  |  | 6 | 10
|  | 7.5 |  | 9 | 20.8 | 7.5
Total | 5 | 24.7 | 25.8 | 68 | 292.2 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 5.5 | 27.17 | 28.38 | 74.8 | 321.42 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Portal4 |  |  | 26 | 33 | 74 | 26
|  | 15.2 |  | 19 | 43 | 15.2
|  | 3.8 |  | 5 | 11 | 3.8
| 2.7 |  | 5.4 | 10 | 19
Total | 2.7 | 19 | 31.4 | 67 | 147 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 2.97 | 20.9 | 34.54 | 73.7 | 161.7 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tot. Alum | 65.3 | 170.2 | 103.4 | 422 | 1219.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 22
Tot.c/increm. | 71.83 | 187.22 | 113.74 | 464.2 | 1341.78 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 22
Aparcamiento
Circuito | Tubos acero |  |  | Grapas | Conductores |  |  |  |  | Cajas de derivac. |  |  |  |  | Soldad | Picas
| 12 | 16 | 20 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 4x0,75 | 35 | a/5 | b/4 | c/3 | d/2 | e/1
Extractor |  | 54 |  | 68 |  | 216 |  |  |  |  | 11 | 4
|  | 23 |  | 29 |  | 92
Extrac/inc |  | 59.4 |  | 74.8 | 0 | 237.6 |  |  |  | 0 | 11 | 4 | 0 | 0
Puertas |  | 11.2 |  | 14 |  | 44.8 | [6 empty] | 1 | 2
Puertc/incr |  | 12.32 |  | 15.4 | 0 | 49.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Motobomb |  | 13.6 |  | 17 |  | 54.4 | [5 empty] | 1
Motobc/incr |  | 14.96 |  | 18.7 | 0 | 59.84 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Detectores | 102 |  |  | 128 |  |  |  | 102 | [5 empty] | 20
Detec/incr | 112.2 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 112.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Automat. |  | 66.2 |  | 83 | 265
Autom c/inc | 0 | 72.82 | 0 | 91.3 | 291.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tierras |  | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 220 | [5 empty] | 40 | 10
Tierras c/inc | 0 | 11 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10
Total | 102 | 155 | 0 | 323 | 265 | 315.2 | 0 | 102 | 220 | 0 | 11 | 5 | 1 | 22 | 40 | 10
Tot.c/inc | 112.2 | 170.5 | 0 | 355.3 | 291.5 | 346.72 | 0 | 112.2 | 242 | 0 | 11 | 5 | 1 | 22 | 40 | 10

## Presup1
Presupuesto por conceptos.
Aparcamiento
Circuito. |  | Alumbrado |  |  | Extractor |  | Puertas |  | Motobomba |  | Detectores |  | Automat. |  | Red de tierras |  | Total instalac.
Concepto | P.unit | M.O. | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Tot | Cant | P.Tot | Cant | P.Total | Cant. | P.Total | Cant. | P.Total
Tubo12Øac | 1.8 | 0.3 | 71.83 | 129.294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.2 | 201.96 |  |  |  |  | 184.03 | 331.254
Tubo16Øac | 2.7 | 0.3 | 187.22 | 505.494 | 59.4 | 160.38 | 12.32 | 33.264 | 14.96 | 40.392 |  |  | 72.82 | 196.614 | 11 | 29.7 | 357.72 | 965.844
Tubo20Øac | 4.2 | 0.3 | 113.74 | 477.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 113.74 | 477.708
Grapas | 0.21 | 0.02 | 464.2 | 97.482 | 74.8 | 15.708 | 15.4 | 3.234 | 18.7 | 3.927 | 140.8 | 29.568 | 91.3 | 19.173 | 14.3 | 3.003 | 819.5 | 172.095
Cond1,5 | 0.18 | 0.04 | 1341.78 | 241.5204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 291.5 | 52.47 |  | 0 | 1633.28 | 293.9904
Cond2,5 | 0.25 | 0.04 | 369.6 | 92.4 | 237.6 | 59.4 | 49.28 | 12.32 | 59.84 | 14.96 | [5 empty] | 0 | 716.32 | 179.08
Cond4x0,75 | 0.52 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.2 | 58.344 |  |  |  | 0 | 112.2 | 58.344
Cab35 mm² | 2.95 | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 242 | 713.9 | 242 | 713.9
Interruptor | 29.5 | 0.15 | 8 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 236
Pulsador | 31.25 | 0.15 | 11 | 343.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 343.75
Lum. 1x36w | 51.27 | 0.6 | 30 | 1538.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 1538.1
Emerg.10w | 62 | 0.4 | 15 | 930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 930
Plaf 60w | 21.3 | 0.4 | 8 | 170.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 170.4
Det.Ion | 12.5 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 125 |  |  |  | 0 | 10 | 125
Cent.det. | 147.25 | 0.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 147.25 |  |  |  | 0 | 1 | 147.25
Caja 5 sal | 8.1 |  | 1 | 8.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 8.1 | Nota:
Caja 4 sal | 7.4 |  | 1 | 7.4 | 11 | 81.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 88.8 | las salidas
Caja 3 sal | 6.3 |  | 0 | 0 | 4 | 25.2 |  | 0 | 1 | 6.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 31.5 | definen el
Caja 2 sal | 4.05 |  | 37 | 149.85 |  | 0 | 1 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 153.9 | ancho de
Caja 1 sal | 3.75 |  | 22 | 82.5 |  | 0 | 2 | 7.5 |  |  | 20 | 75 |  |  |  | 0 | 44 | 165 | la caja
Bornes | 0.7 | 0.04 | 183 | 128.1 | 66 | 46.2 | 12 | 8.4 | 4 | 2.8 | 80 | 56 |  |  |  | 0 | 345 | 241.5
Picas | 8.25 | 0.4 | [12 empty] | 10 | 82.5 | 10 | 82.5
Soldadura | 10.25 | 0.5 | [12 empty] | 40 | 410 | 40 | 410
Peq. Mat. |  |  |  | 51.381 | 4.528 | 3.8829 | 0.92 | 0.68768 | 0.985 | 0.68379 | 4.762 | 6.9312 | 4.5562 | 2.6826 | 3.173 | 12.391 |  | 78.6402
Transp, |  |  |  | 154.143 | 13.584 | 11.6486 | 2.76 | 2.063 | 2.955 | 2.0514 | 14.286 | 20.7937 | 13.6686 | 8.0477 | 9.519 | 37.1731 |  | 235.9205
Man/obra | 18.58 |  | 226.95 | 4216.731 | 31.46 | 584.5268 | 6.46 | 120.0268 | 7.42 | 137.8636 | 48.91 | 908.7478 | 35.33 | 656.4314 | 46.95 | 872.331 | 403.48 | 7496.6584
Total |  |  |  | 9560.3533 |  | 988.3463 |  | 191.5455 |  | 208.9778 |  | 1629.5947 |  | 935.4187 |  | 2160.9981 |  | 15675.2344 | 19594.043
Punto de luz de alumbrado general |  |  |  |  | 30 | 182.3907 | 227.99 | 6839.7
Punto de luz alumbrado trasteros. |  |  |  |  | 8 | 170.4623 | 213.08 | 1704.64
Punto de luz de emergencia |  |  |  |  | 15 | 181.6623 | 227.08 | 3406.2
Instalación de detectores de incendio |  |  |  |  | 10 | 162.9595 | 203.7 | 2037
Circuito de motomombas |  |  |  |  | 1 | 208.9778 | 261.22 | 261.22
Circuito de extractores |  |  |  |  | 4 | 247.0866 | 308.86 | 1235.44
Circuito de puertas |  |  |  |  | 2 | 95.7728 | 119.72 | 239.44
Instalación de automatismos. |  |  |  |  | 1 | 935.4187 | 1169.27 | 1169.27
Red de toma de tierras |  |  |  |  | 1 | 2160.9981 | 2701.25 | 2701.25
Total | [5 empty] | 4345.7287 |  | 19594.16

## Presup2
Aparcamiento
Presupuesto de ejecución material de la medición
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
184.03 | Mtr. de tubo de acero de 12 mmØ incluida abrazadera, taco y tornillo para grapado. | 1.8 | 331.254
357.72 | Mtr. de tubo de acero de 16 mmØ ídem. | 2.7 | 965.844
113.74 | Mtr. de tubo de acero de 20 mmØ ídem. | 4.2 | 477.708
819.5 | Ud de grapa de sujeción para tubo con taco y clavo | 0.21 | 172.095
1633.28 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 1,5 mm². | 0.18 | 293.9904
716.32 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 2,5 mm2. | 0.25 | 179.08
112.2 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 4x0.75 mm2. | 0.52 | 58.344
8 | Ud de interruptor de superficie categoría 3 para encendido de luz en trasteros. | 29.5 | 236
11 | Ud de Pulsador I categoría 3 para encendido de alumbrado intensivo. | 31.25 | 343.75
30 | Ud de aparato de alumbrado fluorescente de superficie para 1x36 w a.f. a 230 v categoría 3. | 51.27 | 1538.1
15 | Ud de aparato de alumbrado autónomo para emergencia y señalización categoría 3, de 10 w fluorescente, 1 hora de autonomía y conexión a 230 v.c.a. | 62 | 930
8 | Ud de plafón para lámpara incandescente de 60 w y 230 v categoría 3, para alumbrado de trasteros. | 21.3 | 170.4
10 | Ud de detector iónico de humo categoría 3. | 12.5 | 125
1 | Central de detección de humos para 230 v.c.a. y salida libre de potencial abierta en reposo para 10 A. | 147.25 | 147.25
1 | Ud de caja de derivación metálica y estanca categoría 3, cuadrada para 5 salidas por cara de 20 mmØ. | 8.1 | 8.1
12 | Ídem para 4 salidas de 20 mmØ | 7.4 | 88.8
5 | Ídem para 3 salidas de 20 mmØ | 6.3 | 31.5
38 | Ídem para 2 salidas de 16 mmØ | 4.05 | 153.9
44 | Ídem para 1 salidas de 20 mmØ | 3.75 | 165
345 | Ud de borne de derivación de 6 a 10 mm2. | 0.7 | 241.5
242 | Mts de conductor desnudo de Cu de 35 mm² | 2.95 | 713.9
10 | Ud. de pica de toma de tierra de hierro cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mmØ. | 8.25 | 82.5
40 | Ud. de soldadura aluminotérmica para conexiones de la red de tierras. | 10.25 | 410
| Pequeño material e imprevistos. |  | 78.6402
| Transportes |  | 235.9205
403.48 | Mano de Obra | 18.58 | 7496.66
| Total ejecución material |  | 15675.236
| Gastos generales 17% |  | 2664.79
| Beneficio Industrial 8% |  | 1254.02
| TOTAL ejecución por contrata |  | 19594.046
Presupuesto por conceptos de la ejecución por contrata
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
30 | Ud. De punto de luz de alumbrado general por pulsa-dor, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 3x1,5 mm² y luminaria. | 227.99 | 6839.7
8 | Ud. De punto de luz de alumbrado de trasteros, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 3x1,5 mm², interruptor y luminaria. | 213.08 | 1704.64
15 | Ud. De punto de luz para emergencias, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 3x1,5 mm² y luminaria. | 227.08 | 3406.2
10 | Ud. De punto para detectores de incendios, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x0,75 mm² y detector. | 203.7 | 2037
1 | Ud. Circuito para motobomba de achique, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x2,5 mm². | 261.22 | 261.22
4 | Ud. De circuito para extractores, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x2,5 mm². | 308.86 | 1235.44
2 | Ud. de circuito para puerta de acceso, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x2,5 mm². | 119.72 | 239.44
1 | Ud. De circuito de automatismo, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x1,5 mm². | 1169.27 | 1169.27
1 | Ud de red de toma de tierra del edificio, formada por conductor desnudo de cobre de 35 mm², electrodo de hierro cobrizado de 2 m. y 14 mmØ y soldadura aluminotérmica para unión. | 2701.25 | 2701.25
| Total ejecución por contrata |  | 19594.16
Cuadro de Portal 1
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | M.O.
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 60 módulos y alojamiento para ICP. | 138 | 138
1 | Interruptor de corte general IIII de 32 A | 21.05 | 21.05 | 0.25
3 | Interruptor diferencial III+N de 25 A – 30 mA | 134.58 | 403.74 | 0.25
1 | Interruptor diferencial I+N de 25 A –30 mA | 25.94 | 25.94 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico III de 16 A. | 42.32 | 42.32 | 0.2
1 | Interruptor automático magnetotérmico III de 16 A. | 42.32 | 42.32 | 0.15
5 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 137.9
2 | Guardamotor para extractor y motobomba de achique III de 16 A, regulación 4 a 8 A y bobina a 230 Vca | 41.78 | 83.56 | 0.25
1 | Contactor para alumbrado II de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.2
1 | Contactor para alumbrado I de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.15
1 | Reloj de cuerda eléctrica con reserva de cuerda para 24 horas para 230 Vca y contacto para 10 A. | 56.99 | 56.99 | 0.15
1 | Temporizador para 230 Vca con contacto para 10 A y regulación de 5’ | 26.12 | 26.12 | 0.15
1 | Relé auxiliar I de 10 A con bobina a 230 Vca, base para perfil W. | 19.66 | 19.66 | 0.15
1 | Base fusible de 20 A con cartucho de 5 A para línea de encendido intensivo por la puerta. | 4.25 | 4.25 | 0.08
1 | Borne de toma de tierra. | 2.2 | 2.2 | 0.08
2.96 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 55
| Total ejecución material |  | 1109.13
Cuadro de Portal 2 y 4
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | M.O.
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 60 módulos y alojamiento para ICP. | 138 | 138
1 | Interruptor de corte general IIII de 25 A | 19.85 | 19.85 | 0.25
2 | Interruptor diferencial III+N de 25 A – 30 mA | 134.58 | 269.16 | 0.25
1 | Interruptor diferencial I+N de 25 A –30 mA | 25.94 | 25.94 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico III de 16 A. | 42.32 | 42.32 | 0.2
4 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 110.32 | 0.15
1 | Guardamotor para extractor III de 16 A, regulación 4 a 8 A y bobina a 230 Vca | 41.78 | 41.78 | 0.25
1 | Contactor para alumbrado II de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.2
1 | Contactor para alumbrado I de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.15
1 | Reloj de cuerda eléctrica con reserva de cuerda para 24 horas para 230 Vca y contacto para 10 A. | 56.99 | 56.99 | 0.15
1 | Temporizador para 230 Vca con contacto para 10 A y regulación para 5’ | 26.12 | 26.12 | 0.15
1 | Relé auxiliar I de 10 A con bobina a 230 Vca, base para perfil W. | 19.66 | 19.66 | 0.15
1 | Interruptor II de 10 A para corte de maniobra de encendido del alumbrado intensivo por la puerta. | 10.36 | 10.36 | 0.2
1 | Borne de toma de tierra. | 2.2 | 2.2 | 0.08
3.03 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 56.3
| Total ejecución material |  | 869.08
Cuadro de Portal 3
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | M.O.
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 60 módulos y alojamiento para ICP. | 138 | 138
1 | Interruptor de corte general IIII de 32 A | 21.05 | 21.05 | 0.25
3 | Interruptor diferencial III+N de 25 A – 30 mA | 134.58 | 403.74 | 0.25
2 | Interruptor diferencial I+N de 25 A – 30 mA | 25.94 | 51.88 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico III de 16 A. | 42.32 | 84.64 | 0.2
6 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 165.48 | 0.15
1 | Guardamotor para extractor de III de 16 A, regulación 4 a 8 A y bobina a 230 Vca | 41.78 | 41.78 | 0.25
1 | Contactor para alumbrado II de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.2
1 | Contactor para alumbrado I de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.15
2 | Reloj de cuerda eléctrica con reserva de cuerda para 24 horas para 230 Vca y contacto para 10 A. | 56.99 | 113.98 | 0.15
1 | Temporizador para 230 Vca con contacto para 10 A y regulación para 5’ | 26.12 | 26.12 | 0.15
1 | Relé auxiliar II de 10 A con bobina a 230 Vca, base para perfil Ω. | 19.66 | 19.66 | 0.2
1 | Interruptor II de 10 A para corte de maniobra de encendido del alumbrado intensivo por la puerta. | 10.36 | 10.36 | 0.15
1 | Base fusible de 10 A con cartucho de 5 A para línea de mando unificado de extractores. | 4.25 | 4.25 | 0.08
1 | Borne de toma de tierra. | 2.2 | 2.2 | 0.08
4.16 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 77.29
| Total ejecución material |  | 1210.51
Resumen de presupuestos del aparcamiento.
| Total ejecución material de la instalación. |  | 15675.236
| Total ejecución material de cuadro de portal 1º |  | 1109.13
| Total ejecución material de cuadro de portal 2º |  | 869.08
| Total ejecución material de cuadro de portal 3º |  | 1210.51
| Total ejecución material de cuadro de portal 4º |  | 869.08
| Total ejecución material |  | 19733.036
| Gastos generales 17% |  | 3354.62
| Beneficio industrial 8% |  | 1578.64
| Total ejecución por contrata |  | 24666.296