## Calc.Sol.A
RED DE B.T. Solución A.- CIRCUITO 1.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 6.44 | 29 | 952.94 | 3968.22 | 178.587 | 95 | 208 | 0.035888 | 1.5652 | 7.6348 | 1.8547 | 0 | 1.8547 | 0.8064%
A - B | 7.36 | 39 | 1030.38 | 3015.28 | 143.587 | 95 | 208 | 0.033869 | 1.5971 | 6.0377 | 3.6743 | -0.17599 | 3.6785 | 1.599%
B - C | 0 | 46 | 876.76 | 1984.9 | 103.587 | 95 | 208 | 0.032098 | 1.288 | 4.7497 | 4.9622 | -0.17599 | 4.9654 | 2.159%
C - D | 2.5 | 23 | 438.38 | 1108.14 | 103.587 | 95 | 208 | 0.032098 | 0.64398 | 4.1057 | 5.8456 | -0.17599 | 5.8483 | 2.543%
D - E | 7.36 | 36 | 596.16 | 669.76 | 90 | 50 | 144 | 0.033203 | 1.7212 | 2.3845 | 7.8957 | -0.17599 | 7.8976 | 3.434%
E - F | 9.2 | 8 | 73.6 | 73.6 | 50 | 25 | 100 | 0.032113 | 0.41105 | 1.9735 | 8.5123 | -0.26498 | 8.5164 | 3.703%
Total | 32.86 | [7 empty] | 7.2265
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdist. | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto DV | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 7.36 | 29 | 766.18 | 2986.58 | 143.587 | 95 | 208 | 0.033869 | 1.1876 | 8.0124 | -0.30432 | 1.0285 | 1.0726 | 0.4663%
A - B | 0 | 39 | 743.34 | 2220.4 | 103.587 | 95 | 208 | 0.032098 | 1.092 | 6.9204 | -0.62784 | 1.7982 | 1.9046 | 0.8281%
B - C | 7.36 | 46 | 876.76 | 1477.06 | 103.587 | 95 | 208 | 0.032098 | 1.288 | 5.6324 | -1.2718 | 2.9136 | 3.1791 | 1.382%
C - D | 2.5 | 23 | 269.1 | 600.3 | 63.587 | 95 | 208 | 0.0309 | 0.38056 | 5.2519 | -1.2227 | 3.2432 | 3.466 | 1.507%
D - E | 9.2 | 36 | 331.2 | 331.2 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 0.89597 | 4.3559 | -1.3419 | 4.0191 | 4.2372 | 1.842%
E - F | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0.030176 | 0 | 4.3559 | -1.1363 | 3.9301 | 4.0911 | 1.779%
Total | 26.42 | [7 empty] | 4.8441
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdist. | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto DV | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 29 | 766.18 | 3078.12 | 143.587 | 95 | 208 | 0.033869 | 1.1876 | 8.0124 | -0.30432 | -1.0285 | 1.0726 | 0.4663%
A - B | 7.36 | 39 | 1030.38 | 2311.94 | 143.587 | 95 | 208 | 0.033869 | 1.5971 | 6.4152 | -0.88043 | -2.5877 | 2.7333 | 1.188%
B - C | 7.36 | 46 | 876.76 | 1281.56 | 103.587 | 95 | 208 | 0.032098 | 1.288 | 5.1273 | -1.5244 | -3.7031 | 4.0046 | 1.741%
C - D | 2.5 | 23 | 269.1 | 673.9 | 63.587 | 95 | 208 | 0.0309 | 0.38056 | 4.7467 | -1.4753 | -4.0326 | 4.294 | 1.867%
D - E | 0 | 36 | 331.2 | 404.8 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 0.89597 | 3.8507 | -1.5944 | -4.8086 | 5.066 | 2.203%
E - F | 9.2 | 8 | 73.6 | 73.6 | 50 | 25 | 100 | 0.032113 | 0.41105 | 3.4397 | -1.5944 | -5.2535 | 5.4902 | 2.387%
Total | 26.42 | [7 empty] | 5.7603
Caida de tensión en el neutro.
| Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
Tramo | Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 6.44 | 0 | 7.36 | 120 | 0 | -120 | 6.44 | 0 | 0.28949 | 0
A - B | 7.36 | 0 | 0 | 120 | 7.36 | -120 | 3.68 | -6.3739 | 0.22246 | -0.17599
B - C | 0 | 0 | 7.36 | 120 | 7.36 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
C - D | 2.5 | 0 | 2.5 | 120 | 2.5 | -120 | 7.36 | 0 | 0.2394 | 0
D - E | 7.36 | 0 | 9.2 | 120 | 0 | -120 | 7.36 | 0 | 0.32884 | 0
E - F | 9.2 | 0 | 0 | 120 | 9.2 | -120 | 4.6 | -7.9674 | 0.20552 | -0.088995
Total | 32.86 |  | 26.42 |  | 26.42 |  |  | Total DV | 1.2857 | -0.26498
Pot.Tot. | 85.7
|  |  |  | ?V R + N | 8.5164 | 3.703% | Argum.º | -1.783
|  |  |  | ?V S + N | 4.0911 | 1.779% | Argum.º | 106.1264
|  |  |  | ?V T + N | 5.4902 | 2.387% | Argum.º | 253.117
RED DE B.T. Solución A.- CIRCUITO 2.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdist. | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto DV | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 7.36 | 65 | 1554.8 | 2500.56 | 130 | 95 | 208 | 0.033203 | 2.3626 | 6.8374 | 2.0446 | 0.2516 | 2.06 | 0.8957%
A - B | 7.36 | 41 | 678.96 | 945.76 | 90 | 50 | 144 | 0.033203 | 1.9603 | 4.8771 | 4.0049 | 0.2516 | 4.0128 | 1.745%
B - C | 9.2 | 29 | 266.8 | 266.8 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 0.72176 | 4.1553 | 5.0767 | 0.46212 | 5.0977 | 2.216%
Total | 23.92 | [7 empty] | 5.0447
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto DV | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 13.8 | 65 | 1973.4 | 2919.16 | 165 | 95 | 208 | 0.035052 | 3.1657 | 6.0343 | -1.9009 | 2.9932 | 3.5458 | 1.542%
A - B | 7.36 | 41 | 678.96 | 945.76 | 90 | 50 | 144 | 0.033203 | 1.9603 | 4.074 | -2.8811 | 4.6909 | 5.505 | 2.393%
B - C | 9.2 | 29 | 266.8 | 266.8 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 0.72176 | 3.3522 | -2.8919 | 5.5265 | 6.2374 | 2.712%
Total | 30.36 | [7 empty] | 5.8478
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto DV | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 7.36 | 65 | 1554.8 | 2233.76 | 130 | 95 | 208 | 0.033203 | 2.3626 | 6.8374 | -1.4994 | -1.7945 | 2.3385 | 1.017%
A - B | 16.56 | 41 | 678.96 | 678.96 | 90 | 50 | 144 | 0.033203 | 1.9603 | 4.8771 | -2.4795 | -3.4922 | 4.2829 | 1.862%
B - C | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 144 | 0.030176 | 0 | 4.8771 | -2.1295 | -3.2817 | 3.912 | 1.701%
Total | 23.92 | [7 empty] | 4.3229
Caida de tensión en el neutro.
| Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
Tramo | Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 7.36 | 0 | 13.8 | 120 | 7.36 | -120 | -3.22 | 5.5772 | -0.31805 | 0.2516
A - B | 7.36 | 0 | 7.36 | 120 | 16.56 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
B - C | 9.2 | 0 | 9.2 | 120 | 0 | -120 | 4.6 | 7.9674 | 0.35004 | 0.21052
Total | 23.92 |  | 30.36 |  | 23.92 |  |  |  | 0.031994 | 0.46212
|  |  |  | ?V R + N | 5.0977 | 2.216% | Argum.º | 5.2012
|  |  |  | ?V S + N | 6.2374 | 2.712% | Argum.º | 117.6223
|  |  |  | ?V T + N | 3.912 | 1.701% | Argum.º | 237.0203
RED DE B.T. Solución A.- CIRCUITO 3.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto DV | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 7.36 | 105 | 2511.6 | 4092.16 | 130 | 95 | 208 | 0.033203 | 3.8166 | 5.3834 | 3.8166 | 0 | 3.8166 | 1.659%
A - B | 0 | 43 | 712.08 | 1580.56 | 90 | 95 | 208 | 0.031627 | 1.0307 | 4.3527 | 4.6182 | 0.18119 | 4.6218 | 2.009%
B - C | 7.36 | 48 | 794.88 | 868.48 | 90 | 50 | 144 | 0.033203 | 2.295 | 2.0578 | 7.3911 | 0.46858 | 7.4059 | 3.22%
C - D | 9.2 | 8 | 73.6 | 73.6 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 0.19911 | 1.8586 | 7.5902 | 0.46858 | 7.6046 | 3.306%
D - E | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 144 | 0.030176 | 0 | 1.8586 | 7.228 | 0.68635 | 7.2606 | 3.157%
Total | 23.92 | [7 empty] | 7.3414
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto DV | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 105 | 2511.6 | 4684.64 | 130 | 95 | 208 | 0.033203 | 3.8166 | 5.3834 | -1.9083 | 3.3052 | 3.8166 | 1.659%
A - B | 7.36 | 43 | 1028.56 | 2173.04 | 130 | 95 | 208 | 0.033203 | 1.563 | 3.8204 | -2.9188 | 4.84 | 5.652 | 2.5444
B - C | 7.36 | 48 | 794.88 | 1144.48 | 90 | 50 | 144 | 0.033203 | 2.295 | 1.5255 | -3.5885 | 7.1149 | 7.9686 | 5.6521
C - D | 0 | 8 | 73.6 | 349.6 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 0.19911 | 1.3264 | -3.688 | 7.2873 | 8.1674 | 8.846
D - E | 9.2 | 30 | 276 | 276 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 0.74665 | 0.57972 | -4.4234 | 8.1517 | 9.2746 | 12.6768
Total | 23.92 | [7 empty] | 8.6203
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto DV | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 7.36 | 105 | 2511.6 | 3738.88 | 130 | 95 | 208 | 0.033203 | 3.8166 | 5.3834 | -1.9083 | -3.3052 | 3.8166 | 1.659%
A - B | 7.36 | 43 | 712.08 | 1227.28 | 90 | 95 | 208 | 0.031627 | 1.0307 | 4.3527 | -2.6527 | -4.0167 | 4.8136 | 2.093%
B - C | 0 | 48 | 441.6 | 515.2 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 1.1946 | 3.1581 | -2.7721 | -4.7639 | 5.5117 | 2.396%
C - D | 9.2 | 8 | 73.6 | 73.6 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 0.19911 | 2.959 | -2.8717 | -4.9363 | 5.7108 | 2.483%
D - E | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 144 | 0.030176 | 0 | 2.959 | -3.2338 | -4.7185 | 5.7203 | 2.487%
Total | 23.92 | [7 empty] | 6.241
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 7.36 | 0 | 0 | 120 | 7.36 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
A - B | 0 | 0 | 7.36 | 120 | 7.36 | -120 | -3.68 | 6.3739 | -0.22904 | 0.18119
B - C | 7.36 | 0 | 7.36 | 120 | 0 | -120 | 3.68 | 6.3739 | 0.47785 | 0.28738
C - D | 9.2 | 0 | 0 | 120 | 9.2 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
D - E | 0 | 0 | 9.2 | 120 | 0 | -120 | -4.6 | 7.9674 | -0.36211 | 0.21778
Total | 23.92 |  | 23.92 |  | 23.92 |  |  |  | -0.1133 | 0.68635
|  |  |  | ?V R + N | 7.2606 | 3.157% | Argum.º | 5.4244
|  |  |  | ?V S + N | 9.2746 | 4.032% | Argum.º | 118.486
|  |  |  | ?V T + N | 5.7203 | 2.487% | Argum.º | 235.5755
Circuito a Grupo motobombas
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - D | De J4 a J7 y de K7 a O7 | [7 empty] | 5.0943 | 4.1057 | 5.8456 | -0.17599 | 5.8483 | 2.543%
D - GB | 2.5 | 31 | 77.5 | 77.5 | 13.587 | 25 | 100 | 0.029725 | 0.40064 | 3.7051 | 6.2462 | -0.17599 | 6.2487 | 2.717%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 5.4949 | 2.389%
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - D | De J14 a J17 y de K17 a O17 | [7 empty] | 3.9481 | 5.2519 | -1.2227 | 3.2432 | 3.466 | 1.507%
D - GB | 2.5 | 31 | 77.5 | 77.5 | 13.587 | 25 | 100 | 0.029725 | 0.40064 | 4.8513 | -1.423 | 3.5901 | 3.8619 | 1.679%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 4.3487 | 1.891%
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase S. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - D | De J24 a J27 y de K27 a O27 | [7 empty] | 4.4533 | 4.7467 | -1.4753 | -4.0326 | 4.294 | 1.867%
D - GB | 2.5 | 31 | 77.5 | 77.5 | 13.587 | 25 | 100 | 0.029725 | 0.40064 | 4.3461 | -1.6756 | -4.3796 | 4.6892 | 2.039%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 4.8539 | 2.11%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Compl | R | Compl | S | Compl | T | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - D | De 35 a 38 de J y K | [7 empty] | 0.75134 | -0.17599
D - GB | 2.5 | 0 | 2.5 | 120 | 2.5 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.75134 | -0.17599
[5 empty] | Total ?V S y N desde "O" |  | 6.2487 | 2.717% | Argum.º | -1.8344 | Menor que tramo principal
[5 empty] | Total DV S y N desde "O" |  | 3.8619 | 1.679% | Argum.º | 111.622 | Menor que tramo principal
[5 empty] | Total DV T y N desde "O" |  | 4.6892 | 2.039% | Argum.º | 249.0634 | Menor que tramo principal

## Cálc.Sol.B
RED DE B.T. Solución B.- CIRCUITO 1.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?Vtramo | ?Vresto | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 18.4 | 45 | 1904.4 | 4846.56 | 230 | 150 | 264 | 0.036057 | 1.9904 | 7.2096 | 2.115 | 0.12266 | 2.1186 | 0.9211%
A - B | 7.36 | 60 | 1435.2 | 2942.16 | 130 | 150 | 264 | 0.032055 | 1.3335 | 5.8762 | 3.4485 | 0.12266 | 3.4507 | 1.5%
B - C | 0 | 43 | 712.08 | 1506.96 | 90 | 150 | 264 | 0.031077 | 0.64142 | 5.2347 | 3.9474 | -0.43843 | 3.9716 | 1.727%
C - D | 16.56 | 48 | 794.88 | 794.88 | 90 | 50 | 144 | 0.033203 | 2.295 | 2.9398 | 6.7202 | -0.15105 | 6.7219 | 2.923%
D - E | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0.030176 | 0 | 2.9398 | 5.9477 | 0.18346 | 5.9505 | 2.587%
| 42.32 | [6 empty] | Total ?V | 6.2602
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 18.4 | 45 | 1904.4 | 5457.44 | 230 | 150 | 264 | 0.036057 | 1.9904 | 7.2096 | -0.87054 | 1.8464 | 2.0413 | 0.8875%
A - B | 0 | 60 | 1435.2 | 3553.04 | 130 | 150 | 264 | 0.032055 | 1.3335 | 5.8762 | -1.5373 | 3.0012 | 3.372 | 1.466%
B - C | 7.36 | 43 | 1028.56 | 2117.84 | 130 | 150 | 264 | 0.032055 | 0.95566 | 4.9205 | -2.1576 | 3.2677 | 3.9158 | 1.703%
C - D | 7.36 | 48 | 794.88 | 1089.28 | 90 | 50 | 144 | 0.033203 | 2.295 | 2.6255 | -2.8273 | 5.5426 | 6.2221 | 2.705%
D - E | 9.2 | 32 | 294.4 | 294.4 | 50 | 25 | 100 | 0.032113 | 1.6442 | 0.98132 | -4.4219 | 7.301 | 8.5357 | 3.711%
| 42.32 | [6 empty] | Total ?V | 8.2187
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 12.88 | 45 | 1656 | 3803.28 | 200 | 150 | 264 | 0.034623 | 1.6619 | 7.5381 | -0.70631 | -1.3166 | 1.4941 | 0.6496%
A - B | 7.36 | 60 | 1435.2 | 2147.28 | 130 | 150 | 264 | 0.032055 | 1.3335 | 6.2046 | -1.3731 | -2.4714 | 2.8272 | 1.229%
B - C | 7.36 | 43 | 712.08 | 712.08 | 90 | 150 | 264 | 0.031077 | 0.64142 | 5.5632 | -1.8363 | -3.588 | 4.0306 | 1.752%
C - D | 9.2 | 48 | 441.6 | 441.6 | 50 | 50 | 144 | 0.03111 | 1.1946 | 4.3686 | -1.9558 | -4.3352 | 4.7559 | 2.068%
D - E | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0.030176 | 0 | 4.3686 | -2.7283 | -4.0007 | 4.8424 | 2.105%
Total | 36.8 | [6 empty] | Total ?V | 4.8314
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Arg. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 18.4 | 0 | 18.4 | 120 | 12.88 | -120 | 2.76 | 4.7805 | 0.12464 | 0.12266
A - B | 7.36 | 0 | 0 | 120 | 7.36 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
B - C | 0 | 0 | 7.36 | 120 | 7.36 | -120 | -3.68 | -25.4958 | -0.14254 | -0.5611
C - D | 16.56 | 0 | 7.36 | 120 | 9.2 | -120 | 3.68 | 6.3739 | 0.47785 | 0.28738
D - E | 0 | 0 | 9.2 | 120 | 0 | -120 | -4.6 | 7.9674 | -0.77251 | 0.33451
Total | 42.32 |  | 42.32 |  | 36.8 |  |  | Total ?V | -0.31255 | 0.18346
[6 empty] | ?V R + N | 5.9505 | 2.587% | Argum.º | 1.7667
[6 empty] | ?V S + N | 8.5357 | 3.711% | Argum.º | 121.2013
[6 empty] | ?V T + N | 4.8424 | 2.105% | Argum.º | 235.708
Circuitos derivados
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | De J4 a O4 | [7 empty] | 1.9904 | 7.2096 | 2.115 | 0.12266 | 2.1186 | 0.9211%
A - F | 14.72 | 20 | 478.4 | 929.2 | 130 | 50 | 144 | 0.035776 | 1.4883 | 5.7214 | 3.8116 | 0.24796 | 3.8197 | 1.661%
F - G | 0 | 41 | 377.2 | 450.8 | 50 | 50 | 144 | 0.0305 | 1.0004 | 4.721 | 4.4118 | 0.48862 | 4.4388 | 1.93%
G - H | 9.2 | 8 | 73.6 | 73.6 | 50 | 25 | 100 | 0.031483 | 0.40299 | 4.318 | 5.0042 | 0.5706 | 5.0366 | 2.19%
Total | 23.92 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 4.882
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | De J13 a O13 | [7 empty] | 1.9904 | 7.2096 | -0.87054 | 1.8464 | 2.0413 | 0.8875%
A - F | 7.36 | 20 | 478.4 | 1230.96 | 130 | 50 | 144 | 0.035776 | 1.4883 | 5.7214 | -1.4063 | 3.2605 | 3.5509 | 1.544%
F - G | 7.36 | 41 | 678.96 | 752.56 | 90 | 50 | 144 | 0.032552 | 1.9219 | 3.7995 | -2.7674 | 5.1656 | 5.8602 | 2.548%
G - H | 9.2 | 8 | 73.6 | 73.6 | 50 | 25 | 100 | 0.031483 | 0.40299 | 3.3965 | -2.7796 | 5.5966 | 6.2488 | 2.717%
Total | 23.92 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 5.8035
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | De J22 a O22 | [7 empty] | 1.6619 | 7.5381 | -0.70631 | -1.3166 | 1.4941 | 0.6496%
A - F | 7.36 | 20 | 331.2 | 708.4 | 90 | 50 | 144 | 0.032552 | 0.93749 | 6.6006 | -0.96672 | -2.0032 | 2.2243 | 0.9671%
F - G | 9.2 | 41 | 377.2 | 377.2 | 50 | 50 | 144 | 0.0305 | 1.0004 | 5.6002 | -1.8671 | -2.6289 | 3.2245 | 1.402%
G - H | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0.029584 | 0 | 5.6002 | -1.6778 | -2.5469 | 3.0499 | 1.326%
Total | 16.56 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 3.5998
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Arg. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | De J32 a K32 | [7 empty] | 0.12464 | 0.12266
A - F | 14.72 | 0 | 7.36 | 120 | 7.36 | -120 | 3.68 | 6.3739 | 0.20833 | 0.12529
F - G | 0 | 0 | 7.36 | 120 | 9.2 | -120 | -3.68 | 6.3739 | -0.40016 | 0.24066
G - H | 9.2 | 0 | 9.2 | 120 | 0 | -120 | 4.6 | 7.9674 | 0.18934 | 0.081987
Total | 23.92 |  | 23.92 |  | 16.56 |  | Total ?V desde "O" |  | 0.12215 | 0.5706
|  |  |  | Total ?V R y N desde "O" |  |  | 5.0366 | 2.19% | Argum.º | 6.5051
|  |  |  | Total ?V S y N desde "O" |  |  | 6.2488 | 2.717% | Argum.º | 116.4117
|  |  |  | Total ?V T y N desde "O" |  |  | 3.0499 | 1.326% | Argum.º | 265.5422
RED DE B.T. Solución B.- CIRCUITO 2.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 6.44 | 29 | 952.94 | 3460.38 | 178.587 | 95 | 208 | 0.035184 | 1.5345 | 7.6655 | 1.5345 | 0 | 1.5345 | 0.6672%
A - B | 7.36 | 39 | 1030.38 | 2507.44 | 143.587 | 95 | 208 | 0.033204 | 1.5658 | 6.0997 | 2.8981 | -0.15997 | 2.9025 | 1.262%
B - C | 0 | 25 | 476.5 | 1477.06 | 103.587 | 95 | 208 | 0.031468 | 0.68626 | 5.4134 | 3.3047 | -0.15997 | 3.3086 | 1.439%
C - D | 7.36 | 21 | 400.26 | 1000.56 | 103.587 | 95 | 208 | 0.031468 | 0.57646 | 4.837 | 3.8812 | -0.15997 | 3.8845 | 1.689%
D - E | 2.5 | 23 | 269.1 | 600.3 | 63.587 | 95 | 208 | 0.030294 | 0.3731 | 4.4639 | 4.1324 | -0.2564 | 4.1403 | 1.8%
E - F | 9.2 | 36 | 331.2 | 331.2 | 50 | 50 | 144 | 0.0305 | 0.87841 | 3.5855 | 4.6358 | -0.48193 | 4.6608 | 2.026%
F - G | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0.029584 | 0 | 3.5855 | 4.2328 | -0.48193 | 4.2602 | 1.852%
Total | 32.86 | [6 empty] | Total ?V | 5.6145
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 6.44 | 29 | 952.94 | 3717.98 | 178.587 | 95 | 208 | 0.035184 | 1.5345 | 7.6655 | -0.76724 | 1.3289 | 1.5345 | 0.6672%
A - B | 0 | 39 | 1030.38 | 2765.04 | 143.587 | 95 | 208 | 0.033204 | 1.5658 | 6.0997 | -1.7524 | 2.525 | 3.0735 | 1.336%
B - C | 7.36 | 25 | 660.5 | 1734.66 | 143.587 | 95 | 208 | 0.033204 | 1.0037 | 5.096 | -2.5339 | 3.3942 | 4.2357 | 1.842%
C - D | 7.36 | 21 | 400.26 | 1074.16 | 103.587 | 95 | 208 | 0.031468 | 0.57646 | 4.5195 | -2.8221 | 3.8935 | 4.8087 | 2.091%
D - E | 2.5 | 23 | 269.1 | 673.9 | 63.587 | 95 | 208 | 0.030294 | 0.3731 | 4.1464 | -3.1305 | 4.1201 | 5.1745 | 2.25%
E - F | 0 | 36 | 331.2 | 404.8 | 50 | 50 | 144 | 0.0305 | 0.87841 | 3.268 | -3.9447 | 4.6553 | 6.1019 | 2.653%
F - G | 9.2 | 8 | 73.6 | 73.6 | 50 | 25 | 100 | 0.031483 | 0.40299 | 2.865 | -4.5492 | 5.0043 | 6.763 | 2.94%
Total | 32.86 | [6 empty] | Total ?V | 6.335
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 29 | 952.94 | 4403.38 | 178.587 | 95 | 208 | 0.035184 | 1.5345 | 7.6655 | -0.76724 | -1.3289 | 1.5345 | 0.6672%
A - B | 6.44 | 39 | 1281.54 | 3450.44 | 178.587 | 95 | 208 | 0.035184 | 2.0636 | 5.6019 | -2.0013 | -3.276 | 3.8389 | 1.669%
B - C | 7.36 | 25 | 660.5 | 2168.9 | 143.587 | 95 | 208 | 0.033204 | 1.0037 | 4.5982 | -2.7828 | -4.1453 | 4.9927 | 2.171%
C - D | 0 | 21 | 400.26 | 1508.4 | 103.587 | 95 | 208 | 0.031468 | 0.57646 | 4.0217 | -3.071 | -4.6445 | 5.568 | 2.421%
D - E | 2.5 | 23 | 438.38 | 1108.14 | 103.587 | 95 | 208 | 0.031468 | 0.63136 | 3.3903 | -3.5086 | -5.2877 | 6.3459 | 2.759%
E - F | 7.36 | 36 | 596.16 | 669.76 | 90 | 50 | 144 | 0.032552 | 1.6875 | 1.7029 | -4.7273 | -6.9746 | 8.4257 | 3.663%
F - G | 9.2 | 8 | 73.6 | 73.6 | 50 | 25 | 100 | 0.031483 | 0.40299 | 1.2999 | -5.3318 | -7.3236 | 9.0589 | 3.939%
Total | 32.86 | [6 empty] | Total ?V | 7.9001
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Arg. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 6.44 | 0 | 6.44 | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
A - B | 7.36 | 0 | 0 | 120 | 6.44 | -120 | -3.22 | -5.5772 | -0.20222 | -0.15997
B - C | 0 | 0 | 7.36 | 120 | 7.36 | -120 | -7.36 | 0 | -0.27962 | 0
C - D | 7.36 | 0 | 7.36 | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
D - E | 2.5 | 0 | 2.5 | 120 | 2.5 | -120 | -3.68 | -6.3739 | -0.1219 | -0.096432
E - F | 9.2 | 0 | 0 | 120 | 7.36 | -120 | -3.68 | -6.3739 | -0.375 | -0.22553
F - G | 0 | 0 | 9.2 | 120 | 9.2 | -120 | -9.2 | 0 | -0.40299 | 0
Total | 32.86 |  | 32.86 |  | 32.86 |  |  |  | -1.3817 | -0.48193
|  |  |  | ?V R + N | 4.2602 | 1.852% | Argum.º | -6.4955
|  |  |  | ?V S + N | 6.763 | 2.94% | Argum.º | -47.7275
|  |  |  | ?V T + N | 9.0589 | 3.939% | Argum.º | 53.9445
Circuitos derivados
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - C | De J94 a J96 y de K96 a O96 | [7 empty] | 4.104 | 5.096 | -2.5339 | 3.3942 | 4.2357 | 1.842%
C - C' | 9.2 | 36 | 331.2 | 331.2 | 50 | 25 | 100 | 0.031483 | 1.8134 | 3.2825 | -5.254 | 4.9647 | 7.2286 | 3.143%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 5.9175 | 2.573%
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - C | De J105 a J107 y de K107 a O107 | [7 empty] | 4.6018 | 4.5982 | -2.7828 | -4.1453 | 4.9927 | 2.171%
C - C' | 9.2 | 36 | 331.2 | 331.2 | 50 | 25 | 100 | 0.031483 | 1.8134 | 2.7847 | -5.5029 | -5.7158 | 7.9343 | 3.45%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 6.4153 | 2.789%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Compl | R | Compl | S | Compl | T | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - C | De 117 a 119 de J y K | [7 empty] | -0.48183 | -0.15997
C - C' | 0 | 0 | 9.2 | 120 | 9.2 | -120 | -9.2 | 0 | -1.8134 | 0
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | -2.2953 | -0.15997
[5 empty] | Total ?V S y N desde "O" |  | 7.2286 | 3.143% | Argum.º | 136.6217
[5 empty] | Total ?V T y N desde "O" |  | 7.9343 | 3.45% | Argum.º | 226.0869
Circuito a Grupo motobombas
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - E | De J83 a J87 y de K87 a O87 | [7 empty] | 4.7361 | 4.4639 | 4.1324 | -0.2564 | 4.1403 | 1.8%
E - GB | 2.5 | 31 | 77.5 | 77.5 | 13.587 | 25 | 100 | 0.029725 | 0.40064 | 4.0632 | 4.533 | -0.2564 | 4.5403 | 1.974%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 5.1368 | 2.233%
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - E | De J94 a J98 y de K98 a O98 | [7 empty] | 5.0536 | 4.1464 | -3.1305 | 4.1201 | 5.1745 | 2.25%
E - GB | 2.5 | 31 | 77.5 | 77.5 | 13.587 | 25 | 100 | 0.029725 | 0.40064 | 3.7458 | -3.3308 | 4.4671 | 5.5722 | 2.423%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 5.4542 | 2.371%
Calculo de secciones y caidas de tensión en fase S. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten | Dist | Potxdist | ?potxdist | Intens | Sec.com | Int.cond | Resistiv | ?V tramo | Resto?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - E | De J105 a J109 y de K109 a O109 | [7 empty] | 5.8097 | 3.3903 | -3.5086 | -5.2877 | 6.3459 | 2.759%
E - GB | 2.5 | 31 | 77.5 | 77.5 | 13.587 | 25 | 100 | 0.029725 | 0.40064 | 2.9897 | -3.7089 | -5.6347 | 6.7458 | 2.933%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 6.2103 | 2.7%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Compl | R | Compl | S | Compl | T | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - E | De 117 a 121 de J y K | [7 empty] | -0.60373 | -0.2564
E - GB | 2.5 | 0 | 2.5 | 120 | 2.5 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | -0.60373 | -0.2564
[5 empty] | Total ?V S y N desde "O" |  | 4.5403 | 1.974% | Argum.º | -2.8576
[5 empty] | Total DV S y N desde "O" |  | 5.5722 | 2.423% | Argum.º | 126.7097
[5 empty] | Total DV T y N desde "O" |  | 6.7458 | 2.933% | Argum.º | 236.6461

## Cál.Alumb.Pub.
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. CIRCUITO 1. Cálculo con caida de tensión por amp. y km.
Sistema doble monofásico. Fase R permanente. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.225 | 11 | 17.325 | 202.95 | 7.6087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.25222 | 6.6478 | 0.39814 | 0.14042 | 0.42218 | 0.1836%
A - B | 0 | 27 | 36.45 | 185.625 | 6.5217 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.53064 | 6.1171 | 1.2074 | 0.48508 | 1.3012 | 0.5657%
B - C | 0.225 | 28 | 37.8 | 149.175 | 6.5217 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.55029 | 5.5669 | 2.0878 | 0.77102 | 2.2256 | 0.9677%
C - D | 0 | 27.5 | 30.9375 | 111.375 | 5.4348 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.45039 | 5.1165 | 2.7814 | 1.0518 | 2.9737 | 1.293%
D - E | 0.225 | 27.5 | 30.9375 | 80.4375 | 5.4348 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.45039 | 4.6661 | 3.5156 | 1.2625 | 3.7354 | 1.624%
E - F | 0.45 | 28 | 25.2 | 49.5 | 4.3478 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.36686 | 4.2992 | 4.0888 | 1.4769 | 4.3473 | 1.89%
F - G | 0.225 | 27 | 12.15 | 24.3 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.17688 | 4.1223 | 4.3851 | 1.5459 | 4.6496 | 2.022%
G - H | 0 | 27 | 6.075 | 12.15 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.08844 | 4.0339 | 4.5133 | 1.6148 | 4.7935 | 2.084%
H - I | 0.225 | 27 | 6.075 | 6.075 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.08844 | 3.9455 | 4.6813 | 1.6148 | 4.952 | 2.153%
Total | 1.575 | [7 empty] | 2.9545
Sistema doble monofásico. Fase S intensiva. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 11 | 12.375 | 142.3125 | 5.4348 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.18015 | 6.7198 | 0.055848 | 0.29644 | 0.30165 | 0.1312%
A - B | 0.225 | 27 | 30.375 | 129.9375 | 5.4348 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.4422 | 6.2776 | 0.11333 | 1.0241 | 1.0303 | 0.448%
B - C | 0 | 28 | 25.2 | 99.5625 | 4.3478 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.36686 | 5.9108 | 0.26008 | 1.6277 | 1.6483 | 0.7167%
C - D | 0.225 | 27.5 | 24.75 | 74.3625 | 4.3478 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.36031 | 5.5505 | 0.32313 | 2.2206 | 2.244 | 0.9756%
D - E | 0 | 27.5 | 18.5625 | 49.6125 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.27023 | 5.2802 | 0.47176 | 2.6652 | 2.7067 | 1.177%
E - F | 0.45 | 28 | 18.9 | 31.05 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.27515 | 5.0051 | 0.54055 | 3.118 | 3.1645 | 1.376%
F - G | 0 | 27 | 6.075 | 12.15 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.08844 | 4.9167 | 0.61572 | 3.2635 | 3.3211 | 1.444%
G - H | 0.225 | 27 | 6.075 | 6.075 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.08844 | 4.8282 | 0.6113 | 3.409 | 3.4634 | 1.506%
H - I | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0 | 4.8282 | 0.69089 | 3.409 | 3.4783 | 1.512%
Total | 1.125 | [7 empty] | 2.0718
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 1.0125 | 0.97428 | 0.14593 | 0.14042
A - B | 0 | 0 | 0.225 | 120 |  | -120 | 0.7875 | 0.97428 | 0.27858 | 0.34466
B - C | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.9 | 0.77942 | 0.33017 | 0.28594
C - D | 0 | 0 | 0.225 | 120 |  | -120 | 0.675 | 0.77942 | 0.24321 | 0.28083
D - E | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.7875 | 0.58457 | 0.28374 | 0.21063
E - F | 0.45 | 0 | 0.45 | 120 |  | -120 | 0.5625 | 0.58457 | 0.20636 | 0.21445
F - G | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.3375 | 0.19486 | 0.11939 | 0.068932
G - H | 0 | 0 | 0.225 | 120 |  | -120 | 0.1125 | 0.19486 | 0.039798 | 0.068932
H - I | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.225 | 0 | 0.079596 | 0
Total | 1.575 |  | 1.125 | [5 empty] | 1.7268 | 1.6148
[6 empty] | ?V R + N | 4.952 | 2.153% | Argum.º | 19.0316
[6 empty] | ?V S + N | 3.4783 | 1.512% | Argum.º | 78.5432
Circuito derivado
Fase R.- Permanente | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - F | De J4 a J9 y de K9 a O9 | [7 empty] | 2.6008 | 4.2992 | 4.0888 | 1.4769 | 4.3473 | 1.89%
F - J | 0.225 | 27.5 | 6.1875 | 6.1875 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.090077 | 4.2091 | 4.2194 | 1.5471 | 4.4941 | 1.954%
J - K | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0 | 4.2091 | 4.2061 | 1.5701 | 4.4896 | 1.952%
Total | 0.225 | [6 empty] | Total ?V | 2.6909
Fase S.- Intensiva | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - F | De J17 a J22 y de K22 a O22 | [7 empty] | 1.8949 | 5.0051 | 0.54055 | 3.118 | 3.1645 | 1.376%
F - J | 0 | 27.5 | 6.1875 | 8.2125 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.090077 | 4.915 | 0.53604 | 3.2662 | 3.3099 | 1.439%
J - K | 0.225 | 9 | 2.025 | 2.025 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.02948 | 4.8855 | 0.50804 | 3.3147 | 3.3534 | 1.458%
Total | 0.225 | [6 empty] | Total ?V | 2.0145
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - F | De J31 a J36 y de K31 a K36 | [7 empty] | 1.488 | 1.4769
F - J | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  |  | 0.1125 | 0.19486 | 0.040535 | 0.070208
J - K | 0 | 0 | 0.225 | 120 |  |  | -0.1125 | 0.19486 | -0.013266 | 0.022977
Total | 0.225 |  | 0.225 |  |  |  |  | Total ?V | 1.5153 | 1.5701
|  |  |  | Total ?V R y N desde "O" |  |  | 4.4896 | 1.952% | Argum.º | 20.4702
|  |  |  | Total ?V S y N desde "O" |  |  | 3.3534 | 1.458% | Argum.º | 81.2862
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. CIRCUITO 2. Cálculo con caida de tensión por amp. y km.
Sistema monofásico. Fase T permanente. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.675 | 41 | 55.35 | 136.35 | 6.5217 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.80578 | 6.0942 | -1.1281 | -1.9539 | 2.2562 | 0.981%
A - B | 0 | 29 | 19.575 | 81 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.28497 | 5.8092 | -1.5271 | -2.6449 | 3.0541 | 1.328%
B - C | 0.225 | 32 | 21.6 | 61.425 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.31445 | 5.4948 | -1.9201 | -3.3258 | 3.8402 | 1.67%
C - D | 0 | 31.5 | 14.175 | 39.825 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.20636 | 5.2884 | -2.209 | -3.8261 | 4.4181 | 1.921%
D - E | 0.225 | 28.5 | 12.825 | 25.65 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.18671 | 5.1017 | -2.4284 | -4.2061 | 4.8568 | 2.112%
E - F | 0 | 28.5 | 6.4125 | 12.825 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.093353 | 5.0084 | -2.5591 | -4.4325 | 5.1182 | 2.225%
F - G | 0.225 | 28.5 | 6.4125 | 6.4125 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.093353 | 4.915 | -2.6478 | -4.5861 | 5.2956 | 2.302%
Total | 1.35 | [7 empty] | 1.985
Sistema monofásico. Fase T intensiva. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.675 | 41 | 55.35 | 116.325 | 6.5217 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.80578 | 6.0942 | -1.1281 | -1.9539 | 2.2562 | 0.981%
A - B | 0.225 | 29 | 19.575 | 60.975 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.28497 | 5.8092 | -1.5271 | -2.6449 | 3.0541 | 1.328%
B - C | 0 | 32 | 14.4 | 41.4 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.20963 | 5.5996 | -1.8677 | -3.235 | 3.7354 | 1.624%
C - D | 0.225 | 31.5 | 14.175 | 27 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.20636 | 5.3933 | -2.1566 | -3.7354 | 4.3132 | 1.875%
D - E | 0 | 28.5 | 6.4125 | 12.825 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.093353 | 5.2999 | -2.3293 | -4.0345 | 4.6586 | 2.025%
E - F | 0.225 | 28.5 | 6.4125 | 6.4125 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.093353 | 5.2065 | -2.46 | -4.2609 | 4.92 | 2.139%
F - G | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0 | 5.2065 | -2.502 | -4.3336 | 5.004 | 2.176%
Total | 1.35 | [7 empty] | 1.6935
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A |  |  |  |  | 1.35 | -120 | -1.35 | -2.3383 | -0.72521 | -1.2561
A - B |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.675 | -1.1691 | -0.25648 | -0.44423
B - C |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.5625 | -0.97428 | -0.23584 | -0.40849
C - D |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.45 | -0.77942 | -0.18572 | -0.32168
D - E |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.3375 | -0.58457 | -0.12603 | -0.21828
E - F |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.225 | -0.38971 | -0.084018 | -0.14552
F - G |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.19486 | -0.042009 | -0.072761
Total |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | -1.6553 | -2.8671
[5 empty] | ?VT + N perm. |  | 5.2956 | 2.302% | Argum.º | 240
[5 empty] | ?VT + N inten. |  | 5.004 | 2.176% | Argum.º | 240
Circuito derivado
Fase T.- Permanente | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | De J73 a O73 | [7 empty] | 0.80578 | 6.0942 | -1.1281 | -1.9539 | 2.2562 | 0.981%
A - H | 0 | 33 | 14.85 | 41.2875 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.21619 | 5.878 | -1.4794 | -2.5624 | 2.9588 | 1.286%
H - I | 0.225 | 29 | 13.05 | 26.4375 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.18998 | 5.688 | -1.7454 | -3.0231 | 3.4907 | 1.518%
I - J | 0 | 29 | 6.525 | 13.3875 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.094991 | 5.5931 | -1.9211 | -3.3275 | 3.8422 | 1.671%
J - L | 0.225 | 30.5 | 6.8625 | 6.8625 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.099904 | 5.4932 | -1.9935 | -3.5697 | 4.0886 | 1.778%
Total | 0.45 | [6 empty] | Total ?V | 1.4068
Fase T.- Intensiva | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | De J84 a O84 | [7 empty] | 0.80578 | 6.0942 | -1.1281 | -1.9539 | 2.2562 | 0.981%
A - H | 0.225 | 33 | 22.275 | 55.2375 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.32428 | 5.7699 | -1.5334 | -2.656 | 3.0669 | 1.333%
H - I | 0 | 29 | 13.05 | 32.9625 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.18998 | 5.58 | -1.7994 | -3.1167 | 3.5988 | 1.565%
I - J | 0.225 | 29 | 13.05 | 19.9125 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.18998 | 5.39 | -2.0226 | -3.5033 | 4.0453 | 1.759%
J - K | 0.225 | 30.5 | 6.8625 | 6.8625 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.099904 | 5.2901 | -2.0951 | -3.7456 | 4.2917 | 1.866%
Total | 0.675 | [6 empty] | Total ?V | 1.6099
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | [8 empty] | -0.72521 | -1.2561
A - H |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.5625 | -0.97428 | -0.24321 | -0.42125
H - I |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.45 | -0.77942 | -0.17098 | -0.29615
I - J |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.3375 | -0.58457 | -0.12824 | -0.22211
J - L |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.05625 | -0.38971 | -0.022478 | -0.15574 | >?V sumados a J y K135
J - K |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.19486 | -0.044957 | -0.077868 | <?V no sumados a JyK135
Total | [7 empty] | Total ?V | -1.2901 | -2.3513
|  |  |  | Total ?VT y N per. desde "O" |  |  | 4.0889 | 1.778% | Argum.º | 240.8184
|  |  |  | Total ?VT y N Int. desde "O" |  |  | 4.2919 | 1.866% | Argum.º | 240.7797
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. CIRCUITO 1. Cálculo con modificación de la resistividad.
Sistema doble monofásico. Fase R permanente. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.225 | 11 | 17.325 | 202.95 | 7.6087 | 6 | 50.4 | 0.018794 | 0.23594 | 6.6641 | 0.38733 | 0.14567 | 0.41381 | 0.1799%
A - B | 0 | 27 | 36.45 | 185.625 | 6.5217 | 6 | 50.4 | 0.018774 | 0.49588 | 6.1682 | 1.1722 | 0.50323 | 1.2757 | 0.5546%
B - C | 0.225 | 28 | 37.8 | 149.175 | 6.5217 | 6 | 50.4 | 0.018774 | 0.51425 | 5.6539 | 2.0287 | 0.79965 | 2.1807 | 0.9481%
C - D | 0 | 27.5 | 30.9375 | 111.375 | 5.4348 | 6 | 50.4 | 0.018758 | 0.42051 | 5.2334 | 2.7014 | 1.0908 | 2.9133 | 1.267%
D - E | 0.225 | 27.5 | 30.9375 | 80.4375 | 5.4348 | 6 | 50.4 | 0.018758 | 0.42051 | 4.8129 | 3.4159 | 1.309 | 3.6581 | 1.59%
E - F | 0.45 | 28 | 25.2 | 49.5 | 4.3478 | 6 | 50.4 | 0.018744 | 0.34228 | 4.4706 | 3.972 | 1.5312 | 4.2569 | 1.851%
F - G | 0.225 | 27 | 12.15 | 24.3 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 0.018726 | 0.16487 | 4.3058 | 4.2605 | 1.6026 | 4.5519 | 1.979%
G - H | 0 | 27 | 6.075 | 12.15 | 1.087 | 6 | 50.4 | 0.018721 | 0.082415 | 4.2233 | 4.3841 | 1.6739 | 4.6928 | 2.04%
H - I | 0.225 | 27 | 6.075 | 6.075 | 1.087 | 6 | 50.4 | 0.018721 | 0.082415 | 4.1409 | 4.5489 | 1.6739 | 4.8471 | 2.107%
Total | 1.575 | [7 empty] | 2.7591
Sistema doble monofásico. Fase S intensiva. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 11 | 12.375 | 142.3125 | 5.4348 | 6 | 50.4 | 0.018758 | 0.16821 | 6.7318 | 0.067282 | 0.29134 | 0.29901 | 0.13%
A - B | 0.225 | 27 | 30.375 | 129.9375 | 5.4348 | 6 | 50.4 | 0.018758 | 0.41287 | 6.3189 | 0.14986 | 1.0065 | 1.0175 | 0.4424%
B - C | 0 | 28 | 25.2 | 99.5625 | 4.3478 | 6 | 50.4 | 0.018744 | 0.34228 | 5.9766 | 0.321 | 1.5993 | 1.6312 | 0.7092%
C - D | 0.225 | 27.5 | 24.75 | 74.3625 | 4.3478 | 6 | 50.4 | 0.018744 | 0.33617 | 5.6405 | 0.40504 | 2.1816 | 2.2188 | 0.9647%
D - E | 0 | 27.5 | 18.5625 | 49.6125 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 0.018733 | 0.25198 | 5.3885 | 0.57303 | 2.618 | 2.68 | 1.165%
E - F | 0.45 | 28 | 18.9 | 31.05 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 0.018733 | 0.25657 | 5.1319 | 0.65855 | 3.0624 | 3.1324 | 1.362%
F - G | 0 | 27 | 6.075 | 12.15 | 1.087 | 6 | 50.4 | 0.018721 | 0.082415 | 5.0495 | 0.74097 | 3.2051 | 3.2897 | 1.43%
G - H | 0.225 | 27 | 6.075 | 6.075 | 1.087 | 6 | 50.4 | 0.018721 | 0.082415 | 4.9671 | 0.74097 | 3.3479 | 3.4289 | 1.491%
H - I | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.4 | 0.01872 | 0 | 4.9671 | 0.82337 | 3.3479 | 3.4477 | 1.499%
Total | 1.125 | [7 empty] | 1.9329
Caida de tensión en el neutro.
| Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
Tramo | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 1.0125 | 0.97428 | 0.15139 | 0.14567
A - B | 0 | 0 | 0.225 | 120 |  | -120 | 0.7875 | 0.97428 | 0.28901 | 0.35756
B - C | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.9 | 0.77942 | 0.34228 | 0.29642
C - D | 0 | 0 | 0.225 | 120 |  | -120 | 0.675 | 0.77942 | 0.25213 | 0.29113
D - E | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.7875 | 0.58457 | 0.29398 | 0.21823
E - F | 0.45 | 0 | 0.45 | 120 |  | -120 | 0.5625 | 0.58457 | 0.21381 | 0.22219
F - G | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.3375 | 0.19486 | 0.12362 | 0.071373
G - H | 0 | 0 | 0.225 | 120 |  | -120 | 0.1125 | 0.19486 | 0.041207 | 0.071373
H - I | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.225 | 0 | 0.082408 | 0
Total | 1.575 |  | 1.125 | [5 empty] | 1.7898 | 1.6739
[6 empty] | ?V R + N | 4.8471 | 2.107% | Argum.º | 20.203
[6 empty] | ?V S + N | 3.4477 | 1.499% | Argum.º | 76.183
Circuito derivado
Sistema doble monofásico. Fase R permanente. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - F | De J143 a J148 y de K148 a O148 | [7 empty] | 2.4294 | 4.4706 | 3.972 | 1.5312 | 4.2569 | 1.851%
F - J | 0 | 33 | 7.425 | 13.95 | 1.087 | 6 | 50.4 | 0.018721 | 0.10073 | 4.3699 | 4.1231 | 1.6184 | 4.4293 | 1.926%
J - K | 0.225 | 29 | 6.525 | 6.525 | 1.087 | 6 | 50.4 | 0.018721 | 0.088519 | 4.2814 | 4.1673 | 1.6951 | 4.4989 | 1.956%
Total | [8 empty] | 2.6186
Fase S.- Intensiva | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - F | De J156 a J161 y de K161 a O161 | [7 empty] | 1.7681 | 5.1319 | 0.65855 | 3.0624 | 3.1324 | 1.362%
F - J | 0 | 27.5 | 6.1875 | 8.2125 | 1.087 | 6 | 50.4 | 0.018721 | 0.083941 | 5.048 | 0.66694 | 3.2223 | 3.2906 | 1.431%
J - K | 0.225 | 9 | 2.025 | 2.025 | 1.087 | 6 | 50.4 | 0.018721 | 0.027472 | 5.0205 | 0.60895 | 3.3228 | 3.3781 | 1.469%
1.8795
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - F | De J170 a J175 y de K170 a K175 | [7 empty] | 1.5426 | 1.5312
F - J | 0.225 | 0 | 0 | 120 |  |  | 0.1125 | 0.19486 | 0.050365 | 0.087234
J - K | 0 | 0 | 0.225 | 120 |  |  | -0.1125 | 0.19486 | -0.04426 | 0.07666
Total | 0.225 |  | 0.225 |  |  |  |  | Total ?V | 1.5487 | 1.6951
|  |  |  | Total ?V R y N desde "O" |  |  | 4.4989 | 1.956% | Argum.º | 22.1344
|  |  |  | Total ?V S y N desde "O" |  |  | 3.3781 | 1.469% | Argum.º | 79.6149
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. CIRCUITO 2.
Sistema monofásico. Fase T permanente. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.675 | 41 | 55.35 | 136.35 | 6.5217 | 6 | 63 | 0.018755 | 0.75222 | 6.1478 | -1.1325 | -1.9616 | 2.265 | 0.9848%
A - B | 0 | 29 | 19.575 | 81 | 3.2609 | 6 | 63 | 0.018729 | 0.26566 | 5.8821 | -1.5314 | -2.6524 | 3.0627 | 1.332%
B - C | 0.225 | 32 | 21.6 | 61.425 | 3.2609 | 6 | 63 | 0.018729 | 0.29314 | 5.589 | -1.9224 | -3.3297 | 3.8448 | 1.672%
C - D | 0 | 31.5 | 14.175 | 39.825 | 2.1739 | 6 | 63 | 0.018724 | 0.19233 | 5.3967 | -2.211 | -3.8296 | 4.4221 | 1.923%
D - E | 0.225 | 28.5 | 12.825 | 25.65 | 2.1739 | 6 | 63 | 0.018724 | 0.17401 | 5.2226 | -2.4286 | -4.2064 | 4.8572 | 2.112%
E - F | 0 | 28.5 | 6.4125 | 12.825 | 1.087 | 6 | 63 | 0.018721 | 0.086991 | 5.1357 | -2.5591 | -4.4324 | 5.1181 | 2.225%
F - G | 0.225 | 28.5 | 6.4125 | 6.4125 | 1.087 | 6 | 63 | 0.018721 | 0.086991 | 5.0487 | -2.6461 | -4.5831 | 5.2921 | 2.301%
Total | 1.35 | [7 empty] | 1.8513
Sistema monofásico. Fase T intensiva. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.675 | 41 | 55.35 | 116.325 | 6.5217 | 6 | 63 | 0.018755 | 0.75222 | 6.1478 | -1.1325 | -1.9616 | 2.265 | 0.9848%
A - B | 0.225 | 29 | 19.575 | 60.975 | 3.2609 | 6 | 63 | 0.018729 | 0.26566 | 5.8821 | -1.5314 | -2.6524 | 3.0627 | 1.332%
B - C | 0 | 32 | 14.4 | 41.4 | 2.1739 | 6 | 63 | 0.018724 | 0.19538 | 5.6867 | -1.8735 | -3.2451 | 3.7471 | 1.629%
C - D | 0.225 | 31.5 | 14.175 | 27 | 2.1739 | 6 | 63 | 0.018724 | 0.19233 | 5.4944 | -2.1621 | -3.745 | 4.3243 | 1.88%
D - E | 0 | 28.5 | 6.4125 | 12.825 | 1.087 | 6 | 63 | 0.018721 | 0.086991 | 5.4074 | -2.3362 | -4.0464 | 4.6724 | 2.031%
E - F | 0.225 | 28.5 | 6.4125 | 6.4125 | 1.087 | 6 | 63 | 0.018721 | 0.086991 | 5.3204 | -2.4667 | -4.2724 | 4.9334 | 2.145%
F - G | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0.01872 | 0 | 5.3204 | -2.5102 | -4.3478 | 5.0204 | 2.183%
Total | 1.35 | [7 empty] | 1.5796
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión |  | Resist.
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y' | neutro
0 - A | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.35 | -120 | -1.35 | -2.3383 | -0.7564 | -1.3101 | 0.018859
A - B | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.225 | -120 | -0.675 | -1.1691 | -0.26603 | -0.46078 | 0.018755
B - C | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.225 | -120 | -0.5625 | -0.97428 | -0.24449 | -0.42346 | 0.018744
C - D | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.225 | -120 | -0.45 | -0.77942 | -0.19244 | -0.33332 | 0.018735
D - E | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.225 | -120 | -0.3375 | -0.58457 | -0.13054 | -0.2261 | 0.018729
E - F | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.225 | -120 | -0.225 | -0.38971 | -0.087004 | -0.1507 | 0.018724
F - G | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.19486 | -0.043495 | -0.075336 | 0.018721
Total |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | -1.7204 | -2.9798
[5 empty] | ?VT + N perm. |  | 5.2921 | 2.301% | Argum.º | 240
[5 empty] | ?VT + N inten. |  | 5.0204 | 2.183% | Argum.º | 240
Circuito derivado
Fase T.- Permanente | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | De J211 a O211 | [7 empty] | 0.75222 | 6.1478 | -1.1325 | -1.9616 | 2.265 | 0.9848%
A - H | 0 | 33 | 14.85 | 41.2875 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.21619 | 5.9316 | -1.4838 | -2.57 | 2.9676 | 1.29%
H - I | 0.225 | 29 | 13.05 | 26.4375 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.18998 | 5.7416 | -1.7498 | -3.0307 | 3.4996 | 1.522%
I - J | 0 | 29 | 6.525 | 13.3875 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.094991 | 5.6466 | -1.9255 | -3.3351 | 3.851 | 1.674%
J - L | 0.225 | 30.5 | 6.8625 | 6.8625 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.099904 | 5.5467 | -1.9979 | -3.5773 | 4.0975 | 1.782%
Total | 0.45 | [6 empty] | Total ?V | 1.3533
Fase T.- Intensiva | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | Resto ?V. | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | De J84 a O84 | [7 empty] | 0.75222 | 6.1478 | -1.1325 | -1.9616 | 2.265 | 0.9848%
A - H | 0.225 | 33 | 22.275 | 55.2375 | 3.2609 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.32428 | 5.8235 | -1.5379 | -2.6636 | 3.0757 | 1.337%
H - I | 0 | 29 | 13.05 | 32.9625 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.18998 | 5.6335 | -1.8038 | -3.1243 | 3.6077 | 1.569%
I - J | 0.225 | 29 | 13.05 | 19.9125 | 2.1739 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.18998 | 5.4435 | -2.0271 | -3.511 | 4.0541 | 1.763%
J - K | 0.225 | 30.5 | 6.8625 | 6.8625 | 1.087 | 6 | 50.4 | 6.027 | 0.099904 | 5.3436 | -2.0995 | -3.7532 | 4.3005 | 1.87%
Total | 0.675 | [6 empty] | Total ?V | 1.5564
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | [8 empty] | -0.7564 | -1.3101
A - H |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.5625 | -0.97428 | -0.24321 | -0.42125 | 0.018758
H - I |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.45 | -0.77942 | -0.17098 | -0.29615 | 0.018733
I - J |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.3375 | -0.58457 | -0.12824 | -0.22211 | 0.018733
J - L |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.05625 | -0.38971 | -0.022478 | -0.15574 | 0.018721 | >?V sumados a J y K273
J - K |  |  |  |  | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.19486 | -0.044957 | -0.077868 | 0.018721 | <?V no sumados a JyK273
Total | [7 empty] | Total ?V | -1.3213 | -2.4054
|  |  |  | Total ?VT y N per. desde "O" |  |  | 4.0975 | 1.782% | Argum.º | 240.8167
|  |  |  | Total ?VT y N Int. desde "O" |  |  | 4.3005 | 1.87% | Argum.º | 240.7781

## URBA
URBANIZACIÓN
SOLUCIÓN A
Estancia | Z A N J A S | [6 empty] | C O N D U C T O R |  |  | CAJAS |  | Bornes |  |  | ARQUETAS |  |  |  | Tierra
|  | A c e r a |  |  | Calzada |  |  | SECCIONES |  |  |  |  | Terminales |  |  | Acera |  | Cruces
Circuit 1 | Long. | 1Ø16 | 2Ø16 | 3Ø16 | 2Ø16 | 4Ø16 | 150 | 95 | 50 | 25 | 2 cont. | 3F+N | Cu | Bim | Union | 60X60 | 120X60 | 60X60 | 120X60 | Cable | Pica
O - A | 29 | 22 |  |  |  | 7.5 |  | 116 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 1
A - B | 39 | 39 | [5 empty] | 156 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1
B - C | 46 | 38.5 |  |  | 7.5 |  |  | 184 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 |  |  | 2
C - D | 23 | 23 | [6 empty] | 92 |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 1
D - E | 36 | 36 | [6 empty] | 144 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1
E - F | 8 | 8 | [7 empty] | 24 | 1 |  | 4 | 3 | 0 | 1
D - Motob | 31 | 22.5 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 93 | 1 |  | 4 | 4 |  | 1 |  | 2
TOTAL | 222.6 | 198.45 | 0 | 0 | 16.8 | 7.875 |  | 478.8 | 247.8 | 122.85 | 6 | 0 | 28 | 22 | 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2
Circuit 2 | Long. | 1Ø16 | 2Ø16 | 3Ø16 | 2Ø16 | 4Ø16 | 150 | 95 | 50 | 25 | 2 cont. | 3F+N | Cu | Bim | Union | 60X60 | 120X60 | 60X60 | 120X60 | Cable | Pica
O - A | 65 | 23 | 35 |  |  |  |  | 92 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 2
A - B | 41 | 41 | [6 empty] | 164 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1
B - C | 29 | 21.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 116 |  | 1 |  | 4 | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1
Cruce calle | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 2 |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  | 2
Unión Circ. | 33.5 | 33.5
TOTAL | 190.575 | 124.95 | 36.75 | 0 | 21.525 | 0 |  | 96.6 | 307.65 | 0 | 5 | 0 | 20 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 |  | 2 | 1
Circuit 3 | Long. | 1Ø16 | 2Ø16 | 3Ø16 | 2Ø16 | 4Ø16 | 150 | 95 | 50 | 25 | 2 cont. | 3F+N | Cu | Bim | Union | 60X60 | 120X60 | 60X60 | 120X60 | Cable | Pica
O - A | 105 | 55.5 | [5 empty] | 222 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 2
A - B | 43 | 43 | [5 empty] | 172 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1
B - C | 48 | 41 |  |  | 7 |  |  |  | 192 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1 |  | 2
C - D | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 32 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 |  |  | 1
D - E | 30 | 30 | [6 empty] | 60 |  | 1 |  | 4 | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1
Unión Circ. |  | 40
TOTAL | 245.7 | 219.975 | 0 | 0 | 15.75 | 0 |  | 413.7 | 298.2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 15 | 12 | 5 | 0 | 3 |  | 2 | 1
Total Instal | 659 | 544 | 37 |  | 55 | 8 |  | 990 | 854 | 123 | 16 | 0 | 68 | 50 | 35 | 16 | 0 | 11 | 2 | 8 | 4
Presupuesto parcial núm. 1. Red de distribución.
Concepto | [5 empty] | Cant. | P. unit. | P. total | M. O.
Conductor de 0'6/1 kv de 1x95 mm² aluminio | [5 empty] | 990 | 5.43 | 5375.7 | 0.15
Conductor de 0'6/1 kv de 1x50 mm² aluminio | [5 empty] | 854 | 2.86 | 2442.44 | 0.15
Conductor de 0'6/1 kv de 1x25 mm² aluminio | [5 empty] | 123 | 1.43 | 175.89 | 0.15
Cable desnudo de 35 mm² | [5 empty] | 8 | 2.95 | 23.6 | 0.1
Módulo para dos contadores monofásicos | [5 empty] | 15 | 65.45 | 981.75 | 0.5
Módulo para dos contadores trifásicos | [5 empty] | 1 | 71.3 | 71.3 | 0.6
Terminal de Cu de 10 mm² | [5 empty] | 68 | 0.95 | 64.6 | 0.08
Terminal bimetálico de 25 mm² | [5 empty] | 50 | 1.75 | 87.5 | 0.1
Borne de conexión de 25 a 150 mm² con aislamiento. | [5 empty] | 35 | 2.35 | 82.25 | 0.3
Picas de toma de tierra | [5 empty] | 4 | 8.25 | 33 | 0.75
Pequeño Material | [7 empty] | 93.38
Transportes | [7 empty] | 280.14
Mano de Obra | [5 empty] | 327.89 | 18.58 | 6092.2
TOTAL | [7 empty] | 15803.75
Presupuesto parcial núm. 2.- Obra Civil
Concepto | [5 empty] | Cant. | P. unit. | P. total
M.l. de canalización en acera de 1 tubo de 160 mmØ | [5 empty] | 544 | 11.41 | 6207.04
M.l. de canalización en acera de 2 tubos de 160 mmØ | [5 empty] | 37 | 15.48 | 572.76
M.l. de canalización en calzada de 2 tubos de 160 mmØ | [5 empty] | 55 | 18.16 | 998.8
M.l. de canalización en calzada de 4 tubos de 160 mmØ | [5 empty] | 8 | 26.95 | 215.6
Ud. de arqueta normalizada de 60x60 cm en acera | [5 empty] | 16 | 77.45 | 1239.2
Ud. de arqueta normalizada de 60x60 cm en cruce | [5 empty] | 11 | 87.62 | 963.82
Ud. de arqueta normalizada de 120x60 cm en cruce | [5 empty] | 2 | 108.67 | 217.34
Ud. de módulo de fábrica para módulo de contadores | [5 empty] | 16 | 563.61 | 9017.76
TOTAL | [7 empty] | 19432.32
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS.
Presupuesto parcial núm. 1. Red de distribución. | [7 empty] | 15803.75
Presupuesto parcial núm. 2.- Obra Civil | [7 empty] | 19432.32
TOTAL ejecución material. | [7 empty] | 35236.07
Gastos generales 18% | [7 empty] | 6342.49
Beneficio Industrial 7% | [7 empty] | 2466.52
Total de ejecución por contrata | [7 empty] | 44045.08
SOLUCIÓN B
Estancia |  | Z A N J A S |  |  |  |  | C O N D U C T O R |  |  |  | CAJAS |  | Bornes |  |  | ARQUETAS________
|  | A c e r a |  |  | Calzada |  |  | SECCIONES |  |  |  |  | Terminales |  |  | Acera |  | Cruces
Circuit 1 | Long. | 1Ø16 | 2Ø16 | 3Ø16 | 2Ø16 | 4Ø16 | 150 | 95 | 50 | 25 | 2 cont. | 3F+N | Cu | Bim | Union | 60X60 | 120X60 | 60X60 | 120X60 | Cable | Pica
O - A | 45 | 22 |  |  |  | 7.5 | 180 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | 2
A - B | 60 | 52 |  |  | 8 |  | 240 |  |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 1
B - C | 43 | 43 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1
C - D | 48 | 40.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 192 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 |  |  | 3
D - E | 32 | 22.5 |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 64 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1
A - F | 20 | 20 | [6 empty] | 80 |  | 1 |  | 4 | 3 | 4 |  |  | 1
F -G | 41 | 41 | [6 empty] | 164 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 |  |  | 1
G - H | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 32 |  | 1 |  | 4 | 3 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1
Cruce calle | 19.5 |  |  |  | 19.5 |  |  |  |  | 58.5 | 2 |  | 4 | 3 |  |  |  | 2
Unión Circ. | 50 | 50
TOTAL | 366.5 | 291 | 0 |  | 51.5 | 7.5 | 592 | 0 | 468 | 122.5 | 9 | 1 | 30 | 23 | 20 | 3 |  | 11 | 2 | 4 | 2
Circuit 2 | Long. | 1Ø16 | 2Ø16 | 3Ø16 | 2Ø16 | 4Ø16 | 150 | 95 | 50 | 25 | 2 cont. | 3F+N | Cu | Bim | Union | 60X60 | 120X60 | 60X60 | 120X60 | Cable | Pica
O - A | 29 | 21.5 | [5 empty] | 116 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1
A - B | 39 | 39 | [5 empty] | 156 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1
B - C | 25 | 18 |  |  | 6.5 |  |  | 100 | [6 empty] | 3 |  |  | 2
C - D | 21 | 21 | [5 empty] | 84 |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1
D - E | 23 | 23 | [5 empty] | 92 | [6 empty] | 4 |  |  | 1 |  | 2 | 1
E - F | 36 | 36 | [6 empty] | 144 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 |  |  | 1
F - G | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 24 | 1 |  | 4 | 3 |  |  |  | 1
Der. Motob. | 31 | 22.5 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 124 | 1 |  | 4 | 4 |  | 1 |  | 1
Deriv C-C' | 36 | 37.5 | [7 empty] | 108 | 1 |  | 3 | 3 |  | 1
Unión Circ. | 33.5 | 33.5 | 33.5
TOTAL | 281.5 | 252 | 33.5 |  | 23 | 0 | 0 | 548 | 144 | 256 | 7 | 0 | 27 | 22 | 19 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1
Total Instal | 648 | 543 | 33.5 |  | 74.5 | 7.5 | 592 | 548 | 612 | 378.5 | 16 | 1 | 57 | 45 | 39 | 8 | 0 | 17 | 2 | 6 | 3
Presupuesto parcial núm. 1. Red de distribución.
Concepto | [6 empty] | Cant. | P. unit. | P. total | M. O.
Conductor de 0'6/1 kv de 1x150 mm² aluminio | [6 empty] | 592 | 8.57 | 5073.44 | 0.15
Conductor de 0'6/1 kv de 1x95 mm² aluminio | [6 empty] | 548 | 5.43 | 2975.64 | 0.15
Conductor de 0'6/1 kv de 1x50 mm² aluminio | [6 empty] | 612 | 2.86 | 1750.32 | 0.15
Conductor de 0'6/1 kv de 1x25 mm² aluminio | [6 empty] | 378.5 | 1.43 | 541.255 | 0.15
Cable desnudo de 35 mm² | [6 empty] | 6 | 2.95 | 17.7 | 0.1
Módulo para dos contadores monofásicos | [6 empty] | 15 | 65.45 | 981.75 | 0.5
Módulo para dos contadores trifásicos | [6 empty] | 1 | 71.3 | 71.3 | 0.6
Módulo para fusibles de 160 A III+N | [6 empty] | 1 | 155 | 155 | 0.9
Terminal de Cu de 10 mm² | [6 empty] | 57 | 0.95 | 54.15 | 0.08
Terminal bimetálico de 25 mm² | [6 empty] | 45 | 1.75 | 78.75 | 0.1
Borne de conexión de 25 a 150 mm² con aislamiento. | [6 empty] | 39 | 2.35 | 91.65 | 0.3
Picas de toma de tierra | [6 empty] | 3 | 8.25 | 24.75 | 0.75
Pequeño Material | [8 empty] | 118.157
Transportes | [8 empty] | 354.4712
Mano de Obra | [6 empty] | 352.185 | 18.58 | 6543.5973
TOTAL | [8 empty] | 18831.9305
Presupuesto parcial núm. 2.- Obra Civil
Concepto | [5 empty] | Cant. | P. unit. | P. total
M.l. de canalización en acera de 1 tubo de 160 mmØ | [5 empty] | 543 | 11.41 | 6195.63
M.l. de canalización en acera de 2 tubos de 160 mmØ | [5 empty] | 33.5 | 15.48 | 518.58
M.l. de canalización en calzada de 2 tubos de 160 mmØ | [5 empty] | 74.5 | 18.16 | 1352.92
M.l. de canalización en calzada de 4 tubos de 160 mmØ | [5 empty] | 7.5 | 26.95 | 202.125
Ud. de arqueta normalizada de 60x60 cm en acera | [5 empty] | 8 | 77.45 | 619.6
Ud. de arqueta normalizada de 60x60 cm en cruce | [5 empty] | 17 | 87.62 | 1489.54
Ud. de arqueta normalizada de 120x60 cm en cruce | [5 empty] | 2 | 108.67 | 217.34
Ud. de módulo de fábrica para contadores | [5 empty] | 16 | 563.61 | 9017.76
TOTAL | [7 empty] | 19613.495
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS.
Presupuesto parcial núm. 1. Red de distribución. | [7 empty] | 18831.9305
Presupuesto parcial núm. 2.- Obra Civil | [7 empty] | 19613.495
TOTAL ejecución por contrata | [7 empty] | 38445.4255
Gastos generales 18% | [7 empty] | 6920.1766
Beneficio Industrial 7% | [7 empty] | 2691.1798
Total de ejecución por contrata | [7 empty] | 48056.7819
[28 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4
4
[28 empty] | 4 |  | 2 |  | 8 | [6 empty] | 2
2
5
[26 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
[28 empty] | 3 |  | 2 |  | 9 | [6 empty] | 2
[30 empty] | 6 | 4
1
[26 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[26 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[26 empty] | P.total | M.O
T |  | N |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 3 | 0 | 13 | 11 | 7 | 0 | 12 | 0 | 59 | 0.18 | 10.62 | 0.1
[5 empty] | 16 |  |  | 25 | 106 | 9 | 14 | 9 |  |  |  | 24 | 79 | 16 | 11 | 0 | 79 | 44 | 0 | 416 | 0.21 | 87.36 | 0.1
U |  |  |  |  | 20 |  |  | 14 | 43 | 21 | 5 | 23 |  |  |  | 29 | 55 | 4 | 3 | 39 | 55 | 58 | 29 | 378 | 0.36 | 136.08 | 0.1
[5 empty] | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.53 | 3.71 | 0.1
B |  | R |  |  | 16 |  |  | 77 | 54 | 31 | 42 | 42 |  |  |  | 137 | 88 | 77 | 28 | 81 | 132 | 100 | 41 | 930 | 0.26 | 241.8 | 0.1
[5 empty] | 20 |  |  | 20 | 85 | 51 | 26 | 18 |  |  |  | 55 | 20 | 49 | 47 | 147 | 33 | 31 | 21 | 603 | 0.45 | 271.35 | 0.1
O |  |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.66 | 13.86 | 0.1
|  | Tec | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1
S |  | Ríg |  |  | 16 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.54 | 23.1 | 0.3
[5 empty] | 20 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.94 | 76.44 | 0.3
CON |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 314 | 478 | 141 | 141 | 119 |  |  |  | 630 | 499 | 425 | 151 | 722 | 647 | 472 | 136 | 4875 | 0.18 | 877.5 | 0.04
DUC |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 132 | 382 | 223 | 116 | 83 |  |  |  | 244 | 223 | 241 | 148 | 223 | 262 | 264 | 152 | 2693 | 0.25 | 673.25 | 0.04
TO |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04
RES |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.59 | 49.56 | 0.04
C |  |  |  |  | 10 |  |  | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 |  |  |  | 11 | 17 | 2 | 7 | 18 | 17 | 24 | 8 | 129 | 0.25 | 32.25
A |  |  |  |  | e |  |  | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 13 | 10 | 10 | 6 | 3 | 18 | 3 | 7 | 95 | 0.45 | 42.75
J |  |  |  |  | c |  |  | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 38 | 0.87 | 33.06
A |  |  |  |  | a |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1.48 | 28.12
S |  |  |  |  | n |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.86 | 5.72
Bornes | [7 empty] | 88 | 76 | 36 | 48 | 40 |  |  |  | 104 | 108 | 72 | 52 | 140 | 156 | 144 | 68 | 1132 | 0.12 | 135.84 | 0.04
ME |  | Int. | [5 empty] | 11 | 6 | 3 | 3 | 7 |  |  |  | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 80 | 4.81 | 384.8 | 0.08
CA |  | Con. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.18 | 20.72 | 0.12
NIS |  | T.ct | [5 empty] | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 13 | 12 | 7 | 4 | 15 | 20 | 7 | 8 | 116 | 4.39 | 509.24 | 0.12
MOS |  | T.ct/d | [5 empty] | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 51 | 10.93 | 557.43 | 0.2
|  | C/mod | [15 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 18.77 | 150.16 | 0.3
LU |  | 3X36 | [5 empty] | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | 3 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 | 12 | 9 | 89 | 45.32 | 4033.48 | 0.6
MI |  | 2x36 | [6 empty] | 9 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 56 | 32.82 | 1837.92 | 0.6
NA |  | 2x18 | [13 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.2 | 100.8 | 0.6
RI |  | 1x36 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31 | 15.75 | 488.25 | 0.6
AS |  | 1x36A | [5 empty] | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51.27 | 461.43 | 0.6
|  | Plaf. | [5 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21.3 | 362.1 | 0.4
EMER- |  | Emer | [5 empty] | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 54 | 1188 | 0.4
GENC. |  | Señal | [5 empty] | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 | 56 | 62 | 3472 | 0.4
Total | [17 empty] | Total | [7 empty] | 16308.7
Peq. Mater. | [17 empty] | Peq. Mater. | [7 empty] | 163.087
Transp. | [17 empty] | Transp. | [7 empty] | 489.261
Mano Obra | [17 empty] | Mano Obra | [5 empty] | 18.58 | 592.395 | 11006.6991
Total Ejecución material del presupuesto de la medición. | [17 empty] | Total Ejecución material del presupuesto de la medición. | [7 empty] | 27967.7471
RESUMEN de alumbrado
[8 empty] | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6. |  |  |  | 6.3.7 | 6.3.8 | 6.3.9 | 6.3.10 | 6.3.11 | 6.3.12 | 6.3.13 | 6.3.14 | TOTAL | P.unit | P.total | H. MO |  |  | 6.3.7 | 6.3.8 | 6.3.11 | 6.3.14 | TOTAL | P.total
T |  | N |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 3 | 0 | 13 | 11 | 7 | 0 | 12 | 0 | 59 | 0.18 | 10.62 | 0.1 |  |  | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1.8
[5 empty] | 16 |  |  | 25 | 106 | 9 | 5 | 5 |  |  |  | 24 | 79 | 9 | 11 | 0 | 79 | 44 | 0 | 396 | 0.21 | 83.16 | 0.1 |  |  | 24 | 79 | 0 | 0 | 103 | 21.63
U |  |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.36 | 5.4 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 5.4
[5 empty] | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | R |  |  | 16 |  |  | 77 | 54 | 31 | 42 | 42 |  |  |  | 137 | 88 | 77 | 28 | 81 | 132 | 100 | 41 | 930 | 0.26 | 241.8 | 0.1 |  |  | 137 | 88 | 81 | 41 | 347 | 90.22
[5 empty] | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.45 | 47.25 | 0.1 |  |  | 3 | 0 | 102 | 0 | 105 | 47.25
O |  |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tec | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S |  | Ríg/suj |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.54 | 23.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CON |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 314 | 478 | 141 | 141 | 119 |  |  |  | 630 | 499 | 425 | 151 | 722 | 647 | 472 | 136 | 4875 | 0.18 | 877.5 | 0.04 |  |  | 630 | 499 | 722 | 136 | 1987 | 357.66
DUC |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TO |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RES |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  |  | 10 |  |  | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 10 | 9 | 2 | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 | 84 | 0.25 | 21 |  |  |  | 10 | 9 | 11 | 5 | 35 | 8.75
A |  |  |  |  | e |  |  | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 65 | 0.45 | 29.25 |  |  |  | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 | 9
J |  |  |  |  | c |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 26 | 0.87 | 22.62 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4.35
A |  |  |  |  | a |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.48 | 17.76 |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10.36
S |  |  |  |  | n |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.86 | 5.72 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.72
Bornes | [7 empty] | 88 | 40 | 24 | 28 | 28 |  |  |  | 76 | 60 | 52 | 32 | 104 | 116 | 72 | 36 | 756 | 0.12 | 90.72 | 0.04 | 1475.9 |  | 76 | 60 | 104 | 36 | 276 | 33.12 |  | 595.26
ME |  | Int. | [5 empty] | 11 | 6 | 3 | 3 | 7 |  |  |  | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 80 | 4.81 | 384.8 | 0.08 |  |  | 2 | 9 | 4 | 3 | 18 | 86.58
CA |  | Con. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.18 | 20.72 | 0.12 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.72
NIS |  | T.ct | [5 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 78 | 4.39 | 342.42 | 0.12 |  |  | 8 | 6 | 10 | 2 | 26 | 114.14
Peq. Mater. | [25 empty] | 22.2384 |  |  | 14.759 | [5 empty] | 8.167 |  | 5.9526
Transp. | [25 empty] | 66.7152 |  |  | 44.277 | [5 empty] | 24.501 |  | 17.8578
Mano Obra | [23 empty] | 18.58 | 297.36 | 5524.9488 |  | 297.36 | 5524.9488 |  |  |  |  | 115.17 | 2139.8586 | 115.17 | 2139.8586
Total Ejecución material del presupuesto de la medición del alumbrado. | [25 empty] | 7837.7424 |  |  | 7059.8848 | [5 empty] | 2989.2266 |  | 2758.929
RESUMEN de usos varios
[8 empty] | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6. |  |  |  | 6.3.7 | 6.3.8 | 6.3.9 | 6.3.10 | 6.3.11 | 6.3.12 | 6.3.13 | 6.3.14 | TOTAL | P.unit | P.total | M.O |  | 6.3.7 | 6.3.8 | 6.3.11 | 6.3.14 | TOTAL | P.total
T |  | N |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.21 | 4.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U |  |  |  |  | 20 |  |  | 14 | 43 | 21 | 5 | 23 |  |  |  | 29 | 55 | 4 | 3 | 29 | 55 | 58 | 24 | 363 | 0.36 | 130.68 | 0.1 |  | 29 | 55 | 29 | 24 | 137 | 49.32
[5 empty] | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.53 | 3.71 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.71
B |  | R |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  |  | 20 | 85 | 51 | 26 | 18 |  |  |  | 52 | 20 | 49 | 47 | 45 | 33 | 31 | 21 | 498 | 0.45 | 224.1 | 0.1 |  | 52 | 20 | 45 | 21 | 138 | 62.1
O |  |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.66 | 13.86 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tec | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S |  | Ríg |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.94 | 76.44 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CON |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUC |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 132 | 382 | 223 | 116 | 83 |  |  |  | 244 | 223 | 241 | 148 | 223 | 262 | 264 | 152 | 2693 | 0.25 | 673.25 | 0.04 |  | 244 | 223 | 223 | 152 | 842 | 210.5
TO |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RES |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.59 | 49.56 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 13 | 3 | 45 | 0.25 | 11.25 |  |  | 1 | 8 | 7 | 3 | 19 | 4.75
A |  |  |  |  | e |  |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 | 0.45 | 13.5 |  |  | 6 | 4 | 0 | 3 | 13 | 5.85
J |  |  |  |  | c |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.87 | 10.44 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87
A |  |  |  |  | a |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.48 | 10.36 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.44
S |  |  |  |  | n |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bornes | [7 empty] | 0 | 36 | 12 | 20 | 12 |  |  |  | 28 | 48 | 20 | 20 | 36 | 40 | 72 | 32 | 376 | 0.12 | 45.12 | 0.04 |  | 28 | 48 | 36 | 32 | 144 | 17.28
ME |  | Int. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA |  | Con. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIS |  | T.ct | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 38 | 4.39 | 166.82 | 0.12 |  | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 96.58
MOS |  | T.ct/d | [5 empty] | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 51 | 10.93 | 557.43 | 0.2 |  | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 109.3
|  | C/modular | [15 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 18.77 | 150.16 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0
Peq. Mater. | [25 empty] | 21.4088 | [7 empty] | 5.647
Transp. | [25 empty] | 64.2264 | [7 empty] | 16.941
Mano Obra | [23 empty] | 18.58 | 181.485 | 3371.9913 | [6 empty] | 54.21 | 1007.2218
Total Ejecución material del presupuesto de la medición de los usos varios. | [25 empty] | 5598.5065 | [7 empty] | 1594.5098
Línea de conexión de contactores de encendidos sobre cuadros.
Tubo 16Ø | [7 empty] | 104 | 0.26 | 27.04 | 0.1
Cable 1'5 | [7 empty] | 416 | 0.18 | 74.88 | 0.04
Cajas 10 | [7 empty] | 5 | 0.25 | 1.25
Bornes | [7 empty] | 20 | 0.08 | 1.6 | 0.04
Peq. Mater. | [9 empty] | 1.0317
Transp. | [9 empty] | 3.0951
Mano Obra | [7 empty] | 18.58 | 20.88 | 387.9504
Total | [9 empty] | 496.8472
Presupuesto de la medición interior por conceptos
Concepto | [11 empty] | Cant. |  |  |  | P.unit | P.total |  | Valor | Par.prop. | Ud | P.P.Inst | Mecan | P.unit | P.total |  | Val. | P.p. | Ud | P.P.Inst | Mecan | P.unit | P.total |  | %de anter |  | Concepto |  |  |  | Cant. | P.unit | P.total | %de anter
Punto de luz s/cuadro | [11 empty] | 44 |  |  |  | 25.3224 | 1114.1855 |  | 44 | 1 | 44 | 25.3224 |  | 25.3224 | 1114.1855 |  | 26 | 1 | 26 | 27.3703 |  | 27.3703 | 711.6285 |  | 108.1% |  | Punto de luz s/cuadro |  |  |  | 44 | 27.3703 | 1204.2944 | 108.1%
Punto de luz simple | [11 empty] | 152 |  |  |  | 27.9552 | 4249.1966 |  | 152 | 1 | 152 | 25.3224 | 2.6328 | 27.9552 | 4249.1966 |  | 44 | 1 | 44 | 27.3703 | 2.0464 | 29.4168 | 1294.3376 |  | 105.2% |  | Punto de luz simple |  |  |  | 152 | 29.4168 | 4471.3481 | 105.2%
Punto de luz conmutado | [11 empty] | 4 |  |  |  | 35.7741 | 143.0963 |  | 4.8 | 1.2 | 4 | 30.3869 | 5.3872 | 35.7741 | 143.0963 |  | 4.8 | 1.2 | 4 | 32.8444 | 5.3872 | 38.2316 | 152.9264 |  | 106.9% |  | Punto de luz conmutado |  |  |  | 4 | 38.2316 | 152.9264 | 106.9%
Punto de toma de cte | [11 empty] | 38 |  |  |  | 51.3662 | 1951.9162 |  |  |  | 38 | 46.9762 | 4.39 | 51.3662 | 1951.9162 |  |  | 1 | 22 | 43.3947 | 4.39 | 47.7847 | 1051.263 |  | 93.03% |  | Punto de toma de cte |  |  |  | 38 | 47.7847 | 1815.8179 | 93.03%
Punto de toma de cte doble | [11 empty] | 51 |  |  |  | 57.9062 | 2953.217 |  |  |  | 51 | 46.9762 | 10.93 | 57.9062 | 2953.217 |  |  | 1 | 10 | 43.3947 | 10.93 | 54.3247 | 543.2468 |  | 93.81% |  | Punto de toma de cte doble |  |  |  | 51 | 54.3247 | 2770.5587 | 93.81%
Caja modular para aula tecnológica | [11 empty] | 8 |  |  |  | 65.7462 | 525.9697 |  |  |  | 8 | 46.9762 | 18.77 | 65.7462 | 525.9697 |  |  |  | 8 | 43.3947 | 19.5208 | 62.9155 | 503.3238 |  | 95.69% |  | Caja modular para aula tecnológica |  |  |  | 8 | 62.9155 | 503.3238 | 95.69%
Punto de emergencia | [11 empty] | 78 |  |  |  | 29.888 | 2331.2639 |  | 78 | 1 | 78 | 25.3224 | 4.5656 | 29.888 | 2331.2639 | 13268.8453 | 26 | 1 | 26 | 27.3703 | 4.5656 | 31.9359 | 830.3341 |  | 106.9% |  | Punto de emergencia |  |  |  | 78 | 31.9359 | 2491.0023 | 106.9%
Línea al ascensor | [11 empty] | 1 |  |  |  | 167.4036 | 167.4036 |  | 278.8 |  | 1 | 167.4036 |  | 167.4036 | 167.4036 |  | 100.8 | [5 empty] | 5087.0603 | [9 empty] | 13409.2717 | 101.1%
Línea de conexión de contactores | [11 empty] | 1 |  |  |  | 509.8248 | 509.8248 |  |  |  | 1 | 496.8472 | 12.9776 | 509.8248 | 509.8248
Luminaria para tubo compacto de 3x36 w | [11 empty] | 89 |  |  |  | 55.4938 | 4938.9482 |  |  |  | 89 | 10.1738 | 45.32 | 55.4938 | 4938.9482
Luminaria para tubo compacto de 2x36 w | [11 empty] | 56 |  |  |  | 42.4938 | 2379.6528 |  |  |  | 56 | 9.6738 | 32.82 | 42.4938 | 2379.6528
Luminaria para tubo compacto de 2x18 w | [11 empty] | 4 |  |  |  | 34.569 | 138.276 |  |  |  | 4 | 9.369 | 25.2 | 34.569 | 138.276
Regleta para fluorescente de 1x36 | [11 empty] | 31 |  |  |  | 24.741 | 766.971 |  |  |  | 31 | 8.991 | 15.75 | 24.741 | 766.971
Luminaria estanca para tubo de 1x36A | [11 empty] | 9 |  |  |  | 61.6818 | 555.1362 |  |  |  | 9 | 10.4118 | 51.27 | 61.6818 | 555.1362
Plafón de superficie para 60 w incandescente. | [11 empty] | 17 |  |  |  | 27.726 | 471.342 |  |  |  | 17 | 6.426 | 21.3 | 27.726 | 471.342
Emergencia de 6 vatios fluorescente para 1 hora | [11 empty] | 22 |  |  |  | 61.734 | 1358.148 |  |  |  | 22 | 7.734 | 54 | 61.734 | 1358.148
Emergencia y señal de 6 vatios fluorescente para 1 h. | [11 empty] | 56 |  |  |  | 70.054 | 3923.024 |  |  |  | 56 | 8.054 | 62 | 70.054 | 3923.024
Total | [16 empty] | 28477.5719 | [7 empty] | 28477.5719
Líneas de alumbrado de patio y exteriores. (Tomados del esquema)
[17 empty] | Total | P. unit. | P.Total | M.O.
3x6 - 1 kv |  | 7 | [14 empty] | 7.7 | 3.5 | 26.95 | 0.1
4x4-1kv |  | 13 |  |  | 14 | [11 empty] | 29.7 | 2.28 | 67.716 | 0.1
3x4-1kv |  | 40 |  |  | 12 |  |  | 21 | 0 | 80 | 10 | 98 |  |  |  |  | 287.1 | 1.82 | 522.522 | 0.1
2x4-1kv |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 60 | 111.1 | 1.52 | 168.872 | 0.1
TubRíg16 |  | 15 |  |  | 4 |  |  | 27 | 8 | [7 empty] | 59.4 | 1.52 | 90.288 | 0.2
TubRíg20 | [16 empty] | 0 |  | 0
Grap/tub |  | 18 |  |  | 5 |  |  | 33 | 10 | [7 empty] | 72.6 | 0.21 | 15.246 | 0.02
2'5mm² |  | 60 |  |  | 12 |  |  | 108 | 24 | [6 empty] | 74 | 305.8 | 0.25 | 76.45 | 0.04
Cajas |  | 12 | [14 empty] | 13.2 | 1.6 | 21.12 | 0.06
Bornas |  | 24 | [14 empty] | 26.4 | 0.12 | 3.168 | 0.04
Fus 16 A |  | 6 | [14 empty] | 6.6 | 4.5 | 29.7 | 0.04
Grap/cab | [16 empty] | 0 | 0.01 | 0 | 0.02
Lum 80w |  |  |  |  | 5 |  |  | 9 | [8 empty] | 14 | 95 | 1330 | 0.6
Lum 125 w c/b1,5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 11 | 13 | [5 empty] | 33 | 161 | 5313 | 0.8
Equipo |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 11 | 13 | [5 empty] | 33 | 52 | 1716 | 0.6
[11 empty] | Total | [7 empty] | 9381.032
[11 empty] | Peq. Mater. | [7 empty] | 93.8103
[11 empty] | Transp. | [7 empty] | 281.431
[11 empty] | Mano Obra | [5 empty] | 18.58 | 125.836 | 2338.0329
[11 empty] | Total | [7 empty] | 12094.3062
Alumbrado de patio y exteriores por concepto.
Concepto | [9 empty] | Cantid. | P. unit. | P.Total |  |  |  |  | Instal | Lumin | P.M. | Trans | M.O. | P. unit. | P.Total
Luminaria de 80 w con p.p. de línea | [9 empty] | 14 | 138.6742 | 1941.439 |  |  |  |  | 130.438 | 95 | 1.0432 | 3.1295 | 30.1845 | 138.6742 | 1941.439
Luminaria de 125 w con p.p. de línea | [9 empty] | 33 | 307.6626 | 10152.8671 |  |  |  |  | 891.594 | 213 | 2.4002 | 7.2005 | 58.0439 | 307.6626 | 10152.8671
Total | [11 empty] | 12094.3062 | [10 empty] | 12094.3062
Líneas de cuadro general a parciales
[16 empty] | 0 | [17 empty] | Total | P. unit. | P.Total | M.O.
1x35-1Kv |  | 76 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 79.8 | 4.56 | 363.888 | 0.15
4x4-1kv |  | 21 | [31 empty] | 22.05 | 2.28 | 50.274 | 0.1
35 mm² |  | 8 | [7 empty] | 20 | [23 empty] | 29.4 | 3.5 | 102.9 | 0.06
25 mm² | [22 empty] | 36 | 28 | 12 | [8 empty] | 79.8 | 2.3 | 183.54 | 0.05
16 mm² | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 50 |  | 9 | 7 | 3 | [8 empty] | 77.7 | 1.65 | 128.205 | 0.05
10 mm² | [10 empty] | 60 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 85 | [11 empty] | 246.75 | 0.95 | 234.4125 | 0.05
6 mm² |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 32 | 30 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 | 35 | 32 | 36 | [5 empty] | 70 | 62.5 |  | 35 |  | 62.5 |  |  | 651 | 0.59 | 384.09 | 0.04
4 mm² |  | 48 | [7 empty] | 25 | [10 empty] | 50 | [6 empty] | 48 |  | 12 |  | 12 | 8 | 213.15 | 0.38 | 80.997 | 0.04
2,5 mm² |  | 48 |  |  | 65 |  |  | 32 | 30 |  | 60 | 10 |  |  |  | 90 | 60 | 35 | 32 | 36 |  | 85 | 45 | 35 | 12 | 56 | 50 | 48 | 28 | 9 | 37.5 | 9 | 6 | 964.425 | 0.25 | 241.1062 | 0.04
Tubo80Ø |  | 14 | [31 empty] | 14.7 | 2.35 | 34.545 | 0.15
Tubo50Ø | [9 empty] | 5 | [23 empty] | 5.25 | 0.95 | 4.9875 | 0.11
Tubo40Ø |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 10 | 17 | 9 | 7 | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100.8 | 1.25 | 126 | 0.11
Tubo25Ø | [7 empty] | 8 | 10 | 25 |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 7 | 9 | 12 | 10 |  |  |  |  | 14 | 12.5 |  |  | 3 | 12.5 | 3 | 2 | 157.5 | 0.66 | 103.95 | 0.1
Tubo20Ø |  | 16 |  |  | 13 |  |  | 8 | 10 |  | 12 | 2 |  |  |  | 18 | 20 | 7 | 9 | 12 |  | 17 | 9 | 7 | 3 | 14 | 12.5 | 32 | 7 | 3 | 12.5 | 3 | 2 | 261.45 | 0.45 | 117.6525 | 0.1
Tubo16Ø | [33 empty] | 0 |  | 0
Gapas | [33 empty] | 0 | 0.08 | 0 | 0.02
Cajas c |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 21 | 0.87 | 18.27
Cajas a |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 21 | 1.48 | 31.08
Bornes |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 16 | 24 |  |  | 24 |  | 16 |  | 8 |  |  | 24 |  |  | 176.4 | 0.12 | 21.168 | 0.04
FusIII+N |  | 4 | [31 empty] | 4 | 56 | 224 | 0.5
CajaBorne |  | 2 | [31 empty] | 2 | 55.45 | 110.9 | 0.5
Total | [30 empty] | Total materiales |  |  |  |  | 2561.9657
Peq. Mater. | [30 empty] | Peq. Mater. |  |  |  |  | 25.6197
Transp. | [30 empty] | Transp. |  |  |  |  | 76.859
Mano Obra | [30 empty] | Mano Obra |  |  | 175.116 | 18.58 | 3253.6553
[31 empty] | Total instalación |  |  |  |  | 5918.0997
Cuadros
Concepto | [7 empty] | P.unit. | M.O. | Cuadro General |  | C. 6.3.2 |  |  |  |  | C. 6.3.3 |  | C. 6.3.4 |  | C. 6.3.5 |  | C. 6.3.6 |  | C. 6.3.7 |  | C. 6.3.8 |  | C. 6.3.9 |  | C. 6.3.10 |  | C. 6.3.11 |  | C. 6.3.12 |  | C. 6.3.13 |  | C. 6.3.14
Armario | [9 empty] | 1 | 18.4 | 1 |  |  |  | 14.72 | 1 | 55 | 1 | 38.3 | 1 | 22.5 | 1 | 18.4 | 1 | 55 | 1 | 18.4 | 1 | 38.3 | 1 | 38.3 | 1 | 38.3 | 1 | 38.3 | 1 | 38.3 | 1 | 22.5
Voltimetro | [7 empty] | 37.7 | 0.15 | 2 | 75.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Amper c/trafos int | [7 empty] | 59.51 | 0.3 | 6 | 357.06 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lámpara | [7 empty] | 2.06 | 0.15 | 6 | 12.36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ConmVol | [7 empty] | 21.73 | 0.35 | 2 | 43.46 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Toro 0,3A-0,3sg | [7 empty] | 158.27 | 0.2 | 1 | 158.27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Relé auxil. | [7 empty] | 87.55 | 0.2 | 1 | 87.55 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bocina | [7 empty] | 12.45 | 0.2 | 1 | 12.45 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dif.IIII40A-30mA | [7 empty] | 194.3 | 0.25 | 1 | 194.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | 777.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dif.IIII25A-30mA | [7 empty] | 143.55 | 0.25 |  | 0 | 1 |  |  |  | 143.55 |  | 0 | 1 | 143.55 | 1 | 143.55 | 1 | 143.55 | 3 | 430.65 |  | 0 | 2 | 287.1 | 2 | 287.1 | 2 | 287.1 |  | 0 | 2 | 287.1 | 1 | 143.55
Dif.II25A-30mA | [7 empty] | 82.62 | 0.15 |  | 0 | 1 |  |  |  | 82.62 |  | 0 | 2 | 165.24 | 1 | 82.62 |  | 0 |  | 0 | 2 | 165.24 | 1 | 82.62 |  | 0 | 1 | 82.62 | 2 | 165.24 | 1 | 82.62 | 1 | 82.62
Contac 40AIIII | [7 empty] | 49.9 | 0.3 | 2 | 99.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Contac 10AI | [7 empty] | 25.04 | 0.15 | [6 empty] | 0 | 2 | 50.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.04 | 2 | 50.08 | 1 | 25.04 |  | 0
Contac 10AII | [7 empty] | 25.04 | 0.2 | [15 empty] | 1 | 25.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Contac 10AIII | [7 empty] | 32.25 | 0.25 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 32.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Magnet 300AIIII-b/d | [7 empty] | 1333.8 | 0.35 | 1 | 1333.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Magnet 40A IIII | [7 empty] | 84 | 0.25 | 2 | 168 |  |  |  |  | 0 | 1 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Magnet 10-25 IIII | [7 empty] | 79 | 0.25 | 12 | 948 |  |  |  |  | 0 | 1 | 79 | 1 | 79 |  | 0 |  | 0 | 1 | 79 |  | 0 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 |  | 0 | 1 | 79 | 1 | 79
Magnet 10-25 III | [7 empty] | 42.32 | 0.2 |  |  | 1 |  |  |  | 42.32 | 1 | 42.32 |  | 0 | 1 | 42.32 | 1 | 42.32 | 1 | 42.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Magnet 10-25 I+n | [7 empty] | 8.3 | 0.15 |  | 0 | 5 |  |  |  | 41.5 | 10 | 83 |  | 0 | 4 | 33.2 | 4 | 33.2 | 10 | 83 | 4 | 33.2 | 7 | 58.1 | 6 | 49.8 | 7 | 58.1 | 7 | 58.1 | 8 | 66.4 | 5 | 41.5
Interruptor/mando | [7 empty] | 10.36 | 0.15 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 10.36 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 10.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Porotec.c/sobretens. | [7 empty] | 170.7 | 0.4 | 1 | 170.7 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bornes | [7 empty] | 1.49 | 0.04 | 54 | 80.46 | 4 |  |  |  | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 6 | 8.94 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96
Total materiales | [10 empty] | 3760.01 |  |  |  |  | 330.67 |  | 1186.92 |  | 432.05 |  | 330.15 |  | 243.43 |  | 759.35 |  | 222.8 |  | 551.08 |  | 460.16 |  | 608.37 |  | 317.68 |  | 584.42 |  | 375.13
Pequeño mat. | [10 empty] | 37.6001 |  |  |  |  | 3.3067 |  | 11.8692 |  | 4.3205 |  | 3.3015 |  | 2.4343 |  | 7.5935 |  | 2.228 |  | 5.5108 |  | 4.6016 |  | 6.0837 |  | 3.1768 |  | 5.8442 |  | 3.7513
Transporte | [10 empty] | 112.8003 |  |  |  |  | 9.9201 |  | 35.6076 |  | 12.9615 |  | 9.9045 |  | 7.3029 |  | 22.7805 |  | 6.684 |  | 16.5324 |  | 13.8048 |  | 18.2511 |  | 9.5304 |  | 17.5326 |  | 11.2539
Mano Obra | [7 empty] | 18.58 |  | 11.56 | 214.7848 | 1.51 |  |  |  | 28.0558 | 3.81 | 70.7898 | 0.96 | 17.8368 | 1.36 | 25.2688 | 1.21 | 22.4818 | 3.44 | 63.9152 | 1.06 | 19.6948 | 2.11 | 39.2038 | 1.81 | 33.6298 | 2.51 | 46.6358 | 1.81 | 33.6298 | 2.41 | 44.7778 | 1.56 | 28.9848
Total | [10 empty] | 4125.1952 |  |  |  |  | 371.9526 |  | 1305.1866 |  | 467.1688 |  | 368.6248 |  | 275.649 |  | 853.6392 |  | 251.4068 |  | 612.327 |  | 512.1962 |  | 679.3406 |  | 364.017 |  | 652.5746 |  | 419.12
7133.2032
Cuadro de alumbrado exterior
Armario | [9 empty] | 1 | 55
Célula Fotoelec | [7 empty] | 35.5 |  | 1 | 35.5
Sensor | [7 empty] | 15.26 |  | 1 | 15.26
Reloj enc/ap | [7 empty] | 44.6 | 0.2 | 1 | 44.6
Magnet 10-25 I | [7 empty] | 6.5 | 0.1 | 4 | 26
Magnet 10-25 IIII | [7 empty] | 79 | 0.25 | 1 | 79
Magnet 10-25 I+n | [7 empty] | 8.3 | 0.15 | 1 | 8.3
Interruptor/mando | [7 empty] | 10.36 | 0.15 | 1 | 10.36
Dif.IIII25A-30mA | [7 empty] | 143.55 | 0.25 | 1 | 143.55
Contac 10AII | [7 empty] | 25.04 | 0.2 | 2 | 50.08
Bornes | [7 empty] | 1.49 |  | 7 | 10.43
Total materiales | [10 empty] | 478.08
Pequeño mat. | [10 empty] | 4.7808
Transporte | [10 empty] | 14.3424
Mano Obra | [7 empty] | 18.58 |  | 1.8 | 33.444
Total | [10 empty] | 530.6472
Derivación individual
Cond. 1x95 1 kv | [8 empty] | 63 | 8.35 | 526.05 | 0.2
Cond. 1x50 1 kv | [8 empty] | 21 | 4.4 | 92.4 | 0.2
Terminales | [8 empty] | 8 | 0.7 | 5.6 | 0.1
Pequeño mat. | [10 empty] | 6.2405
Transporte | [10 empty] | 18.7215
Mano Obra | [8 empty] | 17.6 | 18.58 | 327.008
Total | [10 empty] | 976.02
Equipo de medida
Módulo de protección | [7 empty] | 65 | 0.15 | 1 | 65
Seccionador IIII 250A | [7 empty] | 282.15 | 0.4 | 1 | 282.15
Bases fusibles 250 A | [7 empty] | 35.75 | 0.15 | 3 | 107.25
Fusibles de 250 A | [7 empty] | 13.1 |  | 3 | 39.3
Trafos de Int. 250/5A | [7 empty] | 13.65 | 0.2 | 3 | 40.95
Módulo de medida | [7 empty] | 75.5 | 0.15 | 1 | 75.5
Cont.act.d/t y máxIII+N 5A | [7 empty] | 317.25 | 0.45 | 1 | 317.25
Cont.react.III+N5A | [7 empty] | 245.1 | 0.35 | 1 | 245.1
Reloj conmut.d/t y máx | [7 empty] | 165.45 | 0.25 | 1 | 165.45
Regleta de verificación | [7 empty] | 24 | 0.25 | 1 | 24
Total materiales | [10 empty] | 1361.95
Pequeño mat. | [10 empty] | 13.6195
Transporte | [10 empty] | 40.8585
Mano Obra | [7 empty] | 18.58 |  | 3.05 | 56.669
Total | [10 empty] | 1473.097
Resumen de presupuetos
Presupuesto de la instalación de interior | [11 empty] | 28477.5719
Presupuesto del alumbrado exterior | [11 empty] | 12043.8746
Presupuesto de las líneas a cuadros parciales | [11 empty] | 5918.0997
Presupuesto de cuadros de zona | [11 empty] | 7133.2032
Presupuesto del cuadro de alumbrado exterior | [11 empty] | 530.6472
Presupuesto del cuadro general | [11 empty] | 3940.2352
Presupuesto de la derivación individual | [11 empty] | 976.02
Presupuesto del equipo de medida | [11 empty] | 1473.097
Total presupuesto de ejecución material | [11 empty] | 60492.7487
Gastos generales 18% | [11 empty] | 10888.6948
Beneficio Industrial 7% | [11 empty] | 4234.4924
Total presupuesto de ejecución por contrata | [11 empty] | 75615.9359

## Al.Pub.
URBANIZACIÓN
Alumbrado Público.
|  | Z A N J A S |  |  | C O N D. |  | ARQUETAS |  | FAROLAS |  |  | Tierras
|  | A c e r a |  | Calz. | SECCIÓN |  | Acera | Cruce | Bases. | Báculos | Faroleta | Cable | Pica
Circuit 1 | Long. | 1Ø60 | 2Ø60 | 2Ø60 | 3x2'5 | 1x6 | [5 empty] | 35mm² | 2 m.
O - A | 11 |  | 9 |  | 7 | 33 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 1
A - B | 27 | 27 |  |  | 7 | 81 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 27
B - C | 28 | 28 |  |  | 7 | 84 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 28
C - D | 27.5 | 27.5 |  |  | 7 | 82.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 27.5
D - E | 27.5 | 27.5 |  |  | 7 | 82.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 27.5 | 1
E - F | 28 | 28 |  |  | 7 | 84 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
F - G | 27 | 17.2 |  | 9.8 | 7 | 81 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
G - H | 27 | 27 |  |  | 7 | 81 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 27
H - I | 27 | 27 |  |  | 7 | 81 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 27 | 1
F - J | 27.5 | 27.5 |  |  | 7 | 82.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.5
J - K | 9 |  |  | 9 | 7 | 27 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1
TOTAL | 176 | 248.535 | 9.45 | 19.74 | 80.85 | 839.475 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 277.725 | 4
|  | A c e r a |  | Calz. | SECCIÓN |  | Acera | Cruce | Bases. | Báculos | Faroleta | Cable | Pica
Circuit 2 | Long. | 1Ø60 | 2Ø60 | 2Ø60 | 3x2'5 | 1x6 | [5 empty] | 35mm² | 2 m.
O - A | 41 | 30 |  |  | 7 | 123 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 30
A - B | 29 | 29 |  |  | 7 | 87 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
B - C | 32 | 32 |  |  | 7 | 96 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 32
C - D | 31.5 | 31.5 |  |  | 7 | 94.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 31.5 | 1
D - E | 28.5 | 28.5 |  |  | 7 | 85.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 28.5
E - F | 28.5 | 28.5 |  |  | 7 | 85.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 28.5
F - G | 28.5 | 28.5 |  |  | 7 | 85.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 28.5 | 1
A - H | 33 | 25.5 |  | 7.5 | 7 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
H - I | 29 | 29 |  |  | 7 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
I - J | 29 | 29 |  |  | 7 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
J - K | 30.5 | 24 |  |  | 7 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24
J - L | 30.5 | 30.5 |  |  | 7 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.5 | 1
TOTAL | 211 | 363.3 | 0 | 7.875 | 88.2 | 1104.6 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 371.175 | 3
Total instal |  | 612 | 10 | 28 | 170 | 1945 | 19 | 10 | 23 | 23 | 23 | 649 | 7
Presupuesto parcial núm. 1.- Instalación de alumbrado.
Concepto | [6 empty] | Cant. | P. unit. | P. total | M. O.
Conductor de 0'6/1 kv de 1x6 mm² | [6 empty] | 1945 | 1.21 | 2353.45 | 0.12
Conductor de 0'6/1 kv de 3x2'5 mm² | [6 empty] | 170 | 1.46 | 248.2 | 0.12
Cable desnudo de 35 mm² | [6 empty] | 649 | 2.95 | 1914.55 | 0.1
Luminaria cerrada con lámpara de v.m.c.c. de 125 w y equipo. | [6 empty] | 23 | 117 | 2691 | 0.5
Báculo de 6 metros y brazo de 1 m. | [6 empty] | 23 | 285 | 6555 | 4
Faroleta de conexión y protección para báculo. | [6 empty] | 23 | 5.75 | 132.25 | 0.1
Pintado de báculo | [6 empty] | 23 | 1.55 | 35.65 | 1
Picas de toma de tierra | [6 empty] | 7 | 8.25 | 57.75 | 0.75
Pequeño Material | [8 empty] | 139.88
Transportes | [8 empty] | 419.64
Mano de Obra | [6 empty] | 452.75 | 18.58 | 8412.1
TOTAL | [8 empty] | 22959.47
Presupuesto parcial núm. 3.- Obra Civil.
Concepto | [5 empty] | Cant. | P. unit. | P. total
M.l. de canalización en acera de 1 tubo de 60 mmØ | [5 empty] | 612 | 6.46 | 3953.52
M.l. de canalización en acera de 2 tubos de 60 mmØ | [5 empty] | 10 | 7.68 | 76.8
M.l. de canalización en calzada de 2 tubos de 60 mmØ | [5 empty] | 28 | 12.22 | 342.16
Ud. de arqueta normalizada de 40x40 cm en acera | [5 empty] | 19 | 26.27 | 499.13
Ud. de arqueta normalizada de 40x40 cm en cruce | [5 empty] | 10 | 31.58 | 315.8
Ud. de Cimentación de báculo de 50x50x75 cm. | [5 empty] | 23 | 29.65 | 681.95
Ud. de módulo de fábrica para contadores y cuadro. | [5 empty] | 1 | 563.61 | 563.61
TOTAL | [7 empty] | 6432.97
Presupuesto parcial núm. 2.- Cuadro de medida, protección y mando.
Concepto | [5 empty] | Cant. | P. unit. | P. total
Módulo de medida | [5 empty] | 1 | 65.45 | 65.45 | 0.5
Base de fusible III+N de 50/50 A. | [5 empty] | 1 | 43.57 | 43.57 | 0.25
Contador activo III+N de 10A 230/400 v.c.a. | [5 empty] | 1 | 155.7 | 155.7 | 0.3
Contador reactivo III+N de 10A 230/400 v.c.a. | [5 empty] | 1 | 176.1 | 176.1 | 0.3
Módulo de protección y mando | [5 empty] | 1 | 96.5 | 96.5 | 0.5
Célula Fotoelec | [5 empty] | 1 | 35.5 | 35.5 | 0.15
Alojamiento de ICP | [5 empty] | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.05
Sensor | [5 empty] | 1 | 15.26 | 15.26 | 0.3
Reloj enc/ap | [5 empty] | 1 | 44.6 | 44.6 | 0.2
Magnet 10 I | [5 empty] | 4 | 6.5 | 26 | 0.1
Magnet 10 III+N | [5 empty] | 1 | 79 | 79 | 0.25
Magnet 10 I+n | [5 empty] | 1 | 8.3 | 8.3 | 0.15
Interruptor/mando | [5 empty] | 1 | 10.36 | 10.36 | 0.15
Dif.IIII25A-300mA | [5 empty] | 1 | 143.55 | 143.55 | 0.25
Dif. II 25 A-300mA | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0.15
Contac 10AII | [5 empty] | 2 | 25.04 | 50.08 | 0.2
Bornes | [5 empty] | 7 | 1.49 | 10.43 | 0.04
Total materiales | [7 empty] | 963.9
Pequeño mat. | [7 empty] | 9.639
Transporte | [7 empty] | 28.917
Mano Obra | [5 empty] | 18.58 | 4.58 | 1.8
Total | [7 empty] | 1004.256
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS.
Presupuesto parcial núm. 1.- Instalación de alumbrado. | [7 empty] | 22959.47
Presupuesto parcial núm. 2.- Cuadro de medida, protección y mando. | [7 empty] | 1004.256
Presupuesto parcial núm. 3.- Obra Civil. | [7 empty] | 6432.97
TOTAL ejecución material | [7 empty] | 30396.696
Gastos generales 18% | [7 empty] | 5471.41
Beneficio industrial 7% | [7 empty] | 2127.77
TOTAL ejecución por contrata | [7 empty] | 37995.876
Presupuesto por conceptos
Concepto | [7 empty] | Cant. | P. unit. | P. total
Ud. de punto de luz de alumbrado exterior formado por:
1 - luminaria cerrada e instalada para lámpara de 125 w de vmcc,
báculo de 6 metros con brazo de 1 m, faroleta de conexión y
protección, conductor de conexión 3x2'5 mm² 0'6/1 kv, toma
de tierra, cimentación de báculo y arqueta de derivación
con tapa registrable. | [7 empty] | 23 | 1253.4274 | 28828.83
Ud. de cuadro de medida, mando y protección, según descripción
en memoria, incluso obra de fábrica para soporte y conexión a la red. | [7 empty] | 1 | 1567.866 | 1567.866
TOTAL ejecución material | [9 empty] | 30396.696
Gastos generales 18% | [9 empty] | 5471.41
Beneficio industrial 7% | [9 empty] | 2127.77
TOTAL ejecución por contrata | [9 empty] | 37995.876