## Cálculo1
Cálculo de Caída de Tensión en los circuitos internos de zona. Por resistencia kilométrica.
Aseo y Sala Máquinas. Planta baja
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal |  | ?V ascendente
AlAlmacR | 10 | 2300 | 1.5 | 8 | 25.075 | 2.006 | 0.8722% | 0.2636% | 0.4812% | 1.617% |  | Contrainc. Soc III | 0.4453%
AlMàq2S | 10 | 2300 | 1.5 | 16 | 25.075 | 4.012 | 1.744% | 0.2926% | 0.4778% | 2.515% |  | CuadroaMotBom. | 0.5974%
UV AlmacR | 15 | 3450 | 2.5 | 6.5 | 15.356 | 1.4972 | 0.651% | 0.2636% | 0.4812% | 1.396% |  | Banco trabajo III | 0.7499%
UV Máq 2S | 15 | 3450 | 2.5 | 16 | 15.356 | 3.6854 | 1.602% | 0.2926% | 0.4778% | 2.373% |  | Motobomba III | 1.195%
[12 empty] | SocAlVest1R | 1.279%
Secretaría, pasillo y vestíbulo. Planta baja | [11 empty] | UV AlmacR | 1.396%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal |  | Caldera soc. S | 1.546%
Alum2SecrS | 10 | 2300 | 1.5 | 11 | 25.075 | 2.7582 | 1.199% | 0.7656% | 0.4778% | 2.443% |  | UVVestibT | 1.613%
AlVest2R | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 25.075 | 3.009 | 1.308% | 0.6805% | 0.4812% | 2.47% |  | AlAlmacR | 1.617%
AlPas1y2T | 10 | 2300 | 1.5 | 17 | 25.075 | 4.2627 | 1.853% | 0.6319% | 0.4804% | 2.966% |  | SocAlPasR | 1.744%
AlumbSecrS | 10 | 2300 | 1.5 | 13.4 | 25.075 | 3.3601 | 1.461% | 0.7656% | 0.4778% | 2.704% |  | UVDespachR | 1.827%
UVSecrt.1R | 15 | 3450 | 2.5 | 12 | 15.356 | 2.7641 | 1.202% | 0.6805% | 0.4812% | 2.363% |  | DespachosS | 1.94%
UVSecret2S | 15 | 3450 | 2.5 | 19 | 15.356 | 4.3765 | 1.903% | 0.7656% | 0.4778% | 3.146% |  | Grupo electrog.T | 2.135%
UVVestibT | 15 | 3450 | 2.5 | 5 | 15.356 | 1.1517 | 0.5007% | 0.6319% | 0.4804% | 1.613% |  | SocAlPasill1S | 2.232%
SocAlPasR | 10 | 2300 | 1.5 | 6 | 25.075 | 1.5045 | 0.6541% | 0.6087% | 0.4812% | 1.744% |  | Us.Var.AseoR | 2.236%
SocAlVestR | 10 | 2300 | 1.5 | 11 | 25.075 | 2.7582 | 1.199% | 0.6087% | 0.4812% | 2.289% |  | SocAlVestR | 2.289%
ContinuidadT | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 25.075 | 3.009 | 1.308% | 1.299% | 0.4804% | 3.087% |  | UVSecrt.1R | 2.363%
[12 empty] | UV Máq 2S | 2.373%
Vestíbulo, pasillo, conserjería y Dirección. Planta 1ª. | [11 empty] | Alumbr .4S | 2.401%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal |  | Alum2SecrS | 2.443%
DespachosS | 10 | 2300 | 1.5 | 7 | 25.075 | 1.7552 | 0.7632% | 0.6993% | 0.4778% | 1.94% |  | AlVest2R | 2.47%
Vestib2S | 10 | 2300 | 1.5 | 25 | 25.075 | 6.2687 | 2.726% | 0.6993% | 0.4778% | 3.903% |  | SocAlumb1T | 2.499%
Vestib3T | 10 | 2300 | 1.5 | 20 | 25.075 | 5.015 | 2.18% | 0.6299% | 0.4804% | 3.291% |  | AlMàq2S | 2.515%
Pasillo4R | 10 | 2300 | 1.5 | 18 | 25.075 | 4.5135 | 1.962% | 0.6445% | 0.4812% | 3.088% |  | UVCajaModR | 2.574%
UVDespachR | 15 | 3450 | 2.5 | 7 | 15.356 | 1.6124 | 0.701% | 0.6445% | 0.4812% | 1.827% |  | SocAlumb1T | 2.619%
UVVestibS | 15 | 3450 | 2.5 | 16 | 15.356 | 3.6854 | 1.602% | 0.6993% | 0.4778% | 2.78% |  | AlumbSecrS | 2.704%
UVPasilloR | 15 | 3450 | 2.5 | 19 | 15.356 | 4.3765 | 1.903% | 0.6445% | 0.4812% | 3.028% |  | Alumbr.2R | 2.772%
SocAlVest1R | 10 | 2300 | 1.5 | 6 | 25.075 | 1.5045 | 0.6541% | 0.1438% | 0.4812% | 1.279% |  | UVVestibS | 2.78%
SocAlPasill1S | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 25.075 | 3.009 | 1.308% | 0.4458% | 0.4778% | 2.232% |  | SocAlumb1S | 2.825%
[12 empty] | AlPas1y2T | 2.966%
Aula Polivalente Izq | [11 empty] | UVPasilloR | 3.028%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal |  | ContinuidadT | 3.087%
Alumbr.2 y 3T | 10 | 2300 | 1.5 | 14 | 25.075 | 3.5105 | 1.526% | 1.705% | 0.4804% | 3.712% |  | Pasillo4R | 3.088%
Usos variosT | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 15.356 | 4.1461 | 1.803% | 1.705% | 0.4804% | 3.988% |  | Alum.Pas.2T | 3.144%
SocAlumb1T | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 25.075 | 3.009 | 1.308% | 0.7109% | 0.4804% | 2.499% |  | UVSecret2S | 3.146%
[12 empty] | SocAlumb1R | 3.215%
AulaTecnológica | [11 empty] | UVCajaModS | 3.268%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal |  | Vestib3T | 3.291%
Alumbr.2R | 10 | 2300 | 1.5 | 11 | 25.075 | 2.7582 | 1.199% | 1.091% | 0.4812% | 2.772% |  | Alumb.3y4S | 3.428%
Alumb.3y4S | 10 | 2300 | 1.5 | 18 | 25.075 | 4.5135 | 1.962% | 0.9874% | 0.4778% | 3.428% |  | UVCajaModT | 3.675%
BasurayAlumb5T | 10 | 2300 | 1.5 | 28 | 25.075 | 7.021 | 3.053% | 0.9914% | 0.4804% | 4.524% |  | Usos var.2R | 3.7%
UVCajaModR | 15 | 3450 | 2.5 | 10 | 15.356 | 2.3034 | 1.001% | 1.091% | 0.4812% | 2.574% |  | Alumbr.2 y 3T | 3.712%
UVCajaModS | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 15.356 | 4.1461 | 1.803% | 0.9874% | 0.4778% | 3.268% |  | Alumbr.2 y 3T | 3.798%
UVCajaModT | 15 | 3450 | 2.5 | 22 | 15.356 | 5.0675 | 2.203% | 0.9914% | 0.4804% | 3.675% |  | Vestib2S | 3.903%
SocAlumb1R | 10 | 2300 | 1.5 | 18 | 25.075 | 4.5135 | 1.962% | 0.7717% | 0.4812% | 3.215% |  | Usos var.3T | 3.926%
[12 empty] | Usos variosT | 3.988%
Aula Música | [11 empty] | Usos variosT | 4.074%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal |  | Alumbr .2R | 4.087%
Alumbr.2 y 3R | 10 | 2300 | 1.5 | 16 | 25.075 | 4.012 | 1.744% | 2.017% | 0.4812% | 4.243% |  | Usos var.1S | 4.165%
Usos var.1S | 15 | 3450 | 2.5 | 21 | 15.356 | 4.8371 | 2.103% | 1.585% | 0.4778% | 4.165% |  | Alumbr.2 y 3R | 4.243%
Usos var.2R | 15 | 3450 | 2.5 | 12 | 15.356 | 2.7641 | 1.202% | 2.017% | 0.4812% | 3.7% |  | Us.Var.Pas.T | 4.378%
Usos var.3T | 15 | 3450 | 2.5 | 20 | 15.356 | 4.6068 | 2.003% | 1.443% | 0.4804% | 3.926% |  | BasyAlumb5T | 4.524%
SocAlumb1S | 10 | 2300 | 1.5 | 13 | 25.075 | 3.2597 | 1.417% | 0.9296% | 0.4778% | 2.825% |  | Alumbr. 3T | 4.897%
Aula Polivalente Drcha | [11 empty] | Alum.Soc.1T | 4.989%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal
Alumbr.2 y 3T | 10 | 2300 | 1.5 | 14 | 25.075 | 3.5105 | 1.526% | 1.791% | 0.4804% | 3.798%
Alum.Pas.2T | 10 | 2300 | 1.5 | 8 | 25.075 | 2.006 | 0.8722% | 1.791% | 0.4804% | 3.144%
Usos variosT | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 15.356 | 4.1461 | 1.803% | 1.791% | 0.4804% | 4.074%
SocAlumb1T | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 25.075 | 3.009 | 1.308% | 0.8308% | 0.4804% | 2.619%
Aseo, distribuidor y pasillo Izquierdo. Zona de aulas.
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal
Alumbr .2R | 10 | 2300 | 1.5 | 28 | 25.075 | 7.021 | 3.053% | 0.5529% | 0.4812% | 4.087%
Alumbr. 3T | 10 | 2300 | 1.5 | 36 | 25.075 | 9.027 | 3.925% | 0.4923% | 0.4804% | 4.897%
Alumbr .4S | 10 | 2300 | 1.5 | 13 | 25.075 | 3.2597 | 1.417% | 0.506% | 0.4778% | 2.401%
Us.Var.Pas.T | 15 | 3450 | 2.5 | 34 | 15.356 | 7.8316 | 3.405% | 0.4923% | 0.4804% | 4.378%
Us.Var.AseoR | 15 | 3450 | 2.5 | 12 | 15.356 | 2.7641 | 1.202% | 0.5529% | 0.4812% | 2.236%
Alum.Soc.1T | 10 | 2300 | 1.5 | 37 | 25.075 | 9.2777 | 4.034% | 0.4744% | 0.4804% | 4.989%
Cuadro General a Cuadros Sala de máquinas | [11 empty] | Potencia por fases
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | ?V.A/km | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Indiv. | ?VTotal | R | S | T
Banco trabajo III | 16.238 | 9000 | 6 | 8 | 9.553 | 1.0747 | 0.2687% |  | 0.4812% | 0.7499% | 3000 | 3000 | 3000
Caldera soc. S | 10 | 2300 | 2.5 | 16 | 15.356 | 2.457 | 1.068% |  | 0.4778% | 1.546%
Grupo electrog.T | 13.0435 | 3000 | 2.5 | 19 | 15.356 | 3.8056 | 1.655% |  | 0.4804% | 2.135% |  |  | 3000
Contrainc. Soc III | 2.7063 | 1500 | 2.5 | 16 | 12.395 | 0.46481 | 0.1162% |  | 0.3092% | 0.4254%
Motobomba III | 4.3301 | 2400 | 2.5 | 16 | 12.395 | 0.46482 | 0.1162% | 0.1162% | 0.4812% | 0.7136%
CuadroaMotBom. | 8.6603 | 4800 | 4 | 5 | 7.747 | 0.46481 | 0.1162% |  | 0.4812% | 0.5974% | 1600 | 1600 | 1600
Línea socorro III | 27.9654 | 15500 | 6 | 8 | 6.383 | 1.2367 | 0.3092% |  |  |  | 5100 | 5400 | 5000
[10 empty] | Total | 9700 | 10000 | 12600
Máxima ?V en fase R.- |  | Alumbr.2 y 3R |  | 4.243% | Aula Música K47
Máxima ?V en fase S.- |  | Usos var.1S |  | 4.165% | Aula Música K48
Máxima ?V en fase T.- |  | Alum.Soc.1T |  | 4.989% | Aseo, distrib y pasillo K65. Con Cálculo2, filas 1a10 |  |  |  |  | 1.728%
|  | Alumbr. 3T |  | 4.897% | Aseo, distrib y pasillo K61. Con Cálculo2, filas 13 a 20 |  |  |  |  | 2.07%
|  | BasurayAlumb5T |  | 4.524% | Aula tecnológica K40.
|  | Us.Var.Pas.T |  | 4.378% | Aseo, distrib y pasillo K63
Cálculo de Caída de Tensión en los circuitos internos de zona. Con corrección de resistividad.
Aseo y Sala Máquinas. Planta baja
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal | Circuito
AlAlmacR | 10 | 2300 | 1.5 | 8 | 15 | 0.020759 | 2.2143 | 0.9627% | 0.2836% | 0.4327% | 1.679% | Vestíbulo, pasillo, conserjería y Dirección. Planta 1ª.
AlMàq2S | 10 | 2300 | 1.5 | 16 | 15 | 0.020759 | 4.4286 | 1.925% | 0.3187% | 0.4286% | 2.673% | Contrainc. Soc III | 0.4482%
UV AlmacR | 15 | 3450 | 2.5 | 6.5 | 21 | 0.020901 | 1.6303 | 0.7088% | 0.2836% | 0.4327% | 1.425% | CuadroaMotBom. | 0.5565%
UV Máq 2S | 15 | 3450 | 2.5 | 16 | 21 | 0.020901 | 4.013 | 1.745% | 0.3187% | 0.4286% | 2.492% | Banco trabajo III | 0.672%
[12 empty] | Motobomba III | 1.226%
Secretaría, pasillo y vestíbulo. Planta baja | [11 empty] | SocAlVest1R | 1.337%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal | UV AlmacR | 1.425%
Alum2SecrS | 10 | 2300 | 1.5 | 11 | 15 | 0.020759 | 3.0447 | 1.324% | 0.8433% | 0.4286% | 2.596% | Caldera soc. S | 1.607%
AlVest2R | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 15 | 0.020759 | 3.3214 | 1.444% | 0.7326% | 0.4327% | 2.609% | AlAlmacR | 1.662%
AlPas1y2T | 10 | 2300 | 1.5 | 17 | 15 | 0.020759 | 4.7054 | 2.046% | 0.6849% | 0.4317% | 3.162% | AlAlmacR | 1.679%
AlumbSecrS | 10 | 2300 | 1.5 | 13.4 | 15 | 0.020759 | 3.7089 | 1.613% | 0.8433% | 0.4286% | 2.884% | UVDespachR | 1.927%
UVSecrt.1R | 15 | 3450 | 2.5 | 12 | 21 | 0.020901 | 3.0097 | 1.309% | 0.7326% | 0.4327% | 2.474% | UVDespachR | 1.941%
UVSecret2S | 15 | 3450 | 2.5 | 19 | 21 | 0.020901 | 4.7654 | 2.072% | 0.8433% | 0.4286% | 3.344% | DespachosS | 1.999%
UVVestibT | 15 | 3450 | 2.5 | 5 | 21 | 0.020901 | 1.2541 | 0.5452% | 0.6849% | 0.4317% | 1.662% | Us.Var.AseoR | 2.245%
SocAlPasR | 10 | 2300 | 1.5 | 6 | 15 | 0.020759 | 1.6607 | 0.7221% | 0.772% | 0.4327% | 1.927% | Grupo electrog.T | 2.259%
SocAlVestR | 10 | 2300 | 1.5 | 11 | 15 | 0.020759 | 3.0447 | 1.324% | 0.772% | 0.4327% | 2.529% | SocAlPasill1S | 2.357%
ContinuidadT | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 15 | 0.020759 | 3.3214 | 1.444% | 1.528% | 0.4317% | 3.404% | Alumbr .4S | 2.445%
[12 empty] | UV Máq 2S | 2.474%
Vestíbulo, pasillo, conserjería y Dirección. Planta 1ª. | [11 empty] | UV Máq 2S | 2.492%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal | Alum2SecrS | 2.529%
DespachosS | 10 | 2300 | 1.5 | 7 | 15 | 0.020759 | 1.9375 | 0.8424% | 0.7284% | 0.4286% | 1.999% | AlVest2R | 2.609%
Vestib2S | 10 | 2300 | 1.5 | 25 | 15 | 0.020759 | 6.9197 | 3.009% | 0.7284% | 0.4286% | 4.166% | UVCajaModR | 2.631%
Vestib3T | 10 | 2300 | 1.5 | 20 | 15 | 0.020759 | 5.5357 | 2.407% | 0.6325% | 0.4317% | 3.471% | AlMàq2S | 2.673%
Pasillo4R | 10 | 2300 | 1.5 | 18 | 15 | 0.020759 | 4.9822 | 2.166% | 0.7446% | 0.4327% | 3.344% | SocAlumb1T | 2.726%
UVDespachR | 15 | 3450 | 2.5 | 7 | 21 | 0.020901 | 1.7557 | 0.7633% | 0.7446% | 0.4327% | 1.941% | Alumbr.2R | 2.864%
UVVestibS | 15 | 3450 | 2.5 | 16 | 21 | 0.020901 | 4.013 | 1.745% | 0.7284% | 0.4286% | 2.902% | AlumbSecrS | 2.884%
UVPasilloR | 15 | 3450 | 2.5 | 19 | 21 | 0.020901 | 4.7654 | 2.072% | 0.7446% | 0.4327% | 3.249% | UVVestibS | 2.902%
SocAlVest1R | 10 | 2300 | 1.5 | 6 | 15 | 0.020759 | 1.6607 | 0.7221% | 0.1824% | 0.4327% | 1.337% | SocAlumb1S | 2.956%
SocAlPasill1S | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 15 | 0.020759 | 3.3214 | 1.444% | 0.4839% | 0.4286% | 2.357% | SocAlumb1S | 3.162%
[12 empty] | UVPasilloR | 3.249%
Aula Polivalente Izq | [11 empty] | Pasillo4R | 3.344%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal | ContinuidadT | 3.344%
Alumbr.2 y 3T | 10 | 2300 | 1.5 | 14 | 15 | 0.020759 | 3.875 | 1.685% | 1.841% | 0.4317% | 3.957% | UVCajaModS | 3.37%
Usos variosT | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963% | 1.841% | 0.4317% | 4.235% | SocAlumb1R | 3.371%
SocAlumb1T | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 15 | 0.020759 | 3.3214 | 1.444% | 1.841% | 0.4317% | 3.716% | Alum.Pas.2T | 3.374%
[12 empty] | SocAlumb1R | 3.404%
AulaTecnológica | [11 empty] | Vestib3T | 3.471%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal | Alumb.3y4S | 3.573%
Alumbr.2R | 10 | 2300 | 1.5 | 11 | 15 | 0.020759 | 3.0447 | 1.324% | 1.108% | 0.4327% | 2.864% | SocAlumb1T | 3.716%
Alumb.3y4S | 10 | 2300 | 1.5 | 18 | 15 | 0.020759 | 4.9822 | 2.166% | 0.9783% | 0.4286% | 3.573% | UVCajaModT | 3.819%
BasurayAlumb5T | 10 | 2300 | 1.5 | 28 | 15 | 0.020759 | 7.75 | 3.37% | 0.9878% | 0.4317% | 4.789% | Usos var.2R | 3.82%
UVCajaModR | 15 | 3450 | 2.5 | 10 | 21 | 0.020901 | 2.5081 | 1.09% | 1.108% | 0.4327% | 2.631% | Alumbr.2 y 3T | 3.957%
UVCajaModS | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963% | 0.9783% | 0.4286% | 3.37% | Usos var.3T | 4.007%
UVCajaModT | 15 | 3450 | 2.5 | 22 | 21 | 0.020901 | 5.5179 | 2.399% | 0.9878% | 0.4317% | 3.819% | Alumbr.2 y 3T | 4.097%
SocAlumb1R | 10 | 2300 | 1.5 | 18 | 15 | 0.020759 | 4.9822 | 2.166% | 0.7721% | 0.4327% | 3.371% | Vestib2S | 4.166%
[12 empty] | Usos variosT | 4.235%
Aula Música | [11 empty] | Usos var.1S | 4.304%
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal | Alumbr .2R | 4.306%
Alumbr.2 y 3R | 10 | 2300 | 1.5 | 16 | 15 | 0.020759 | 4.4286 | 1.925% | 2.079% | 0.4327% | 4.437% | Usos variosT | 4.375%
Usos var.1S | 15 | 3450 | 2.5 | 21 | 21 | 0.020901 | 5.2671 | 2.29% | 1.586% | 0.4286% | 4.304% | Alumbr.2 y 3R | 4.437%
Usos var.2R | 15 | 3450 | 2.5 | 12 | 21 | 0.020901 | 3.0097 | 1.309% | 2.079% | 0.4327% | 3.82% | Us.Var.Pas.T | 4.576%
Usos var.3T | 15 | 3450 | 2.5 | 20 | 21 | 0.020901 | 5.0162 | 2.181% | 1.395% | 0.4317% | 4.007% | BasyAlumb5T | 4.789%
SocAlumb1S | 10 | 2300 | 1.5 | 13 | 15 | 0.020759 | 3.5982 | 1.564% | 0.9629% | 0.4286% | 2.956% | Alumbr. 3T | 5.2%
[12 empty] | Alum.Soc.1T | 5.342%
Aula Polivalente Drcha | [11 empty] | Línea socorro III
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal
Alumbr.2 y 3T | 10 | 2300 | 1.5 | 14 | 15 | 0.020759 | 3.875 | 1.685% | 1.98% | 0.4317% | 4.097%
Alum.Pas.2T | 10 | 2300 | 1.5 | 8 | 15 | 0.020759 | 2.2143 | 0.9627% | 1.98% | 0.4317% | 3.374%
Usos variosT | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963% | 1.98% | 0.4317% | 4.375%
SocAlumb1T | 10 | 2300 | 1.5 | 12 | 15 | 0.020759 | 3.3214 | 1.444% | 0.8499% | 0.4317% | 2.726%
Aseo, distribuidor y pasillo Izquierdo. Zona de aulas.
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal
Alumbr .2R | 10 | 2300 | 1.5 | 28 | 15 | 0.020759 | 7.75 | 3.37% | 0.5041% | 0.4327% | 4.306%
Alumbr. 3T | 10 | 2300 | 1.5 | 36 | 15 | 0.020759 | 9.9643 | 4.332% | 0.4362% | 0.4317% | 5.2%
Alumbr .4S | 10 | 2300 | 1.5 | 13 | 15 | 0.020759 | 3.5982 | 1.564% | 0.4518% | 0.4286% | 2.445%
Us.Var.Pas.T | 15 | 3450 | 2.5 | 34 | 21 | 0.020901 | 8.5276 | 3.708% | 0.4362% | 0.4317% | 4.576%
Us.Var.AseoR | 15 | 3450 | 2.5 | 12 | 21 | 0.020901 | 3.0097 | 1.309% | 0.5041% | 0.4327% | 2.245%
Alum.Soc.1T | 10 | 2300 | 1.5 | 37 | 15 | 0.020759 | 10.2411 | 4.453% | 0.4573% | 0.4317% | 5.342%
Cuadro General a Cuadros Sala de máquinas
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longitud | Int.cond. | Resis. | ?V | %?V | ?VCirc. | Der. Ind. | ?VTotal
Banco trabajo III | 16.238 | 9000 | 6 | 8 | 32 | 0.020355 | 0.76333 | 0.1908% |  | 0.4812% | 0.672%
Caldera soc. S | 10 | 2300 | 2.5 | 16 | 21 | 0.020289 | 2.597 | 1.129% |  | 0.4778% | 1.607%
Grupo electrog.T | 13.0435 | 3000 | 2.5 | 19 | 21 | 0.020632 | 4.0906 | 1.779% |  | 0.4804% | 2.259%
Contrainc. Soc III | 2.7063 | 1500 | 2.5 | 16 | 18.5 | 0.019846 | 0.4763 | 0.1191% |  | 0.3092% | 0.4283%
Motobomba III | 4.3301 | 2400 | 2.54 | 16 | 18.5 | 0.019918 | 0.7528 | 0.1882% | 0.5565% | 0.4812% | 1.226%
CuadroaMotBom. | 8.6603 | 4800 | 4 | 5 | 24 | 0.020081 | 0.30121 | 0.0753% |  | 0.4812% | 0.5565%
Línea socorro III | 29.7696 | 16500 | 6 | 8 | 32 | 0.021668 | 1.4897 | 0.3724% | <deriv.indiv.
Máxima ?V en fase R.- |  | Alumbr.2 y 3R |  | 4.437% | Aula Música L140 | [5 empty] | <4,5%
Máxima ?V en fase S.- |  | Usos var.1S |  | 4.304% | Aula Música L141 | [5 empty] | <5%
Máxima ?V en fase T.- |  | Alum.Soc.1T |  | 5.342% | Aseo, distrib y pasillo L160. Con Cálculo2, filas 12 a19 |  |  |  |  | 1.705% | <3%
|  | Alumbr. 3T |  | 5.2% | Aseo, distrib y pasillo K61. Con Cálculo2, filas 31 a 38 |  |  |  |  | 2.027% | <3%
|  | BasurayAlumb5T |  | 4.789% | Aula tecnológica K40. Cumple con cálculo real.
|  | Us.Var.Pas.T |  | 4.576% | Aseo, distrib y pasillo L158 | [5 empty] | <5%

## Cálculo2
CAIDA DE TENSIÓN EN PASILLO IZQUIERDO, AULA TECNOLÓGICA Y EXTERIORES
PASILLO IZQUIERDO.- ALUMBRADO (1) DE SOCORRO.
Cálculo de secciones y caída de tensión en fase T. Con resistencia kilométrica.
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V
0 - A | 0.4 | 2 | 2.8 | 16.2 | 7.6087 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.3073 | 0.1336%
A - B | 0.4 | 3 | 3 | 13.4 | 5.4348 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.32925 | 0.1432%
B - C | 0.2 | 3 | 1.8 | 10.4 | 3.2609 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.19755 | 0.08589%
C - D | 0.2 | 14 | 5.6 | 8.6 | 2.1739 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.6146 | 0.2672%
D - E | 0.2 | 15 | 3 | 3 | 1.087 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.32925 | 0.1432%
Total | 1.4 | [6 empty] | ?T total | 1.7779 | 0.773%
Cálculo de secciones y caída de tensión en fase T. Con corrección de resistividad.
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv | ?V tramo | %?V
0 - A | 0.4 | 2 | 2.8 | 16.2 | 7.6087 | 1.5 | 15 | 0.020355 | 0.3304 | 0.1437%
A - B | 0.4 | 3 | 3 | 13.4 | 5.4348 | 1.5 | 15 | 0.020083 | 0.34927 | 0.1519%
B - C | 0.2 | 3 | 1.8 | 10.4 | 3.2609 | 1.5 | 15 | 0.019901 | 0.20767 | 0.09029%
C - D | 0.2 | 14 | 5.6 | 8.6 | 2.1739 | 1.5 | 15 | 0.019845 | 0.64424 | 0.2801%
D - E | 0.2 | 15 | 3 | 3 | 1.087 | 1.5 | 15 | 0.019811 | 0.34453 | 0.1498%
Total | 1.4 | [7 empty] | 1.8761 | 0.8157%
PASILLO IZQUIERDO.- ALUMBRADO (3) DE RED.
Cálculo de secciones y caída de tensión en fase T. Con resistencia kilométrica
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V
0 - A | 0.2 | 11 | 11 | 23 | 5.4348 | 1.5 | 15 | 20.194 | 1.2072 | 0.5249%
A - B | 0.2 | 5 | 4 | 12 | 4.3478 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.439 | 0.1909%
B - C | 0.2 | 5 | 3 | 8 | 3.2609 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.32925 | 0.1432%
C - D | 0.2 | 10 | 4 | 5 | 2.1739 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.439 | 0.1909%
D - E | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1.087 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.10975 | 0.04772%
Total | 1 | [6 empty] | ?T total | 2.5242 | 1.098%
Cálculo de secciones y caída de tensión en fase T. Con corrección de resistividad.
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv | ?V tramo | %?V
0 - A | 0.2 | 11 | 11 | 23 | 5.4348 | 1.5 | 15 | 0.020083 | 1.2806 | 0.5568%
A - B | 0.2 | 5 | 4 | 12 | 4.3478 | 1.5 | 15 | 0.019981 | 0.46332 | 0.2014%
B - C | 0.2 | 5 | 3 | 8 | 3.2609 | 1.5 | 15 | 0.019901 | 0.34611 | 0.1505%
C - D | 0.2 | 10 | 4 | 5 | 2.1739 | 1.5 | 15 | 0.019845 | 0.46017 | 0.2001%
D - E | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1.087 | 1.5 | 15 | 0.019811 | 0.11484 | 0.04993%
Total | 1 | [7 empty] | 2.6651 | 1.159%
AULA TECNOLOGÍA. ALUMBRADO FASE T.
Cálculo de secciones y caída de tensión en fase T. Con resistencia kilométrica
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V
0 - A | 0.4 | 20 | 20 | 25.4 | 5.4348 | 1.5 | 15 | 20.194 | 2.195 | 0.9543%
A - B | 0.6 | 9 | 5.4 | 5.4 | 3.2609 | 1.5 | 15 | 20.194 | 0.59265 | 0.2577%
Total | 1 | [6 empty] | ?T total | 2.7877 | 1.212%
Cálculo de secciones y caída de tensión en fase T. Con corrección de la resistividad
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V
0 - A | 0.4 | 20 | 20 | 25.4 | 5.4348 | 1.5 | 15 | 0.020083 | 2.3284 | 1.012%
A - B | 0.6 | 9 | 5.4 | 5.4 | 3.2609 | 1.5 | 15 | 0.019901 | 0.623 | 0.2709%
Total | 1 | [6 empty] | ?V T + N | 2.9515 | 1.283%
RED DE ALUMBRADO DEL PATIO
Cálculo con caída de tensión por amperio y kilómetro.
Sistema trifásico. Fase R permanente. (Desde cuadro a Q') | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.9 | 9 | 18.9 | 41.9 | 10.1449 | 4 | 24 | 8.674 | 0.39599 | 0.1722% | 0.43629 | 0.062463 | 0.44074 | 0.1916%
A - D | 0.2 | 4 | 4.8 | 23 | 5.7971 | 4 | 24 | 8.674 | 0.10057 | 0.04373% | 0.52932 | 0.075527 | 0.53468 | 0.2325%
D - J | 0 | 3 | 3 | 18.2 | 4.8309 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10073 | 0.0438% | 0.63912 | 0.02842 | 0.63975 | 0.2782%
J - K | 0.2 | 4 | 4 | 15.2 | 4.8309 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.13431 | 0.0584% | 0.7976 | -0.055327 | 0.79952 | 0.3476%
K - L | 0 | 4 | 3.2 | 11.2 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672% | 0.90505 | -0.13907 | 0.91567 | 0.3981%
L - M | 0.4 | 4 | 3.2 | 8 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672% | 1.0367 | -0.18095 | 1.0523 | 0.4575%
M - N | 0 | 4 | 1.6 | 4.8 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | 1.0662 | -0.22282 | 1.0893 | 0.4736%
N - O | 0 | 4 | 1.6 | 3.2 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | 1.1199 | -0.30657 | 1.1611 | 0.5048%
O - P | 0.4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | 1.1978 | -0.34844 | 1.2475 | 0.5424%
P - Q | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0% | 1.1737 | -0.39031 | 1.2369 | 0.5378%
Q - Q' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0% | 1.1616 | -0.41125 | 1.2322 | 0.5358%
Total | 2.1 | [7 empty] | 1.1077 | 0.4816%
Sistema trifásico. Fase S intensiva. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.675 | 9 | 18.675 | 32.475 | 10.0242 | 4 | 24 | 8.674 | 0.39127 | 0.1701% | -0.15533 | 0.40132 | 0.43033 | 0.1871%
A - D | 0.8 | 4 | 5.6 | 13.8 | 6.7633 | 4 | 24 | 8.674 | 0.11733 | 0.05101% | -0.22154 | 0.51599 | 0.56154 | 0.2441%
D - J | 0.2 | 3 | 1.8 | 8.2 | 2.8986 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.060439 | 0.02628% | -0.24269 | 0.52122 | 0.57496 | 0.25%
J - K | 0 | 4 | 1.6 | 6.4 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | -0.24538 | 0.484 | 0.54265 | 0.2359%
K - L | 0 | 4 | 1.6 | 4.8 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | -0.27224 | 0.44678 | 0.52319 | 0.2275%
L - M | 0 | 4 | 1.6 | 3.2 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | -0.27493 | 0.45143 | 0.52856 | 0.2298%
M - N | 0.4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | -0.32596 | 0.45609 | 0.5606 | 0.2437%
N - O | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0% | -0.32596 | 0.37234 | 0.49486 | 0.2152%
O - P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0% | -0.30179 | 0.33047 | 0.44753 | 0.1946%
P - Q | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0% | -0.32596 | 0.28859 | 0.43536 | 0.1893%
Q - Q' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0% | -0.33805 | 0.26766 | 0.43118 | 0.1875%
Total | 2.075 | [7 empty] | 0.78394 | 0.3408%
Sistema trifásico. Fase T intensiva. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.45 | 9 | 14.85 | 46.45 | 7.971 | 4 | 24 | 8.674 | 0.31113 | 0.1353% | -0.11526 | -0.20699 | 0.23691 | 0.103%
A - D | 0 | 4 | 4.8 | 31.6 | 5.7971 | 4 | 24 | 8.674 | 0.10057 | 0.04373% | -0.17309 | -0.28102 | 0.33004 | 0.1435%
D - J | 0 | 3 | 3.6 | 26.8 | 5.7971 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.12088 | 0.05256% | -0.22446 | -0.43281 | 0.48755 | 0.212%
J - K | 0 | 4 | 4.8 | 23.2 | 5.7971 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.16117 | 0.07007% | -0.28087 | -0.65613 | 0.71372 | 0.3103%
K - L | 0.4 | 4 | 4.8 | 18.4 | 5.7971 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.16117 | 0.07007% | -0.36146 | -0.87946 | 0.95084 | 0.4134%
L - M | 0 | 4 | 3.2 | 13.6 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672% | -0.391 | -1.0144 | 1.0871 | 0.4727%
M - N | 0 | 4 | 3.2 | 10.4 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672% | -0.4689 | -1.1493 | 1.2413 | 0.5397%
N - O | 0.4 | 4 | 3.2 | 7.2 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672% | -0.52263 | -1.3261 | 1.4254 | 0.6197%
O - P | 0 | 4 | 1.6 | 4 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | -0.52531 | -1.4145 | 1.5089 | 0.656%
P - Q | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | -0.57635 | -1.5029 | 1.6096 | 0.6998%
Q - Q' | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.96618 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.026862 | 0.01168% | -0.60187 | -1.5471 | 1.6601 | 0.7218%
Total | 1.65 | [7 empty] | 1.3116 | 0.5702%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caída tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | 0.9 | 0 | 0.675 | 120 | 0.45 | -120 | 0.2375 | 0.36806 | 0.040306 | 0.062463
A - D | 0.2 | 0 | 0.8 | 120 | 0 | -120 | -0.1 | 0.17321 | -0.0075426 | 0.013064
D - J | 0 | 0 | 0.2 | 120 | 0 | -120 | 0.1 | -0.51962 | 0.0090659 | -0.047108
J - K | 0.2 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.2 | -0.69282 | 0.024176 | -0.083747
K - L | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | -120 | 0 | -0.69282 | 0 | -0.083747
L - M | 0.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.2 | -0.34641 | 0.024176 | -0.041873
M - N | 0 | 0 | 0.4 | 120 | 0 | -120 | -0.2 | -0.34641 | -0.024176 | -0.041873
N - O | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | -120 | 0 | -0.69282 | 0 | -0.083747
O - P | 0.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.2 | -0.34641 | 0.024176 | -0.041873
P - Q | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.2 | -120 | -0.2 | -0.34641 | -0.024176 | -0.041873
Q - Q' | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.2 | -120 | -0.1 | -0.17321 | -0.012088 | -0.020937
Total | 2.1 |  | 2.075 |  | 1.65 |  |  |  | 0.053917 | -0.41125
[6 empty] | ?V R + N | 1.2322 | 0.5358% | Argum.º | -19.4963
[6 empty] | ?V S + N | 0.43118 | 0.1875% | Argum.º | 141.6291
[6 empty] | ?V T + N | 1.6601 | 0.7218% | Argum.º | 240
RED DE ALUMBRADO DEL PATIO. Circuito derivado O-A-D1-Z.
Sistema funcionando en trifásico. Fase R permanente. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | de J61 y de L61 a O61 | [7 empty] | 0.39599 | 0.1722% | 0.43629 | 0.062463 | 0.44074 | 0.1916%
A - D1 | 0.225 | 14 | 9.45 | 15.3 | 3.2609 | 4 | 34 | 8.978 | 0.20493 | 0.0891% | 0.70271 | 0.062463 | 0.70548 | 0.3067%
D1 - V | 0.225 | 5 | 2.25 | 5.85 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.048793 | 0.02121% | 0.77346 | 0.024432 | 0.77384 | 0.3365%
V - X | 0 | 8 | 1.8 | 3.6 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.039035 | 0.01697% | 0.81249 | -0.036417 | 0.81331 | 0.3536%
X - Y | 0.225 | 8 | 1.8 | 1.8 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.039035 | 0.01697% | 0.86909 | -0.066841 | 0.87166 | 0.379%
Y - Z | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.978 | 0 | 0% | 0.85153 | -0.097266 | 0.85706 | 0.3726%
Total | 0.675 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.72778 | 0.3164%
[9 empty] | 0.3318 | 0.0014426
Sistema trifásico. Fase S intensiva. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | de J76 de y L76 a O76 | [7 empty] | 0.39127 | 0.1701% | -0.15533 | 0.40132 | 0.43033 | 0.5358%
A - D1 | 0.45 | 14 | 6.3 | 6.3 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.13662 | 0.0594% | -0.16216 | 0.51963 | 0.54435 | 0.2367%
D1 - V | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.978 | 0 | 0% | -0.1402 | 0.4816 | 0.5016 | 0.2181%
V - X | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.978 | 0 | 0% | -0.1402 | 0.42075 | 0.4435 | 0.1928%
X - Y | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.978 | 0 | 0% | -0.12264 | 0.39033 | 0.40914 | 0.1779%
Y - Z | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.978 | 0 | 0% | -0.1402 | 0.3599 | 0.38625 | 0.1679%
Total | 0.45 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.52789 | 0.2295%
Sistema trifásico. Fase T intensiva. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | de J91 yde L91 a O91 | [7 empty] | 0.31113 | 0.1353% | -0.11526 | -0.20699 | 0.23691 | 0.103%
A - D1 | 0 | 14 | 6.3 | 15.75 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.13662 | 0.0594% | -0.12209 | -0.3253 | 0.34746 | 0.47597
D1 - V | 0 | 5 | 2.25 | 9.45 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.048793 | 0.02121% | -0.12453 | -0.40559 | 0.42428 | 0.58695
V - X | 0.225 | 8 | 3.6 | 7.2 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.07807 | 0.03394% | -0.16357 | -0.53405 | 0.55854 | 0.77277
X - Y | 0 | 8 | 1.8 | 3.6 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.039035 | 0.01697% | -0.16552 | -0.59828 | 0.62075 | 0.86213
Y - Z | 0.225 | 8 | 1.8 | 1.8 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.039035 | 0.01697% | -0.2026 | -0.66251 | 0.6928 | 0.95858
Total | 0.45 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.65269 | 0.2838%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caída tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | de J107 a K107 | [7 empty] | 0.040306 | 0.062463
A - D1 | 0.225 | 0 | 0.45 | 120 | 0 | -120 | 0.225 | 0 | 0.06148 | 0
D1 - V | 0.225 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.225 | -0.38971 | 0.021957 | -0.038031
V - X | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.225 | -120 | 0 | -0.38971 | 0 | -0.060849
X - Y | 0.225 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.1125 | -0.19486 | 0.017566 | -0.030425
Y - Z | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.19486 | -0.017566 | -0.030425
Total | 0.675 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | Total ?V desde "O" |  | 0.12374 | -0.097266
[5 empty] | ?V R + N desde "O" |  | 0.85706 | 0.3726% | Argum.º | -6.5164
[5 empty] | ?V S + N desde "O" |  | 0.38625 | 0.1679% | Argum.º | 111.284
[5 empty] | ?V T + N desde "O" |  | 0.6928 | 0.3012% | Argum.º | 252.9959
Sistema trifásico. Circuito cuadro-Q'.-Funcionamiento en permanente, solo fase R en monofásico.
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V
O - A | 0.9 | 9 | 18.9 | 41.9 | 10.1449 | 4 | 24 | 8.674 | 0.79197 | 0.3443%
A - D | 0.2 | 4 | 4.8 | 23 | 5.7971 | 4 | 24 | 8.674 | 0.20114 | 0.08745%
D - J | 0 | 3 | 3 | 18.2 | 4.8309 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.20146 | 0.08759%
J - K | 0.2 | 4 | 4 | 15.2 | 4.8309 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.26862 | 0.1168%
K - L | 0 | 4 | 3.2 | 11.2 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.21489 | 0.09343%
L - M | 0.4 | 4 | 3.2 | 8 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.21489 | 0.09343%
M - N | 0 | 4 | 1.6 | 4.8 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672%
N - O | 0 | 4 | 1.6 | 3.2 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672%
O - P | 0.4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672%
P - Q | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0%
Q - Q' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0%
Total | 2.1 | [7 empty] | 2.2153 | 0.9632%
Sistema trifásico. Circuito derivado O-A-D1-Z. Funcionamiento en permanente, solo fase R en monofásico.
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V
O - A | J y K 126 por 2 | [7 empty] | 0.79197 | 0.3443%
A - D1 | 0.225 | 14 | 9.45 | 15.3 | 3.2609 | 4 | 34 | 8.978 | 0.40987 | 0.1782%
D1 - V | 0.225 | 5 | 2.25 | 5.85 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.097587 | 0.04243%
V - X | 0 | 8 | 1.8 | 3.6 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.07807 | 0.03394%
X - Y | 0.225 | 8 | 1.8 | 1.8 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.07807 | 0.03394%
Y - Z | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.978 | 0 | 0%
Total | 0.675 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.4556 | 0.6329%
RED DE ALUMBRADO DEL PATIO
Sistema doble monofásico. Fase R. (Circuito de mayor ?V) | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.9 | 9 | 18.9 | 41.9 | 10.1449 | 4 | 24 | 8.674 | 0.39599 | 0.1722% | 0.43629 | 0.54747 | 0.70005 | 0.3044%
A - D | 0.2 | 4 | 4.8 | 23 | 5.7971 | 4 | 24 | 8.674 | 0.10057 | 0.04373% | 0.52932 | 0.71731 | 0.89146 | 0.3876%
D - J | 0 | 3 | 3 | 18.2 | 4.8309 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10073 | 0.0438% | 0.63912 | 0.85863 | 1.0704 | 0.4654%
J - K | 0.2 | 4 | 4 | 15.2 | 4.8309 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.13431 | 0.0584% | 0.7976 | 1.0261 | 1.2997 | 0.5651%
K - L | 0 | 4 | 3.2 | 11.2 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672% | 0.90505 | 1.1936 | 1.4979 | 0.6513%
L - M | 0.4 | 4 | 3.2 | 8 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672% | 1.0367 | 1.3192 | 1.6778 | 0.7295%
M - N | 0 | 4 | 1.6 | 4.8 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | 1.0662 | 1.4449 | 1.7957 | 0.7807%
N - O | 0 | 4 | 1.6 | 3.2 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | 1.1199 | 1.5286 | 1.895 | 0.8239%
O - P | 0.4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | 1.1978 | 1.5705 | 1.9752 | 0.8588%
P - Q | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0 | 0% | 1.1737 | 1.6124 | 1.9943 | 0.8671%
Q - Q' | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.1449 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.28205 | 0.1226% | 1.4436 | 1.6333 | 2.1798 | 0.9478%
Total | 2.1 | [7 empty] | 1.3897 | 0.6042%
Sistema doble monofásico. Fase S | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 1.125 | 9 | 33.525 | 78.925 | 17.9952 | 4 | 24 | 8.674 | 0.70241 | 0.3054% | -0.3109 | 1.1558 | 1.1969 | 0.5204%
A - D | 0.8 | 4 | 10.4 | 45.4 | 12.5604 | 4 | 24 | 8.674 | 0.2179 | 0.09474% | -0.42739 | 1.5143 | 1.5735 | 0.6841%
D - J | 0.2 | 3 | 5.4 | 35 | 8.6957 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.18132 | 0.07883% | -0.50898 | 1.8127 | 1.8828 | 0.8186%
J - K | 0 | 4 | 6.4 | 29.6 | 7.7295 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.21489 | 0.09343% | -0.59225 | 2.1663 | 2.2458 | 0.9764%
K - L | 0.4 | 4 | 6.4 | 23.2 | 7.7295 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.21489 | 0.09343% | -0.6997 | 2.5199 | 2.6152 | 1.137%
L - M | 0 | 4 | 4.8 | 16.8 | 5.7971 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.16117 | 0.07007% | -0.75611 | 2.7851 | 2.8859 | 1.255%
M - N | 0.4 | 4 | 4.8 | 12 | 5.7971 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.16117 | 0.07007% | -0.86087 | 3.0503 | 3.1694 | 1.378%
N - O | 0.4 | 4 | 3.2 | 7.2 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.10745 | 0.04672% | -0.91459 | 3.2271 | 3.3542 | 1.458%
O - P | 0 | 4 | 1.6 | 4 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | -0.91728 | 3.3155 | 3.44 | 1.496%
P - Q | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.053724 | 0.02336% | -0.96832 | 3.4039 | 3.5389 | 1.539%
Q - Q' | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.96618 | 2.5 | 18.5 | 13.901 | 0.026862 | 0.01168% | -0.99384 | 3.4481 | 3.5884 | 1.56%
Total | 3.725 | [7 empty] | 2.0955 | 0.9111%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caída tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | 0.9 | 0 | 1.125 | 120 |  | -120 | 0.2375 | 3.2259 | 0.040306 | 0.54747
A - D | 0.2 | 0 | 0.8 | 120 |  | -120 | -0.1 | 2.2517 | -0.0075426 | 0.16983
D - J | 0 | 0 | 0.2 | 120 |  | -120 | 0.1 | 1.5588 | 0.0090659 | 0.14132
J - K | 0.2 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.2 | 1.3856 | 0.024176 | 0.16749
K - L | 0 | 0 | 0.4 | 120 |  | -120 | 0 | 1.3856 | 0 | 0.16749
L - M | 0.4 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.2 | 1.0392 | 0.024176 | 0.12562
M - N | 0 | 0 | 0.4 | 120 |  | -120 | -0.2 | 1.0392 | -0.024176 | 0.12562
N - O | 0 | 0 | 0.4 | 120 |  | -120 | 0 | 0.69282 | 0 | 0.083747
O - P | 0.4 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.2 | 0.34641 | 0.024176 | 0.041873
P - Q | 0 | 0 | 0.2 | 120 |  | -120 | -0.2 | 0.34641 | -0.024176 | 0.041873
Q - Q' | 0 | 0 | 0.2 | 120 |  | -120 | -0.1 | 0.17321 | -0.012088 | 0.020937
Total | 2.1 |  | 3.725 | [5 empty] | 0.053917 | 1.6333
[6 empty] | ?V R + N | 2.1798 | 0.9478% | Argum.º | 48.5272
[6 empty] | ?V S + N | 3.5884 | 1.56% | Argum.º | 106.0787
RED DE ALUMBRADO EXTERIOR.
Sistema doble monofásico. Estudio del sistema en intensivo del tramo cuadro-A-Z
Sistema doblemonofásico. Fase R permanente. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.675 | 7 | 11.025 | 63.9 | 6.5217 | 6 | 44 | 6.027 | 0.13757 | 0.05981% | 0.10662 | -0.30381 | 0.32198 | 0.14%
A - M | 0 | 10 | 9 | 52.875 | 3.2609 | 4 | 34 | 8.978 | 0.14638 | 0.06364% | 0.23104 | -0.64609 | 0.68616 | 0.2983%
M - N | 0.225 | 8 | 7.2 | 43.875 | 4.3478 | 4 | 34 | 8.978 | 0.15614 | 0.06789% | 0.40475 | -0.88948 | 0.97724 | 0.4249%
N - O | 0 | 8 | 5.4 | 36.675 | 3.2609 | 4 | 34 | 8.978 | 0.1171 | 0.05091% | 0.48672 | -1.1329 | 1.233 | 0.5361%
O - P | 0 | 8 | 5.4 | 31.275 | 3.2609 | 4 | 34 | 8.978 | 0.1171 | 0.05091% | 0.58626 | -1.3459 | 1.468 | 0.6383%
P - Q | 0.225 | 7 | 4.725 | 25.875 | 3.2609 | 4 | 34 | 8.978 | 0.10247 | 0.04455% | 0.68873 | -1.5056 | 1.6556 | 0.7198%
Q - R | 0 | 7 | 3.15 | 21.15 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.068311 | 0.0297% | 0.7263 | -1.6653 | 1.8168 | 0.7899%
R - S | 0 | 7 | 3.15 | 18 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.068311 | 0.0297% | 0.77924 | -1.7984 | 1.96 | 0.8522%
S - T | 0.225 | 13 | 5.85 | 14.85 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.12686 | 0.05516% | 0.9061 | -1.9962 | 2.1922 | 0.9531%
T - U | 0 | 14 | 3.15 | 9 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.068311 | 0.0297% | 0.91293 | -2.2092 | 2.3904 | 1.039%
U - V | 0 | 8 | 1.8 | 5.85 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.039035 | 0.01697% | 0.9344 | -2.3004 | 2.483 | 1.08%
V - X | 0 | 8 | 1.8 | 4.05 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.039035 | 0.01697% | 0.97344 | -2.3613 | 2.5541 | 1.11%
X - Y | 0.225 | 10 | 2.25 | 2.25 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.048793 | 0.02121% | 1.0442 | -2.3993 | 2.6167 | 1.138%
Y - Z | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.978 | 0 | 0% | 1.0266 | -2.4297 | 2.6377 | 1.147%
Total | 1.575 | [7 empty] | 1.2354
Sistema doblemonofásico. Fase T intensiva. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 1.8 | 7 | 26.775 | 152.55 | 16.3043 | 6 | 44 | 6.027 | 0.34393 | 0.1495% | -0.20292 | -0.60166 | 0.63496 | 0.2761%
A - M | 0.225 | 10 | 20.25 | 125.775 | 7.6087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.34155 | 0.1485% | -0.39565 | -1.2397 | 1.3013 | 0.5658%
M - N | 0 | 8 | 14.4 | 105.525 | 7.6087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.27324 | 0.1188% | -0.51471 | -1.7198 | 1.7951 | 0.7805%
N - O | 0.225 | 8 | 14.4 | 91.125 | 8.6957 | 4 | 34 | 8.978 | 0.31228 | 0.1358% | -0.70598 | -2.2336 | 2.3425 | 1.018%
O - P | 0.225 | 8 | 12.6 | 76.725 | 7.6087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.27324 | 0.1188% | -0.86017 | -2.6832 | 2.8177 | 1.225%
P - Q | 0 | 7 | 9.45 | 64.125 | 6.5217 | 4 | 34 | 8.978 | 0.20493 | 0.0891% | -0.96263 | -3.0204 | 3.1701 | 1.378%
Q - R | 0.225 | 7 | 9.45 | 54.675 | 6.5217 | 4 | 34 | 8.978 | 0.20493 | 0.0891% | -1.0958 | -3.3576 | 3.5319 | 1.536%
R - S | 0.225 | 7 | 7.875 | 45.225 | 5.4348 | 4 | 34 | 8.978 | 0.17078 | 0.07425% | -1.1966 | -3.6386 | 3.8303 | 1.665%
S - T | 0 | 13 | 11.7 | 37.35 | 4.3478 | 4 | 34 | 8.978 | 0.25373 | 0.1103% | -1.3235 | -4.0561 | 4.2666 | 1.855%
T - U | 0.225 | 14 | 12.6 | 25.65 | 4.3478 | 4 | 34 | 8.978 | 0.27324 | 0.1188% | -1.5216 | -4.5057 | 4.7557 | 2.068%
U - V | 0.225 | 8 | 5.4 | 13.05 | 3.2609 | 4 | 34 | 8.978 | 0.1171 | 0.05091% | -1.5977 | -4.6984 | 4.9626 | 2.158%
V - X | 0.225 | 8 | 3.6 | 7.65 | 2.1739 | 4 | 34 | 8.978 | 0.07807 | 0.03394% | -1.6367 | -4.8269 | 5.0968 | 2.216%
X - Y | 0 | 10 | 2.25 | 4.05 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.048793 | 0.02121% | -1.6392 | -4.9072 | 5.1737 | 2.249%
Y - Z | 0.225 | 8 | 1.8 | 1.8 | 1.087 | 4 | 34 | 8.978 | 0.039035 | 0.01697% | -1.6762 | -4.9714 | 5.2464 | 2.281%
Total | 3.825 | [7 empty] | 2.9349
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caída tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | 0.675 | 0 |  | 120 | 1.8 | -120 | -0.3375 | -3.3125 | -0.030954 | -0.30381
A - M | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -1.7537 | -0.021957 | -0.34228
M - N | 0.225 | 0 |  | 120 | 0 | -120 | 0.1125 | -1.5588 | 0.017566 | -0.2434
N - O | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.225 | -1.5588 | -0.035131 | -0.2434
O - P | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -1.364 | -0.017566 | -0.21297
P - Q | 0.225 | 0 |  | 120 | 0 | -120 | 0 | -1.1691 | 0 | -0.15973
Q - R | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.225 | -1.1691 | -0.03074 | -0.15973
R - S | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.97428 | -0.01537 | -0.13311
S - T | 0.225 | 0 |  | 120 | 0 | -120 | 0 | -0.77942 | 0 | -0.19776
T - U | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.225 | -0.77942 | -0.06148 | -0.21297
U - V | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.58457 | -0.017566 | -0.091274
V - X | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | 0 | -0.38971 | 0 | -0.060849
X - Y | 0.225 | 0 |  | 120 | 0 | -120 | 0.1125 | -0.19486 | 0.021957 | -0.038031
Y - Z | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.19486 | -0.017566 | -0.030425
Total | 1.575 |  |  |  | 3.825 |  |  |  | -0.20881 | -2.4297
[6 empty] | ?V R + N | 2.6377 | 1.147% | Argum.º | -67.0948
[6 empty] | ?V T + N | 5.2464 | 2.281% | Argum.º | 240
RED DE ALUMBRADO DEL PATIO
Circuito cuadro a Q' más desfavorable estudiado con corrección de resistividad
Sistema doble monofásico. Fase R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.9 | 9 | 18.9 | 41.9 | 10.14 | 4 | 24 | 0.020185 | 0.41467 | 0.1803% | 0.46349 | 0.66314 | 0.80906 | 0.3518%
A - D | 0.2 | 4 | 4.8 | 23 | 5.7971 | 4 | 24 | 0.019925 | 0.10396 | 0.0452% | 0.55858 | 0.86276 | 1.0278 | 0.4469%
D - J | 0 | 3 | 3 | 18.2 | 4.8309 | 2.5 | 18.5 | 0.019947 | 0.10407 | 0.04525% | 0.67323 | 1.0277 | 1.2286 | 0.5342%
J - K | 0.2 | 4 | 4 | 15.2 | 4.8309 | 2.5 | 18.5 | 0.019947 | 0.13876 | 0.06033% | 0.84006 | 1.2222 | 1.483 | 0.6448%
K - L | 0 | 4 | 3.2 | 11.2 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 0.019894 | 0.11071 | 0.04814% | 0.95077 | 1.4166 | 1.7061 | 0.7418%
L - M | 0.4 | 4 | 3.2 | 8 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 0.019894 | 0.11071 | 0.04814% | 1.0893 | 1.5613 | 1.9038 | 0.8277%
M - N | 0 | 4 | 1.6 | 4.8 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 0.019823 | 0.05516 | 0.02398% | 1.1166 | 1.706 | 2.0389 | 0.8865%
N - O | 0 | 4 | 1.6 | 3.2 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 0.019823 | 0.05516 | 0.02398% | 1.1718 | 1.8019 | 2.1494 | 0.9345%
O - P | 0.4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 0.019823 | 0.05516 | 0.02398% | 1.2545 | 1.8496 | 2.235 | 0.9717%
P - Q | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0.019799 | 0 | 0% | 1.227 | 1.8974 | 2.2596 | 0.9824%
Q - Q' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0.019799 | 0 | 0% | 1.2132 | 1.9213 | 2.2722 | 0.9879%
Total | 2.1 | [7 empty] | 1.1484
Sistema doble monofásico. Fase S | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 1.125 | 9 | 33.525 | 78.925 | 17.9952 | 4 | 24 | 0.021013 | 0.76573 | 0.3329% | -0.33404 | 1.3263 | 1.3677 | 0.5947%
A - D | 0.8 | 4 | 10.4 | 45.4 | 12.5604 | 4 | 24 | 0.020391 | 0.2305 | 0.1002% | -0.45816 | 1.7255 | 1.7853 | 0.7762%
D - J | 0.2 | 3 | 5.4 | 35 | 8.6957 | 2.5 | 18.5 | 0.020276 | 0.19042 | 0.08279% | -0.54279 | 2.0553 | 2.1258 | 0.9243%
J - K | 0 | 4 | 6.4 | 29.6 | 7.7295 | 2.5 | 18.5 | 0.020176 | 0.22457 | 0.09764% | -0.62701 | 2.4443 | 2.5235 | 1.097%
K - L | 0.4 | 4 | 6.4 | 23.2 | 7.7295 | 2.5 | 18.5 | 0.020176 | 0.22457 | 0.09764% | -0.73929 | 2.8333 | 2.9282 | 1.273%
L - M | 0 | 4 | 4.8 | 16.8 | 5.7971 | 2.5 | 18.5 | 0.020011 | 0.16705 | 0.07263% | -0.79498 | 3.1226 | 3.2222 | 1.401%
M - N | 0.4 | 4 | 4.8 | 12 | 5.7971 | 2.5 | 18.5 | 0.020011 | 0.16705 | 0.07263% | -0.90634 | 3.412 | 3.5303 | 1.535%
N - O | 0.4 | 4 | 3.2 | 7.2 | 3.8647 | 2.5 | 18.5 | 0.019894 | 0.11071 | 0.04814% | -0.9617 | 3.6037 | 3.7298 | 1.622%
O - P | 0 | 4 | 1.6 | 4 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 0.019823 | 0.05516 | 0.02398% | -0.9617 | 3.6993 | 3.8222 | 1.662%
P - Q | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.4 | 1.9324 | 2.5 | 18.5 | 0.019823 | 0.05516 | 0.02398% | -1.0169 | 3.7948 | 3.9287 | 1.708%
Q - Q' | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.96618 | 2.5 | 18.5 | 0.019805 | 0.027555 | 0.01198% | -1.0444 | 3.8425 | 3.9819 | 1.731%
Total | 3.725 | [7 empty] | 2.2185 | 0.0096456
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caída tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | 0.9 | 0 | 1.125 | 120 |  | -120 | 0.2375 | 3.2259 | 0.048822 | 0.66314
A - D | 0.2 | 0 | 0.8 | 120 |  | -120 | -0.1 | 2.2517 | -0.0088656 | 0.19962
D - J | 0 | 0 | 0.2 | 120 |  | -120 | 0.1 | 1.5588 | 0.010579 | 0.16491
J - K | 0.2 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.2 | 1.3856 | 0.028071 | 0.19448
K - L | 0 | 0 | 0.4 | 120 |  | -120 | 0 | 1.3856 | 0 | 0.19448
L - M | 0.4 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.2 | 1.0392 | 0.027842 | 0.14467
M - N | 0 | 0 | 0.4 | 120 |  | -120 | -0.2 | 1.0392 | -0.027842 | 0.14467
N - O | 0 | 0 | 0.4 | 120 |  | -120 | 0 | 0.69282 | 0 | 0.09588
O - P | 0.4 | 0 | 0 | 120 |  | -120 | 0.2 | 0.34641 | 0.02758 | 0.04777
P - Q | 0 | 0 | 0.2 | 120 |  | -120 | -0.2 | 0.34641 | -0.02758 | 0.04777
Q - Q' | 0 | 0 | 0.2 | 120 |  | -120 | -0.1 | 0.17321 | -0.013778 | 0.023864
Total | 2.1 |  | 3.725 | [5 empty] | 0.064829 | 1.9213
[6 empty] | ?V R + N | 2.2722 | 0.9879% | Argum.º | 57.7296
[6 empty] | ?V S + N | 3.9819 | 1.731% | Argum.º | 105.2059
RED DE ALUMBRADO EXTERIOR.
Tramo más desfavorable con corrección de resistividad-
Sistema doblemonofásico. Fase R (permanente). | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.675 | 7 | 11.025 | 63.9 | 6.522 | 6 | 44 | 0.019847 | 0.15856 | 0.06894% | 0.12416 | -0.33767 | 0.35977 | 0.1564%
A - M | 0 | 10 | 9 | 52.875 | 3.2609 | 4 | 34 | 0.019819 | 0.19388 | 0.0843% | 0.2937 | -0.71714 | 0.77495 | 0.3369%
M - N | 0.225 | 8 | 7.2 | 43.875 | 4.3478 | 4 | 34 | 0.019835 | 0.15523 | 0.06749% | 0.4684 | -0.98699 | 1.0925 | 0.475%
N - O | 0 | 8 | 5.4 | 36.675 | 3.2609 | 4 | 34 | 0.019819 | 0.11633 | 0.05058% | 0.54572 | -1.2573 | 1.3706 | 0.5959%
O - P | 0 | 8 | 5.4 | 31.275 | 3.2609 | 4 | 34 | 0.019819 | 0.11633 | 0.05058% | 0.64257 | -1.4934 | 1.6258 | 0.7069%
P - Q | 0.225 | 7 | 4.725 | 25.875 | 3.2609 | 4 | 34 | 0.019819 | 0.10179 | 0.04426% | 0.74436 | -1.6702 | 1.8286 | 0.795%
Q - R | 0 | 7 | 3.15 | 21.15 | 2.1739 | 4 | 34 | 0.019808 | 0.067822 | 0.02949% | 0.77815 | -1.8471 | 2.0043 | 0.8714%
R - S | 0 | 7 | 3.15 | 18 | 2.1739 | 4 | 34 | 0.019808 | 0.067822 | 0.02949% | 0.82898 | -1.9943 | 2.1597 | 0.939%
S - T | 0.225 | 13 | 5.85 | 14.85 | 2.1739 | 4 | 34 | 0.019808 | 0.12595 | 0.05476% | 0.95493 | -2.2127 | 2.41 | 1.048%
T - U | 0 | 14 | 3.15 | 9 | 1.087 | 4 | 34 | 0.019802 | 0.067799 | 0.02948% | 0.95482 | -2.448 | 2.6276 | 1.142%
U - V | 0 | 8 | 1.8 | 5.85 | 1.087 | 4 | 34 | 0.019802 | 0.038742 | 0.01684% | 0.97417 | -2.5487 | 2.7285 | 1.186%
V - X | 0 | 8 | 1.8 | 4.05 | 1.087 | 4 | 34 | 0.019802 | 0.038742 | 0.01684% | 1.0129 | -2.6158 | 2.8051 | 1.22%
X - Y | 0.225 | 10 | 2.25 | 2.25 | 1.087 | 4 | 34 | 0.019802 | 0.048428 | 0.02106% | 1.0856 | -2.6578 | 2.8709 | 1.248%
Y - Z | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0.019799 | 0 | 0% | 1.0662 | -2.6913 | 2.8948 | 1.259%
Total | 1.575 | [7 empty] | 1.2974 | 0.5641%
Sistema doblemonofásico. Fase T intensiva. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 1.8 | 7 | 26.775 | 152.55 | 16.3043 | 6 | 44 | 0.020096 | 0.3899 | 0.1695% | -0.22936 | -0.67533 | 0.71322 | 0.3101%
A - M | 0.225 | 10 | 20.25 | 125.775 | 7.6087 | 4 | 34 | 0.019908 | 0.43818 | 0.1905% | -0.47279 | -1.4343 | 1.5102 | 0.6566%
M - N | 0 | 8 | 14.4 | 105.525 | 7.6087 | 4 | 34 | 0.019908 | 0.3116 | 0.1355% | -0.60911 | -1.974 | 2.0658 | 0.8982%
N - O | 0.225 | 8 | 14.4 | 91.125 | 8.6957 | 4 | 34 | 0.019941 | 0.31211 | 0.1357% | -0.80419 | -2.5146 | 2.64 | 1.148%
O - P | 0.225 | 8 | 12.6 | 76.725 | 7.6087 | 4 | 34 | 0.019908 | 0.27265 | 0.1185% | -0.95998 | -2.9868 | 3.1373 | 1.364%
P - Q | 0 | 7 | 9.45 | 64.125 | 6.5217 | 4 | 34 | 0.019879 | 0.20419 | 0.08878% | -1.0621 | -3.3405 | 3.5053 | 1.524%
Q - R | 0.225 | 7 | 9.45 | 54.675 | 6.5217 | 4 | 34 | 0.019879 | 0.20419 | 0.08878% | -1.1982 | -3.6942 | 3.8836 | 1.689%
R - S | 0.225 | 7 | 7.875 | 45.225 | 5.4348 | 4 | 34 | 0.019855 | 0.16995 | 0.07389% | -1.3002 | -3.9885 | 4.1951 | 1.824%
S - T | 0 | 13 | 11.7 | 37.35 | 4.3478 | 4 | 34 | 0.019835 | 0.25225 | 0.1097% | -1.4263 | -4.4254 | 4.6496 | 2.022%
T - U | 0.225 | 14 | 12.6 | 25.65 | 4.3478 | 4 | 34 | 0.019835 | 0.27165 | 0.1181% | -1.63 | -4.8959 | 5.1602 | 2.244%
U - V | 0.225 | 8 | 5.4 | 13.05 | 3.2609 | 4 | 34 | 0.019819 | 0.11633 | 0.05058% | -1.7076 | -5.0974 | 5.3758 | 2.337%
V - X | 0.225 | 8 | 3.6 | 7.65 | 2.1739 | 4 | 34 | 0.019808 | 0.077511 | 0.0337% | -1.7463 | -5.2317 | 5.5155 | 2.398%
X - Y | 0 | 10 | 2.25 | 4.05 | 1.087 | 4 | 34 | 0.019802 | 0.048428 | 0.02106% | -1.7463 | -5.3156 | 5.5951 | 2.433%
Y - Z | 0.225 | 8 | 1.8 | 1.8 | 1.087 | 4 | 34 | 0.019802 | 0.038742 | 0.01684% | -1.7851 | -5.3827 | 5.6709 | 2.466%
Total | 3.825 | [7 empty] | 3.1077
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caída tensión
| Modulo | Argum. | Modulo | Argum. | Modul | Argum. | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | 0.675 | 0 |  | 120 | 1.8 | -120 | -0.3375 | -3.3125 | -0.034403 | -0.33767
A - M | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -1.7537 | -0.024343 | -0.37948
M - N | 0.225 | 0 |  | 120 | 0 | -120 | 0.1125 | -1.5588 | 0.019475 | -0.26985
N - O | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.225 | -1.5588 | -0.039014 | -0.2703
O - P | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -1.364 | -0.019475 | -0.23612
P - Q | 0.225 | 0 |  | 120 | 0 | -120 | 0 | -1.1691 | 0 | -0.17683
Q - R | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.225 | -1.1691 | -0.034032 | -0.17683
R - S | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.97428 | -0.016995 | -0.14718
S - T | 0.225 | 0 |  | 120 | 0 | -120 | 0 | -0.77942 | 0 | -0.21845
T - U | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.225 | -0.77942 | -0.067912 | -0.23526
U - V | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.58457 | -0.019388 | -0.10075
V - X | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | 0 | -0.38971 | 0 | -0.067126
X - Y | 0.225 | 0 |  | 120 | 0 | -120 | 0.1125 | -0.19486 | 0.024214 | -0.04194
Y - Z | 0 | 0 |  | 120 | 0.225 | -120 | -0.1125 | -0.19486 | -0.019371 | -0.033552
Total | 1.575 |  |  |  | 3.825 |  |  |  | -0.23125 | -2.6913
[6 empty] | ?V R + N | 2.8948 | 1.259% | Argum.º | -68.3887
[6 empty] | ?VT + N | 5.6709 | 2.466% | Argum.º | 251.6526
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?VxAxkm | ?V tramo | %?V
Tramo | Potencia | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V

## Cálc.Pot.
CÁLCULO DE LA POTENCIA EN LÍNEAS GENERALES CON SIMULTANEIDAD.
Línea admon y ascensor.- Fase R
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
O - A | 4.85 | 11.95 | 2 | 0.75 | 10.225 | 3.125
A - B | 7.1 | 7.1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1
Total | 11.95 |  |  |  |  | 10.225
Fase S
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
O - A | 5.05 | 12.55 | 2 | 0.75 | 10.825 | 3.325
A - B | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5
Total | 12.55 |  |  |  |  | 10.825
Fase T
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
O - A | 0 | 7.7 | 1 | 1 | 7.7 | 0
A - B | 7.7 | 7.7 | 1 | 1 | 7.7 | 7.7
Total | 7.7 |  |  |  |  | 7.7
Línea Dirección, administración y cafetería planta 1ª.- Fase R
Tramo | Potencia | ?potencia | Circuito U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
0 - A | 6.9 | 15.6 | 2 | 0.75 | 13.875 | 6.9
A - B | 0 | 8.7 | 2 | 0.75 | 6.975 | 0
B - C | 4.45 | 8.7 | 2 | 0.75 | 6.975 | 2.725
C - D | 4.25 | 4.25 | 1 | 1 | 4.25 | 4.25
Total | 15.6 |  |  |  |  | 13.875
Fase S
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
0 - A | 6.9 | 15 | 2 | 0.75 | 13.275 | 6.9
A - B | 3.45 | 8.1 | 2 | 0.75 | 6.375 | 1.725
B - C | 0 | 4.65 | 1 | 1 | 4.65 | 0
C - D | 4.65 | 4.65 | 1 | 1 | 4.65 | 4.65
Total | 15 |  |  |  |  | 13.275
Fase T
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
0 - A | 4.25 | 17 | 3 | 0.5 | 11.825 | 4.25
A - B | 4.25 | 12.75 | 3 | 0.5 | 7.575 | 0.8
B - C | 4.25 | 8.5 | 2 | 0.75 | 6.775 | 2.525
C - D | 4.25 | 4.25 | 1 | 1 | 4.25 | 4.25
Total | 17 |  |  |  |  | 11.825
Línea a zona de aulas planta 1ª.
Dirección "O-Aula de música.- Fase R.
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
0 - A | 4.25 | 30.95 | 5 | 0.35 | 19.7375 | 1.3175
A - B | 9.5 | 26.7 | 4 | 0.4 | 18.42 | 2.945
B - C | 8.5 | 17.2 | 2 | 0.75 | 15.475 | 6.775
C - D | 4.05 | 8.7 | 1 | 1 | 8.7 | 4.05
D - E | 4.65 | 4.65 | 1 | 1 | 4.65 | 4.65
Total | 30.95 |  |  |  |  | 19.7375
Fase S
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
0 - A | 1.8 | 27.9 | 4 | 0.35 | 18.93 | 1.11
A - B | 9.5 | 26.1 | 4 | 0.4 | 17.82 | 2.945
B - C | 8.1 | 16.6 | 2 | 0.75 | 14.875 | 6.375
C - D | 5.05 | 8.5 | 1 | 1 | 8.5 | 5.05
D - E | 3.45 | 3.45 | 1 | 1 | 3.45 | 3.45
Total | 27.9 |  |  |  |  | 18.93
Fase T
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
0 - A | 4.45 | 29.95 | 5 | 0.35 | 18.7375 | 1.5175
A - B | 9.5 | 25.5 | 4 | 0.4 | 17.22 | 2.945
B - C | 8.3 | 16 | 2 | 0.75 | 14.275 | 6.575
C - D | 4.25 | 7.7 | 1 | 1 | 7.7 | 4.25
D - E | 3.45 | 3.45 | 1 | 1 | 3.45 | 3.45
Total | 29.95 |  |  |  |  | 18.7375
Derivación "C-Zona tecnología".- Fase R.
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
C - E | 3.85 | 8.5 | 1 | 1 | 8.5 | 3.85
F - G | 4.65 | 4.65 | 1 | 1 | 4.65 | 4.65
Total | 8.5 |  |  |  |  | 8.5
Fase S
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
C - E | 3.85 | 8.1 | 1 | 1 | 8.1 | 3.85
F - G | 4.25 | 4.25 | 1 | 1 | 4.25 | 4.25
Total | 8.1 |  |  |  |  | 8.1
Fase S
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
C - E | 3.85 | 8.3 | 1 | 1 | 8.3 | 3.85
F - G | 4.45 | 4.45 | 1 | 1 | 4.45 | 4.45
Total | 8.3 |  |  |  |  | 8.3
Derivación Individual.
Tramo | Potencia | ?potencia | ?Tomas U.V. | Coeficiente | Potencia c/sim | Pot.derivación
"R" | 71.155 | 71.155 | 9 | 0.23 | 47.2465 | 47.2465
"S" | 67.615 | 67.615 | 8 | 0.25 | 46.915 | 46.915
"T" | 71.075 | 71.075 | 9 | 0.23 | 47.1665 | 47.1665
Total | 209.845 |  |  |  |  | 141.328
209.845

## Cálc.lín.1
Cálculo por caída de tensión/km, según Guía
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA).
No existe por estar los contadores junto con la Caja general de protección
DERIVACIÓN INDIVIDUAL.
Cálculo de la caída de tensión por fases.
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V
Fase R | 47.2465 | 20 | 944.93 | 944.93 | 256.7745 | 95 | 268 | 0.431 | 1.1067 | 0.4812%
Fase S | 46.915 | 20 | 938.3 | 938.3 | 254.9728 | 95 | 268 | 0.431 | 1.0989 | 0.4778%
Fase T | 47.1665 | 20 | 943.33 | 943.33 | 256.3397 | 95 | 268 | 0.431 | 1.1048 | 0.4804%
Total | 141.328
Caída de tensión en el neutro
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
B - K | Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
Total | 47.2465 | 0 | 46.915 | 120 | 47.1665 | -120 | 0.20575 | -0.21781 | 0.0038556 | -0.0040815
|  |  |  | ?V R + N | 1.1106 | 0.4829% | Argum.º | -0.21057
|  |  |  | ?V S + N | 1.0935 | 0.4754% | Argum.º | 119.932
|  |  |  | ?V T + N | 1.1064 | 0.4811% | Argum.º | 240.2786
Cálculo en trifásico suma de potencia
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V
Der Ind | 141.328 | 20 | 2826.56 | 2826.56 | 254.9867 | 95 | 268 | 0.431 | 1.9035 | 0.4759%
Cálculo en trifásico de potencia 3 veces la mayor
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V
Der Ind | 141.7395 | 20 | 2834.79 | 2834.79 | 255.7292 | 95 | 268 | 0.431 | 1.9091 | 0.4773%
LÍNEA ADMINISTRACIÓN Y ASCENSOR. Planta Baja.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 3.125 | 10 | 102.25 | 222.95 | 55.5707 | 16 | 77 | 1.991 | 0.55321 | 0.2405% | 0.59487 | 0.11714 | 0.60629 | 0.2636%
A - B | 7.1 | 17 | 120.7 | 120.7 | 38.587 | 10 | 44 | 3.125 | 1.025 | 0.4456% | 1.5621 | 0.097134 | 1.5651 | 0.6805%
Total | 10.225 | [7 empty] | 1.5782 | 0.6862%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 3.325 | 10 | 108.25 | 235.75 | 58.8315 | 16 | 77 | 1.991 | 0.58567 | 0.2546% | -0.25117 | 0.62434 | 0.67297 | 0.2926%
A - B | 7.5 | 17 | 127.5 | 127.5 | 40.7609 | 10 | 44 | 3.125 | 1.0827 | 0.4707% | -0.85027 | 1.542 | 1.7609 | 0.7656%
Total | 10.825 | [7 empty] | 1.6684 | 0.7254%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0 | 10 | 77 | 207.9 | 41.8478 | 16 | 77 | 1.991 | 0.4166 | 0.1811% | -0.16664 | -0.24364 | 0.29518 | 0.1283%
A - B | 7.7 | 17 | 130.9 | 130.9 | 41.8478 | 10 | 44 | 3.125 | 1.1116 | 0.4833% | -0.78017 | -1.2263 | 1.4534 | 0.6319%
Total | 7.7 | [7 empty] | 1.5282 | 0.6644%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | 3.125 | 0 | 3.325 | 120 | 0 | -120 | 0.9625 | 2.7063 | 0.04166 | 0.11714
A - B | 7.1 | 0 | 7.5 | 120 | 7.7 | -120 | -0.5 | -0.17321 | -0.057745 | -0.020003
Total | 10.225 |  | 10.825 |  | 7.7 |  |  |  | -0.016085 | 0.097134
|  |  |  | ?V R + N | 1.5651 | 0.6805% | Argum.º | 3.5582
|  |  |  | ?V S + N | 1.7609 | 0.7656% | Argum.º | 118.8729
|  |  |  | ?V T + N | 1.4534 | 0.6319% | Argum.º | 237.5356
CIRCUITO Socorro.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.6 | 10 | 14 | 27.6 | 7.6087 | 4 | 24 | 7.747 | 0.29472 | 0.1281% | 0.33683 | -0.33545 | 0.47538 | 0.2067%
A - B | 0.8 | 17 | 13.6 | 13.6 | 4.3478 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.45808 | 0.1992% | 0.63458 | -1.2479 | 1.4 | 0.6087%
Total | 1.4 | [7 empty] | 0.7528 | 0.3273%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 7.747 | 0 | 0% | 0.042103 | -0.33545 | 0.33809 | 0.147%
A - B | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 | 0% | -0.11822 | -1.2479 | 1.2535 | 0.545%
Total | [8 empty] | 0 | 0%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0 | 10 | 23 | 62.1 | 12.5 | 4 | 24 | 7.747 | 0.48419 | 0.2105% | -0.19999 | -0.75477 | 0.78082 | 0.3395%
A - B | 2.3 | 17 | 39.1 | 39.1 | 12.5 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 1.317 | 0.5726% | -1.0188 | -2.8077 | 2.9869 | 1.299%
Total | 2.3 | [7 empty] | 1.8012 | 0.7831%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | 0.6 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.25 | -1.9919 | 0.042103 | -0.33545
A - B | 0.8 | 0 | 0 | 120 | 2.3 | -120 | -0.35 | -1.9919 | -0.16033 | -0.91242
Total | 1.4 |  | 0 |  | 2.3 |  |  |  | -0.11822 | -1.2479
|  |  |  | ?V R + N | 1.4 | 0.6087% | Argum.º | -63.0456
|  |  |  | ?V S + N | 1.2535 | 0.545% | Argum.º | 264.588
|  |  |  | ?V T + N | 2.9869 | 1.299% | Argum.º | 250.0564
LÍNEA A DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CAFETERÍA. Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 6.9 | 9 | 124.875 | 254.125 | 75.4076 | 25 | 77 | 1.288 | 0.43706 | 0.19% | 0.4169 | 0.031645 | 0.4181 | 0.1818%
A - B | 0 | 7 | 48.825 | 129.25 | 37.9076 | 25 | 77 | 1.288 | 0.17089 | 0.0743% | 0.58779 | 0.011276 | 0.5879 | 0.2556%
B - C | 2.725 | 3 | 20.925 | 80.425 | 37.9076 | 25 | 59 | 1.288 | 0.073237 | 0.03184% | 0.67163 | -0.0041829 | 0.67165 | 0.292%
C - D | 4.25 | 14 | 59.5 | 59.5 | 23.0978 | 6 | 32 | 5.205 | 0.84157 | 0.3659% | 1.4815 | 0.050693 | 1.4824 | 0.6445%
Total | 13.875 | [7 empty] | 1.5228 | 0.6621%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 6.9 | 9 | 119.475 | 243.15 | 72.1467 | 25 | 77 | 1.288 | 0.41816 | 0.1818% | -0.22924 | 0.39378 | 0.45565 | 0.1981%
A - B | 1.725 | 7 | 44.625 | 123.675 | 34.6467 | 25 | 77 | 1.288 | 0.15619 | 0.06791% | -0.30734 | 0.50868 | 0.59431 | 0.2584%
B - C | 0 | 3 | 13.95 | 79.05 | 25.2717 | 25 | 59 | 1.288 | 0.048825 | 0.02123% | -0.32114 | 0.5355 | 0.62442 | 0.2715%
C - D | 4.65 | 14 | 65.1 | 65.1 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.205 | 0.92078 | 0.4003% | -0.81321 | 1.3878 | 1.6085 | 0.6993%
Total | 13.275 | [7 empty] | 1.544 | 0.6713%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 4.25 | 9 | 106.425 | 239.275 | 64.2663 | 25 | 77 | 1.288 | 0.37249 | 0.162% | -0.2064 | -0.29094 | 0.35672 | 0.1551%
A - B | 0.8 | 7 | 53.025 | 132.85 | 41.1685 | 25 | 77 | 1.288 | 0.18559 | 0.08069% | -0.2992 | -0.47203 | 0.55887 | 0.243%
B - C | 2.525 | 3 | 20.325 | 79.825 | 36.8207 | 25 | 59 | 1.288 | 0.071138 | 0.03093% | -0.32416 | -0.5491 | 0.63764 | 0.2772%
C - D | 4.25 | 14 | 59.5 | 59.5 | 23.0978 | 6 | 32 | 5.205 | 0.84157 | 0.3659% | -0.77663 | -1.223 | 1.4488 | 0.6299%
Total | 11.825 | [7 empty] | 1.4708 | 0.6395%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 6.9 | 0 | 6.9 | 120 | 4.25 | -120 | -0.8 | 1.2557 | -0.02016 | 0.031645
A - B | 0 | 0 | 1.725 | 120 | 0.8 | -120 | 0 | -1.0392 | 0 | -0.020369
B - C | 2.725 | 0 | 0 | 120 | 2.525 | -120 | 1.2625 | -1.8403 | 0.010605 | -0.015459
C - D | 4.25 | 0 | 4.65 | 120 | 4.25 | -120 | -0.2 | 0.34641 | -0.031683 | 0.054876
Total | 13.875 |  | 13.275 |  | 11.825 |  |  |  | -0.041238 | 0.050693
|  |  |  | ?V R + N | 1.4824 | 0.6445% | Argum.º | 1.9597
|  |  |  | ?V S + N | 1.6085 | 0.6993% | Argum.º | 120.3693
|  |  |  | ?V T + N | 1.4488 | 0.6299% | Argum.º | 237.5845
Circuito de Socorro.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.2 | 9 | 3.6 | 8.4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.12126 | 0.05272% | 0.048502 | 0.042004 | 0.064162 | 0.0279%
A - B | 0 | 7 | 1.4 | 4.8 | 1.087 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.047155 | 0.0205% | 0.039071 | 0.074674 | 0.084278 | 0.03664%
B - C | 0 | 3 | 0.6 | 3.4 | 1.087 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.020209 | 0.008787% | 0.051197 | 0.11668 | 0.12742 | 0.0554%
C - D | 0.2 | 14 | 2.8 | 2.8 | 1.087 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.09431 | 0.041% | 0.10778 | 0.3127 | 0.33075 | 0.1438%
Total | 0.4 | [7 empty] | 0.28293 | 0.123%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 9 | 5.4 | 19.8 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.18188 | 0.07908% | -0.16369 | 0.19952 | 0.25808 | 0.1122%
A - B | 0 | 7 | 4.2 | 14.4 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.14146 | 0.06151% | -0.29101 | 0.3547 | 0.4588 | 0.1995%
B - C | 0 | 3 | 1.8 | 10.2 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.060628 | 0.02636% | -0.32941 | 0.44921 | 0.55705 | 0.2422%
C - D | 0.6 | 14 | 8.4 | 8.4 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.28293 | 0.123% | -0.5086 | 0.89025 | 1.0253 | 0.4458%
Total | 0.6 | [7 empty] | 0.6669 | 0.29%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 9 | 3.6 | 6.4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.12126 | 0.05272% | -0.13338 | -0.063006 | 0.14751 | 0.06414%
A - B | 0.4 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.09431 | 0.041% | -0.23712 | -0.11201 | 0.26225 | 0.114%
B - C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 | 0% | -0.24521 | -0.070007 | 0.255 | 0.1109%
C - D | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 | 0% | -0.28293 | 0.12601 | 0.30972 | 0.1347%
Total | 0.4 | [7 empty] | 0.21557 | 0.09372%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 0.2 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | -0.3 | 0.17321 | -0.072753 | 0.042004
A - B | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | -120 | -0.3 | 0.17321 | -0.056586 | 0.03267
B - C | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | -0.1 | 0.51962 | -0.0080837 | 0.042004
C - D | 0.2 | 0 | 0.6 | 120 | 0 | -120 | -0.1 | 0.51962 | -0.037724 | 0.19602
Total | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.4 |  |  |  | -0.17515 | 0.3127
|  |  |  | ?V R + N | 0.33075 | 0.1438% | Argum.º | 70.9816
|  |  |  | ?V S + N | 1.0253 | 0.4458% | Argum.º | 119.7392
|  |  |  | ?V T + N | 0.30972 | 0.1347% | Argum.º | 155.9926
CIRCUITO derivado de red a Cafetería Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN. Fase R | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | J93 y de L93 a O93 | [7 empty] | 0.43706 | 0.19% | 0.4169 | 0.031645 | 0.4181 | 0.1818%
A-Cafet | 6.9 | 12 | 82.8 | 82.8 | 37.5 | 6 | 32 | 5.205 | 1.1711 | 0.5092% | 1.7679 | 0.34326 | 1.801 | 0.783%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.6082
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN. Fase S | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | J101 y de L101 a O101 | [7 empty] | 0.41816 | 0.1818% | -0.22924 | 0.39378 | 0.45565 | 0.1981%
A-Cafet | 6.9 | 12 | 82.8 | 82.8 | 37.5 | 6 | 32 | 5.205 | 1.1711 | 0.5092% | -0.63489 | 1.7196 | 1.8331 | 0.797%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.5893
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN. Fase T | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | J109 y de L109 a O109 | [7 empty] | 0.37249 | 0.162% | -0.2064 | -0.29094 | 0.35672 | 0.1551%
A-Cafet | 4.25 | 12 | 51 | 51 | 23.0978 | 6 | 32 | 5.205 | 0.72135 | 0.3136% | -0.38716 | -0.60403 | 0.71746 | 0.3119%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.0938
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | J y K 118 | [7 empty] | -0.02016 | 0.031645
A-Cafet | 6.9 | 0 | 6.9 | 120 | 4.25 | -120 | 1.325 | 2.295 | 0.17991 | 0.31162
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.15975 | 0.34326
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.801 | 0.783% | Argum.º | 10.9878
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 1.8331 | 0.797% | Argum.º | 110.2643
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 0.71746 | 0.3119% | Argum.º | 237.3412
CIRCUITO de socorro derivado de red a Cafetería Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN. Fase R | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | J131 y de L131 a O131 | [7 empty] | 0.12126 | 0.05272% | 0.048502 | 0.042004 | 0.064162 | 0.0279%
A-Cafet | 0.2 | 12 | 2.4 | 2.4 | 1.087 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.080837 | 0.03515% | 0.19401 | 0.042004 | 0.1985 | 0.08631%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.20209
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | J y K 156 | [7 empty] | -0.072753 | 0.042004
A-Cafet | 0.2 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.2 | 0 | 0.06467 | 0
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | -0.0080837 | 0.042004
[5 empty] | Total ?VR+N desde "O" |  | 0.1985 | 0.08631% | Argum.º | 0
LÍNEAS A ZONAS DE AULAS. Planta 1ª. Dirección cuadro (O) a Aula música.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 1.3175 | 19 | 375.0125 | 738.8275 | 107.269 | 35 | 136 | 1.11 | 1.1312 | 0.4918% | 1.1726 | 0.0076433 | 1.1726 | 0.5098%
A - B | 2.945 | 2 | 36.84 | 363.815 | 100.1087 | 35 | 96 | 0.952 | 0.095303 | 0.04144% | 1.2716 | 0.009794 | 1.2717 | 0.5529%
B - C | 6.775 | 5 | 77.375 | 326.975 | 84.1033 | 35 | 96 | 0.952 | 0.20017 | 0.08703% | 1.4811 | 0.015171 | 1.4812 | 0.644%
C - D | 4.05 | 18 | 156.6 | 249.6 | 47.2826 | 10 | 44 | 3.125 | 1.3298 | 0.5782% | 2.8843 | 0.099891 | 2.886 | 1.255%
D - E | 4.65 | 20 | 93 | 93 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.754 | 1.4541 | 0.6322% | 4.6386 | 0.099891 | 4.6397 | 2.017%
Total | 19.7375 | [7 empty] | 4.2106 | 1.831%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 1.11 | 19 | 359.67 | 691.685 | 102.8804 | 35 | 136 | 1.11 | 1.0849 | 0.4717% | -0.501 | 0.94717 | 1.0715 | 0.4659%
A - B | 2.945 | 2 | 35.64 | 332.015 | 96.8478 | 35 | 96 | 0.952 | 0.092199 | 0.04009% | -0.54338 | 1.0292 | 1.1638 | 0.506%
B - C | 6.375 | 5 | 74.375 | 296.375 | 80.8424 | 35 | 96 | 0.952 | 0.1924 | 0.08365% | -0.63027 | 1.2012 | 1.3565 | 0.5898%
C - D | 5.05 | 18 | 153 | 222 | 46.1957 | 10 | 44 | 3.125 | 1.2993 | 0.5649% | -1.2065 | 2.4111 | 2.6961 | 1.172%
D - E | 3.45 | 20 | 69 | 69 | 18.75 | 6 | 32 | 5.754 | 1.0789 | 0.4691% | -1.4458 | 3.3454 | 3.6444 | 1.585%
Total | 18.93 | [7 empty] | 3.7476 | 1.629%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 1.5175 | 19 | 356.0125 | 669.4275 | 101.8342 | 35 | 136 | 1.11 | 1.0738 | 0.4669% | -0.49549 | -0.92233 | 1.047 | 0.4552%
A - B | 2.945 | 2 | 34.44 | 313.415 | 93.587 | 35 | 96 | 0.952 | 0.089095 | 0.03874% | -0.53631 | -0.99734 | 1.1324 | 0.4923%
B - C | 6.575 | 5 | 71.375 | 278.975 | 77.5815 | 35 | 96 | 0.952 | 0.18464 | 0.08028% | -0.61932 | -1.1519 | 1.3078 | 0.5686%
C - D | 4.25 | 18 | 138.6 | 207.6 | 41.8478 | 10 | 44 | 3.125 | 1.177 | 0.5117% | -1.1344 | -2.0864 | 2.3749 | 1.033%
D - E | 3.45 | 20 | 69 | 69 | 18.75 | 6 | 32 | 5.754 | 1.0789 | 0.4691% | -1.3737 | -3.0208 | 3.3184 | 1.443%
Total | 18.7375 | [7 empty] | 3.6034 | 1.567%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 1.3175 | 0 | 1.11 | 120 | 1.5175 | -120 | 0.90375 | 0.16671 | 0.041435 | 0.0076433
A - B | 2.945 | 0 | 2.945 | 120 | 2.945 | -120 | 0.9 | 0.51962 | 0.0037252 | 0.0021508
B - C | 6.775 | 0 | 6.375 | 120 | 6.575 | -120 | 0.9 | 0.51962 | 0.009313 | 0.0053769
C - D | 4.05 | 0 | 5.05 | 120 | 4.25 | -120 | 0.6 | 0.69282 | 0.07337 | 0.08472
D - E | 4.65 | 0 | 3.45 | 120 | 3.45 | -120 | 1.2 | 0 | 0.30021 | 0
Total | 19.7375 |  | 18.93 |  | 18.7375 |  |  |  | 0.42805 | 0.099891
|  |  |  | ?V R + N | 4.6397 | 2.017% | Argum.º | 1.2336
|  |  |  | ?V S + N | 3.6444 | 1.585% | Argum.º | 113.372
|  |  |  | ?V T + N | 3.3184 | 1.443% | Argum.º | 245.5468
LÍNEAS DE SOCORRO A ZONAS DE AULAS. Planta 1ª. Dirección cuadro (O) a Aula música.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 1.4 | 19 | 53.2 | 58 | 15.2174 | 4 | 34 | 8.279 | 1.1969 | 0.5204% | 1.3678 | -0.059229 | 1.3691 | 0.5953%
A - B | 1 | 2 | 2.8 | 4.8 | 7.6087 | 4 | 24 | 7.747 | 0.058945 | 0.02563% | 1.4167 | -0.065063 | 1.4182 | 0.6166%
B - C | 0.4 | 5 | 2 | 2 | 2.1739 | 4 | 24 | 7.747 | 0.042103 | 0.01831% | 1.4335 | -0.079648 | 1.4357 | 0.6242%
C - D | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 | 0% | 1.094 | -0.16366 | 1.1062 | 0.4809%
D - E | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 | 0% | 0.93233 | 0.11637 | 0.93956 | 0.4085%
Total | 2.8 | [7 empty] | 1.2979 | 0.5643%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.6 | 19 | 41.8 | 70.8 | 11.9565 | 4 | 24 | 8.279 | 0.94039 | 0.4089% | -0.29921 | 0.75517 | 0.81229 | 0.3532%
A - B | 1 | 2 | 3.2 | 29 | 8.6957 | 4 | 24 | 7.747 | 0.067365 | 0.02929% | -0.343 | 0.80768 | 0.87749 | 0.3815%
B - C | 0 | 5 | 3 | 25.8 | 3.2609 | 4 | 24 | 7.747 | 0.063155 | 0.02746% | -0.39984 | 0.84778 | 0.93734 | 0.4075%
C - D | 0 | 18 | 10.8 | 22.8 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.36377 | 0.1582% | -0.92124 | 1.0788 | 1.4186 | 0.6168%
D - E | 0.6 | 20 | 12 | 12 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.40418 | 0.1757% | -1.285 | 1.7089 | 2.1381 | 0.9296%
Total | 2.2 | [7 empty] | 1.8389 | 0.7995%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.6 | 19 | 45.6 | 67.6 | 13.0435 | 4 | 24 | 8.279 | 1.0259 | 0.446% | -0.34196 | -0.94766 | 1.0075 | 0.438%
A - B | 1 | 2 | 3.6 | 22 | 9.7826 | 4 | 24 | 7.747 | 0.075786 | 0.03295% | -0.38996 | -1.0191 | 1.0912 | 0.4744%
B - C | 0 | 5 | 4 | 18.4 | 4.3478 | 4 | 24 | 7.747 | 0.084207 | 0.03661% | -0.45732 | -1.1066 | 1.1974 | 0.5206%
C - D | 0.8 | 18 | 14.4 | 14.4 | 4.3478 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.48502 | 0.2109% | -1.0393 | -1.6107 | 1.9169 | 0.8334%
D - E | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 | 0% | -1.201 | -1.3307 | 1.7925 | 0.7794%
Total | 2.4 | [7 empty] | 1.6709 | 0.7265%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 1.4 | 0 | 0.6 | 120 | 0.6 | -120 | 0.5 | -0.17321 | 0.17098 | -0.059229
A - B | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | -120 | -0.3 | -0.17321 | -0.010105 | -0.005834
B - C | 0.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | -0.3 | -0.17321 | -0.025262 | -0.014585
C - D | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.8 | -120 | -0.7 | -0.17321 | -0.33952 | -0.084008
D - E | 0 | 0 | 0.6 | 120 | 0 | -120 | -0.3 | 0.51962 | -0.16167 | 0.28003
Total | 2.8 |  | 2.2 |  | 2.4 |  |  |  | -0.36558 | 0.11637
|  |  |  | ?V R + N | 0.93956 | 0.4085% | Argum.º | 7.1148
|  |  |  | ?V S + N | 2.1381 | 0.9296% | Argum.º | 126.9418
|  |  |  | ?V T + N | 1.7925 | 0.7794% | Argum.º | 227.9314
CIRCUITO de red derivado a zona tecnología Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - C | de J215 a J217 y de L217 a O217 | [7 empty] | 1.4266 | 0.6203% | 1.4811 | 0.015171 | 1.4812 | 0.644%
C - E | 3.85 | 12 | 102 | 111.3 | 46.1957 | 10 | 44 | 3.125 | 0.86617 | 0.3766% | 2.3717 | 0.001051 | 2.3717 | 1.031%
F - G | 4.65 | 2 | 9.3 | 9.3 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.205 | 0.13154 | 0.05719% | 2.51 | -0.0028688 | 2.51 | 1.091%
Total | 8.5 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.4243 | 1.054%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - C | de J224 a J226 y de L226 a O226 | [7 empty] | 1.3695 |  | -0.63027 | 1.2012 | 1.3565 | 0.5898%
C - E | 3.85 | 12 | 97.2 | 105.7 | 44.0217 | 10 | 44 | 3.125 | 0.82541 | 0.3589% | -1.0185 | 1.9019 | 2.1574 | 0.938%
F - G | 4.25 | 2 | 8.5 | 8.5 | 23.0978 | 6 | 32 | 5.205 | 0.12022 | 0.05227% | -1.0718 | 2.0021 | 2.2709 | 0.9874%
Total | 8.1 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.3151 | 1.007%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - C | de J233 a J235 y de L235 a O235 | [7 empty] | 1.3476 | 0.5859% | -0.61932 | -1.1519 | 1.3078 | 0.5686%
C - E | 3.85 | 12 | 99.6 | 108.5 | 45.1087 | 10 | 44 | 3.125 | 0.84579 | 0.3677% | -1.0178 | -1.8985 | 2.1541 | 0.9365%
F - G | 4.45 | 2 | 8.9 | 8.9 | 24.1848 | 6 | 32 | 5.205 | 0.12588 | 0.05473% | -1.0739 | -2.0114 | 2.2801 | 0.9914%
Total | 8.3 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.3193 | 1.008%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - C | J y K de 243 a 245 | [7 empty] | 0.054473 | 0.015171
C - E | 3.85 | 0 | 3.85 | 120 | 3.85 | -120 | 0.3 | -0.17321 | 0.024457 | -0.01412
F - G | 4.65 | 0 | 4.25 | 120 | 4.45 | -120 | 0.3 | -0.17321 | 0.0067891 | -0.0039197
Total | 8.5 |  | 8.1 |  | 8.3 |  | Total ?V desde "O" |  | 0.085719 | -0.0028688
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 2.51 | 1.091% | Argum.º | -0.065484
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 2.2709 | 0.9874% | Argum.º | 118.1629
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 2.2801 | 0.9914% | Argum.º | 241.9018
CIRCUITO de socorro derivado a zona tecnología Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - C | de J257 a J259 y de L259 a O259 | [7 empty] | 1.2979 | 0.5643% | 1.4335 | -0.079648 | 1.4357 | 0.6242%
C - F | 0 | 12 | 4.8 | 5.6 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.16167 | 0.07029% | 1.7245 | -0.079648 | 1.7264 | 0.7506%
F - G | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.8 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.026946 | 0.01172% | 1.773 | -0.079648 | 1.7748 | 0.7717%
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.4865 | 0.6463%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - C | J y K de 285 a 287 | [7 empty] | 0.13561 | -0.079648
C - F | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.4 | 0 | 0.12934 | 0
F - G | 0.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.4 | 0 | 0.021557 | 0
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.28651 | -0.079648
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.7748 | 0.7717% | Argum.º | -2.5721
CIRCUITO de red derivado a zona aulas polivalente derecha Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J215 a J216 y de L216 a O216 | [7 empty] | 1.2265 | 0.5332% | 1.2716 | 0.009794 | 1.2717 | 0.5529%
B - H | 4.85 | 7 | 33.95 | 33.95 | 26.3587 | 6 | 32 | 5.205 | 0.48019 | 0.2088% | 1.7439 | -0.0039249 | 1.7439 | 0.7582%
H - I | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2398 | -0.021564 | 1.24 | 0.5391%
I - J | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.89694 | -0.6154 | 1.0878 | 0.4729%
Total | 4.85 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.7066 | 0.742%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J224 a J225 y de L225 a O225 | [7 empty] | 1.1771 | 0.5118% | -0.54338 | 1.0292 | 1.1638 | 0.506%
B - H | 0 | 7 | 33.95 | 77.6 | 26.3587 | 6 | 32 | 5.205 | 0.48019 | 0.2088% | -0.79139 | 1.4313 | 1.6355 | 0.7111%
H - I | 4.85 | 9 | 43.65 | 43.65 | 26.3587 | 6 | 32 | 5.205 | 0.61739 | 0.2684% | -1.6042 | 1.9483 | 2.5238 | 1.097%
I - J | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | -1.947 | 1.3545 | 2.3718 | 1.031%
Total | 4.85 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.2746 | 0.989%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J233 a J234 y de L234 a O234 | [7 empty] | 1.1629 | 0.5056% | -0.53631 | -0.99734 | 1.1324 | 0.4923%
B - H | 0 | 7 | 35.35 | 141.4 | 27.4457 | 6 | 32 | 5.205 | 0.49999 | 0.2174% | -0.79422 | -1.4441 | 1.6481 | 0.7165%
H - I | 0 | 9 | 45.45 | 106.05 | 27.4457 | 6 | 32 | 5.205 | 0.64285 | 0.2795% | -1.6197 | -2.0184 | 2.588 | 1.125%
I - J | 5.05 | 12 | 60.6 | 60.6 | 27.4457 | 6 | 32 | 5.205 | 0.85713 | 0.3727% | -2.3912 | -3.3546 | 4.1195 | 1.791%
Total | 5.05 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 3.1629 | 1.375%
Caida de tensión en el neutro.
| Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
Tramo | Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - B | J y K de 243 a 244 | [7 empty] | 0.04516 | 0.009794
B - H | 4.85 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | -0.1 | -0.17321 | -0.0079207 | -0.013719
H - I | 0 | 0 | 4.85 | 120 | 0 | -120 | -4.95 | -0.17321 | -0.50409 | -0.017639
I - J | 0 | 0 | 0 | 120 | 5.05 | -120 | -2.525 | -4.3734 | -0.34285 | -0.59384
Total | 4.85 |  | 4.85 |  | 5.05 |  | Total ?V desde "O" |  | -0.8097 | -0.6154
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.0878 | 0.4729% | Argum.º | -34.4544
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 2.3718 | 1.031% | Argum.º | 145.1745
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 4.1195 | 1.791% | Argum.º | 234.5184
CIRCUITO de socorro derivado a zona aulas polivalente derecha Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J257 a J258 y de L258 a O258 | [7 empty] | 1.2558 | 0.546% | 1.4167 | -0.065063 | 1.4182 | 0.6166%
B - H | 0.6 | 7 | 4.2 | 4.2 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.14146 | 0.06151% | 1.5581 | -0.065063 | 1.5595 | 0.678%
H - I | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4126 | -0.065063 | 1.4141 | 0.6148%
I - J | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3156 | -0.23308 | 1.3361 | 0.5809%
Total | 0.6 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.3973 | 0.6075%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J266 a J267 y de L267 a O267 | [7 empty] | 1.0078 | 0.4382% | -0.343 | 0.80768 | 0.87749 | 0.3815%
B - H | 0 | 7 | 4.2 | 9.6 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.14146 | 0.06151% | -0.41373 | 0.93019 | 1.018 | 0.4426%
H - I | 0.6 | 9 | 5.4 | 5.4 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.18188 | 0.07908% | -0.65018 | 1.0877 | 1.2672 | 0.551%
I - J | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | -0.74719 | 0.91969 | 1.185 | 0.5152%
Total | 0.6 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.3311 | 0.5787%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J275 a J276 y de L276 a O276 | [7 empty] | 1.1017 | 0.479% | -0.38996 | -1.0191 | 1.0912 | 0.4744%
B - H | 0 | 7 | 4.2 | 16.8 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.14146 | 0.06151% | -0.46069 | -1.1416 | 1.2311 | 0.5353%
H - I | 0 | 9 | 5.4 | 12.6 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.18188 | 0.07908% | -0.69714 | -1.2992 | 1.4744 | 0.641%
I - J | 0.6 | 12 | 7.2 | 7.2 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.24251 | 0.1054% | -0.9154 | -1.6772 | 1.9107 | 0.8308%
Total | 0.6 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.6675 | 0.725%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - B | J y K de 285 a 286 | [7 empty] | 0.16087 | -0.065063
B - H | 0.6 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
H - I | 0 | 0 | 0.6 | 120 | 0 | -120 | -0.6 | 0 | -0.14551 | 0
I - J | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.6 | -120 | -0.3 | -0.51962 | -0.097004 | -0.16802
Total | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | Total ?V desde "O" |  | -0.081636 | -0.23308
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.3361 | 0.5809% | Argum.º | -10.0464
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 1.185 | 0.5152% | Argum.º | 129.0916
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 1.9107 | 0.8308% | Argum.º | 241.3747
CIRCUITO de red derivado a zona aulas polivalente izquierda Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J215 a J216 y de L216 a O216 | [7 empty] | 1.2265 | 0.5332% | 1.1726 | 0.0076433 | 1.1726 | 0.5098%
B - K | 4.65 | 13 | 60.45 | 60.45 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.205 | 0.85501 | 0.3717% | 2.0276 | 0.0076433 | 2.0276 | 0.8816%
K - L | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6067 | 0.0076433 | 1.6067 | 0.6986%
L - M | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3436 | -0.44802 | 1.4163 | 0.6158%
Total | 4.65 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.0815 | 0.905%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J224 a J225 y de L225 a O225 | [7 empty] | 1.1771 | 0.5118% | -0.54338 | 1.0292 | 1.1638 | 0.506%
B - K | 0 | 13 | 60.45 | 97.65 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.205 | 0.85501 | 0.3717% | -0.97088 | 1.7696 | 2.0185 | 0.8776%
K - L | 4.65 | 8 | 37.2 | 37.2 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.205 | 0.52616 | 0.2288% | -1.6549 | 2.2253 | 2.7732 | 1.206%
L - M | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | -1.918 | 1.7696 | 2.6096 | 1.135%
Total | 4.65 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.5582 | 1.112%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J233 a J234 y de L234 a O234 | [7 empty] | 1.1629 | 0.5056% | -0.53631 | -0.99734 | 1.1324 | 0.4923%
B - K | 0 | 13 | 60.45 | 144.15 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.205 | 0.85501 | 0.3717% | -0.96381 | -1.7378 | 1.9872 | 0.864%
K - L | 0 | 8 | 37.2 | 83.7 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.205 | 0.52616 | 0.2288% | -1.6478 | -2.1935 | 2.7435 | 1.193%
L - M | 4.65 | 10 | 46.5 | 46.5 | 25.2717 | 6 | 32 | 5.205 | 0.6577 | 0.286% | -2.2397 | -3.2187 | 3.9213 | 1.705%
Total | 4.65 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 3.2018 | 1.392%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - B | J y K de 243 a 244 | [7 empty] | 0.04516 | 0.009794
B - K | 4.65 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
K - L | 0 | 0 | 4.65 | 120 | 0 | -120 | -4.65 | 0 | -0.42093 | 0
L - M | 0 | 0 | 0 | 120 | 4.65 | -120 | -2.325 | -4.027 | -0.26308 | -0.45567
Total | 4.65 |  | 4.65 |  | 4.65 |  | Total ?V desde "O" |  | -0.63884 | -0.44587
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.5099 | 0.6565% | Argum.º | -17.1749
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 2.6096 | 1.135% | Argum.º | 137.3035
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 3.9213 | 1.705% | Argum.º | 212.4773
CIRCUITO de socorro derivado a zona aulas polivalente izquierda Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J257 a J258 y de L258 a O258 | [7 empty] | 1.2558 | 0.546% | 1.4167 | -0.065063 | 1.4182 | 0.6166%
B - K | 0.4 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.09431 | 0.041% | 1.511 | -0.065063 | 1.5124 | 0.6576%
K - L | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 |  | 1.414 | -0.065063 | 1.4155 | 0.6154%
L - M | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 |  | 1.3493 | -0.17707 | 1.3609 | 0.5917%
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.3501 | 0.587%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J266 a J267 y de L267 a O267 | [7 empty] | 1.0078 | 0.4382% | -0.343 | 0.80768 | 0.87749 | 0.3815%
B - H | 0 | 7 | 2.8 | 6.4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.09431 | 0.041% | -0.39016 | 0.88935 | 0.97117 | 0.4222%
B - K | 0.4 | 9 | 3.6 | 3.6 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.12126 | 0.05272% | -0.54779 | 0.99436 | 1.1353 | 0.4936%
K - L | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0 | 0% | -0.61246 | 0.88235 | 1.0741 | 0.467%
L - M | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.2233 | 0.5319%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J275 a J276 y de L276 a O276 | [7 empty] | 1.1017 | 0.479% | -0.38996 | -1.0191 | 1.0912 | 0.4744%
B - K | 0 | 7 | 2.8 | 11.2 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.09431 | 0.041% | -0.43711 | -1.1008 | 1.1844 | 0.515%
K - L | 0 | 9 | 3.6 | 8.4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.12126 | 0.05272% | -0.59474 | -1.2058 | 1.3445 | 0.5846%
L - M | 0.4 | 12 | 4.8 | 4.8 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 12.395 | 0.16167 | 0.07029% | -0.74025 | -1.4578 | 1.635 | 0.7109%
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.4789 | 0.643%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - B | J y K de 285 a 286 | [7 empty] | 0.16087 | -0.065063
B - K | 0.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
K - L | 0 | 0 | 0.4 | 120 | 0 | -120 | -0.4 | 0 | -0.097004 | 0
L - M | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | -120 | -0.2 | -0.34641 | -0.06467 | -0.11201
Total | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | Total ?V desde "O" |  | -0.00079935 | -0.17707
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.3609 | 0.5917% | Argum.º | -7.4764
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 1.0741 | 0.467% | Argum.º | 112.365
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 1.635 | 0.7109% | Argum.º | 243.0798
PASILLO IZQUIERDO.- ALUMBRADO (1) DE SOCORRO.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. (monofásico)
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V
0 - A | 0.4 | 2 | 2.8 | 16.2 | 7.6087 | 1.5 | 13.5 | 20.194 | 0.15365 | 0.0668%
A - B | 0.4 | 3 | 3 | 13.4 | 5.4348 | 1.5 | 13.5 | 20.194 | 0.16462 | 0.07158%
B - C | 0.2 | 3 | 1.8 | 10.4 | 3.2609 | 1.5 | 13.5 | 20.194 | 0.098775 | 0.04295%
C - D | 0.2 | 14 | 5.6 | 8.6 | 2.1739 | 1.5 | 13.5 | 20.194 | 0.3073 | 0.1336%
D - E | 0.2 | 15 | 3 | 3 | 1.087 | 1.5 | 13.5 | 20.194 | 0.16462 | 0.07158%
Total | 1.4 | [7 empty] | 0.88897 | 0.3865%
[8 empty] | ?V T + N | 1.7779 | 0.773%
PASILLO IZQUIERDO.- ALUMBRADO (3) DE RED.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. (monofásico)
Tramo | Potenc. | Distanc. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | ?V.A.km | ?Vtramo | %?V
0 - A | 0.2 | 11 | 11 | 23 | 5.4348 | 1.5 | 13.5 | 19.535 | 0.58393 | 0.2539%
A - B | 0.2 | 5 | 4 | 12 | 4.3478 | 1.5 | 13.5 | 19.535 | 0.21234 | 0.09232%
B - C | 0.2 | 5 | 3 | 8 | 3.2609 | 1.5 | 13.5 | 19.535 | 0.15925 | 0.06924%
C - D | 0.2 | 10 | 4 | 5 | 2.1739 | 1.5 | 13.5 | 19.535 | 0.21234 | 0.09232%
D - E | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1.087 | 1.5 | 13.5 | 19.535 | 0.053084 | 0.02308%
Total | 1 | [7 empty] | 1.2209 | 0.5308%
[8 empty] | ?V T + N | 2.4419 | 1.062%

## Calc.lín.2
Cálculo por resistividad corregida.
Línea general de alimentación (LGA)
No existe por estar los contadores junto con la Caja general de protección
Derivación Individual
Cálculo de caída de tensión por fases.
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdis | Inten. | Sec.com | Int.cond | Resist. | ?Vtramo | %?V
Fase R | 47.2465 | 20 | 944.93 | 944.93 | 256.7745 | 95 | 268 | 0.023014 | 0.99528 | 0.4327%
Fase S | 46.915 | 20 | 938.3 | 938.3 | 254.9728 | 95 | 268 | 0.022954 | 0.98572 | 0.4286%
Fase T | 47.1665 | 20 | 943.33 | 943.33 | 256.3397 | 95 | 268 | 0.023 | 0.99297 | 0.4317%
Total | 141.328
Caída de tensión en el neutro
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida tensión
B - K | Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
Total | 47.2465 | 0 | 46.915 | 120 | 47.1665 | -120 | 0.20575 | -0.21781 | 0.0043343 | -0.0045882
|  |  |  | ?V R + N | 0.99963 | 0.4346% | Argum.º | -0.26299
|  |  |  | ?V S + N | 0.97958 | 0.4259% | Argum.º | 119.9146
|  |  |  | ?V T + N | 0.99479 | 0.4325% | Argum.º | 240.3483
Cálculo en trifásico suma de potencia
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?pot.dist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V
Der Ind | 141.328 | 20 | 2826.56 | 2826.56 | 254.9867 | 95 | 268 | 0.022955 | 1.7074 | 0.4269%
Cálculo en trifásico de potencia 3 veces la mayor
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V
Der Ind | 141.7395 | 20 | 2834.79 | 2834.79 | 255.7292 | 95 | 268 | 0.022979 | 1.7143 | 0.4286%
LÍNEA ADMINISTRACIÓN Y ASCENSOR. Planta Baja.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 3.125 | 10 | 102.25 | 222.95 | 55.5707 | 16 | 77 | 0.020924 | 0.58138 | 0.2528% | 0.63483 | 0.1503 | 0.65238 | 0.2836%
A - B | 7.1 | 17 | 120.7 | 120.7 | 38.587 | 10 | 44 | 0.02146 | 1.1262 | 0.4896% | 1.6806 | 0.12245 | 1.6851 | 0.7326%
Total | 10.225 | [7 empty] | 1.7076 | 0.7424%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 3.325 | 10 | 108.25 | 235.75 | 58.8315 | 16 | 77 | 0.02106 | 0.61949 | 0.2693% | -0.25629 | 0.68679 | 0.73306 | 0.3187%
A - B | 7.5 | 17 | 127.5 | 127.5 | 40.7609 | 10 | 44 | 0.021652 | 1.2003 | 0.5219% | -0.93683 | 1.6984 | 1.9397 | 0.8433%
Total | 10.825 | [7 empty] | 1.8198 | 0.7912%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0 | 10 | 77 | 207.9 | 41.8478 | 16 | 77 | 0.020437 | 0.42763 | 0.1859% | -0.16036 | -0.22004 | 0.27227 | 0.1184%
A - B | 7.7 | 17 | 130.9 | 130.9 | 41.8478 | 10 | 44 | 0.021753 | 1.238 | 0.5383% | -0.85975 | -1.32 | 1.5753 | 0.6849%
Total | 7.7 | [7 empty] | 1.6656 | 0.7242%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | 3.125 | 0 | 3.325 | 120 | 0 | -120 | 0.9625 | 2.7063 | 0.053453 | 0.1503
A - B | 7.1 | 0 | 7.5 | 120 | 7.7 | -120 | -0.5 | -0.17321 | -0.08039 | -0.027848
Total | 10.225 |  | 10.825 |  | 7.7 |  |  |  | -0.026937 | 0.12245
|  |  |  | ?V R + N | 1.6851 | 0.7326% | Argum.º | 4.1672
|  |  |  | ?V S + N | 1.9397 | 0.8433% | Argum.º | 118.8805
|  |  |  | ?V T + N | 1.5753 | 0.6849% | Argum.º | 236.9233
CIRCUITO Socorro Planta Baja.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0.6 | 10 | 14 | 27.6 | 7.6087 | 4 | 24 | 0.020016 | 0.3046 | 0.1324% | 0.35999 | -0.44135 | 0.56955 | 0.2476%
A - B | 0.8 | 17 | 13.6 | 13.6 | 4.3478 | 2.5 | 18.5 | 0.019919 | 0.47112 | 0.2048% | 0.61603 | -1.6654 | 1.7757 | 0.772%
Total | 1.4 | [7 empty] | 0.77572 | 0.3373%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0.019799 | 0 | 0% | 0.055394 | -0.44135 | 0.44481 | 0.1934%
A - B | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0.019799 | 0 | 0% | -0.15969 | -1.6654 | 1.673 | 0.7274%
Total | [8 empty] | 0 | 0%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | 0 | 10 | 23 | 62.1 | 12.5 | 4 | 24 | 0.020385 | 0.50963 | 0.2216% | -0.19942 | -0.8827 | 0.90495 | 0.3935%
A - B | 2.3 | 17 | 39.1 | 39.1 | 12.5 | 2.5 | 18.5 | 0.020785 | 1.4134 | 0.6145% | -1.1212 | -3.3308 | 3.5144 | 1.528%
Total | 2.3 | [7 empty] | 1.923 | 0.8361%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
O - A | Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
A - B | 0.6 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.25 | -1.9919 | 0.055394 | -0.44135
| 0.8 | 0 | 0 | 120 | 2.3 | -120 | -0.35 | -1.9919 | -0.21508 | -1.224
Total | 1.4 |  | 0 |  | 2.3 |  |  |  | -0.15969 | -1.6654
|  |  |  | ?V R + N | 1.7757 | 0.772% | Argum.º | -69.7004
|  |  |  | ?V S + N | 1.673 | 0.7274% | Argum.º | 95.4771
|  |  |  | ?V T + N | 3.5144 | 1.528% | Argum.º | 251.3958
CIRCUITO Red Dirección, administración y cafetería Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 6.9 | 9 | 124.875 | 254.125 | 75.4076 | 25 | 77 | 0.02187 | 0.47496 | 0.2065% | 0.59 | 0.041872 | 0.59149 | 0.2572%
A - B | 0 | 7 | 48.825 | 129.25 | 37.9076 | 25 | 77 | 0.020323 | 0.17257 | 0.07503% | 0.76257 | 0.016042 | 0.76274 | 0.3316%
B - C | 2.725 | 3 | 20.925 | 80.425 | 37.9076 | 25 | 59 | 0.020691 | 0.075296 | 0.03274% | 0.85146 | -0.0037761 | 0.85147 | 0.3702%
C - D | 4.25 | 14 | 59.5 | 59.5 | 23.0978 | 6 | 32 | 0.020924 | 0.90217 | 0.3922% | 1.7112 | 0.069758 | 1.7126 | 0.7446%
Total | 13.875 | [7 empty] | 1.625 | 0.7065%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 6.9 | 9 | 119.475 | 243.15 | 72.1467 | 25 | 77 | 0.021695 | 0.45078 | 0.196% | -0.11035 | 0.43226 | 0.44613 | 0.194%
A - B | 1.725 | 7 | 44.625 | 123.675 | 34.6467 | 25 | 77 | 0.020237 | 0.15705 | 0.06828% | -0.18888 | 0.54244 | 0.57439 | 0.2497%
B - C | 0 | 3 | 13.95 | 79.05 | 25.2717 | 25 | 59 | 0.020196 | 0.048996 | 0.0213% | -0.19978 | 0.56506 | 0.59934 | 0.2606%
C - D | 4.65 | 14 | 65.1 | 65.1 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 0.99754 | 0.4337% | -0.74101 | 1.5025 | 1.6753 | 0.7284%
Total | 13.275 | [7 empty] | 1.6544 | 0.7193%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdist. | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 4.25 | 9 | 106.425 | 239.275 | 64.2663 | 25 | 77 | 0.021303 | 0.3943 | 0.1714% | -0.082111 | -0.2996 | 0.31065 | 0.1351%
A - B | 0.8 | 7 | 53.025 | 132.85 | 41.1685 | 25 | 77 | 0.020417 | 0.18828 | 0.08186% | -0.17625 | -0.48848 | 0.51931 | 0.2258%
B - C | 2.525 | 3 | 20.325 | 79.825 | 36.8207 | 25 | 59 | 0.02064 | 0.072959 | 0.03172% | -0.19913 | -0.57149 | 0.60519 | 0.2631%
C - D | 4.25 | 14 | 59.5 | 59.5 | 23.0978 | 6 | 32 | 0.020924 | 0.90217 | 0.3922% | -0.69267 | -1.2793 | 1.4547 | 0.6325%
Total | 11.825 | [7 empty] | 1.5577 | 0.6773%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 6.9 | 0 | 6.9 | 120 | 4.25 | -120 | 3.45 | 1.2557 | 0.11504 | 0.041872
A - B | 0 | 0 | 1.725 | 120 | 0.8 | -120 | 0 | -1.0392 | 0 | -0.02583
B - C | 2.725 | 0 | 0 | 120 | 2.525 | -120 | 1.2625 | -1.8403 | 0.013596 | -0.019818
C - D | 4.25 | 0 | 4.65 | 120 | 4.25 | -120 | -0.2 | 0.34641 | -0.042455 | 0.073535
Total | 13.875 |  | 13.275 |  | 11.825 |  |  |  | 0.086179 | 0.069758
|  |  |  | ?V R + N | 1.7126 | 0.7446% | Argum.º | 2.3344
|  |  |  | ?V S + N | 1.6753 | 0.7284% | Argum.º | 116.2519
|  |  |  | ?V T + N | 1.4547 | 0.6325% | Argum.º | 241.5659
CIRCUITO Socorro Dirección, administración y cafetería Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.2 | 9 | 3.6 | 8.4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.12415 | 0.05398% | 0.093111 | 0.053758 | 0.10752 | 0.04675%
A - B | 0 | 7 | 1.4 | 4.8 | 1.087 | 2.5 | 18.5 | 0.019807 | 0.048225 | 0.02097% | 0.068917 | 0.095569 | 0.11783 | 0.05123%
B - C | 0 | 3 | 0.6 | 3.4 | 1.087 | 2.5 | 18.5 | 0.019807 | 0.020668 | 0.008986% | 0.079255 | 0.14925 | 0.16898 | 0.07347%
C - D | 0.2 | 14 | 2.8 | 2.8 | 1.087 | 2.5 | 18.5 | 0.019807 | 0.096451 | 0.04194% | 0.1275 | 0.39974 | 0.41958 | 0.1824%
Total | 0.4 | [7 empty] | 0.28949 | 0.1259%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 9 | 5.4 | 19.8 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.18657 | 0.08112% | -0.12432 | 0.21533 | 0.24865 | 0.1081%
A - B | 0 | 7 | 4.2 | 14.4 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.14511 | 0.06309% | -0.2693 | 0.38282 | 0.46805 | 0.2035%
B - C | 0 | 3 | 1.8 | 10.2 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.062191 | 0.02704% | -0.31072 | 0.49035 | 0.58051 | 0.2524%
C - D | 0.6 | 14 | 8.4 | 8.4 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.29022 | 0.1262% | -0.50404 | 0.99219 | 1.1129 | 0.4839%
Total | 0.6 | [7 empty] | 0.6841 | 0.2974%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0 | 9 | 3.6 | 6.4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.12415 | 0.05398% | -0.093111 | -0.053758 | 0.10752 | 0.04675%
A - B | 0.4 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.09656 | 0.04198% | -0.21381 | -0.095569 | 0.2342 | 0.1018%
B - C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0.019799 | 0 | 0% | -0.22414 | -0.041892 | 0.22802 | 0.09914%
C - D | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0.019799 | 0 | 0% | -0.27235 | 0.2086 | 0.34306 | 0.1492%
Total | 0.4 | [7 empty] | 0.22071 | 0.09596%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 0.2 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | -0.1 | 0.17321 | -0.031037 | 0.053758
A - B | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | -120 | -0.3 | 0.17321 | -0.07242 | 0.041812
B - C | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | -0.1 | 0.51962 | -0.01033 | 0.053677
C - D | 0.2 | 0 | 0.6 | 120 | 0 | -120 | -0.1 | 0.51962 | -0.048207 | 0.25049
Total | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.4 |  |  |  | -0.16199 | 0.39974
|  |  |  | ?V R + N | 0.41958 | 0.1824% | Argum.º | 72.3097
|  |  |  | ?V S + N | 1.1129 | 0.4839% | Argum.º | 116.9312
|  |  |  | ?V T + N | 0.34306 | 0.1492% | Argum.º | 142.5504
CIRCUITO de red derivado a Cafetería Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN. Fase R | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | J93 y de L93 a O93 | [7 empty] | 0.47496 | 0.2065% | 0.59 | 0.041872 | 0.59149 | 0.2572%
A-Cafet | 6.9 | 12 | 82.8 | 82.8 | 37.5 | 6 | 32 | 0.022765 | 1.3659 | 0.5939% | 1.9566 | 0.043125 | 1.9571 | 0.8509%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.8408
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN. Fase S | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | J101 y de L101 a O101 | [7 empty] | 0.45078 | 0.196% | -0.11035 | 0.43226 | 0.44613 | 0.194%
A-Cafet | 6.9 | 12 | 82.8 | 82.8 | 37.5 | 6 | 32 | 0.022765 | 1.3659 | 0.5939% | -0.79257 | 1.6164 | 1.8002 | 0.7827%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.8167
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN. Fase T | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | J109 y de L109 a O109 | [7 empty] | 0.3943 | 0.1714% | -0.082111 | -0.2996 | 0.31065 | 0.1351%
A-Cafet | 4.25 | 12 | 51 | 51 | 23.0978 | 6 | 32 | 0.020924 | 0.77329 | 0.3362% | -0.46803 | -0.96804 | 1.0752 | 0.4675%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.1676
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | J y K 118 | [7 empty] | 0.11504 | 0.041872
A-Cafet | 6.9 | 0 | 6.9 | 120 | 4.25 | -120 | 1.325 | 2.295 | 0.00072325 | 0.0012527
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.11576 | 0.043125
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.9571 | 0.8509% | Argum.º | 1.2626
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 1.8002 | 0.7827% | Argum.º | 116.1201
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 1.0752 | 0.4675% | Argum.º | 244.1969
CIRCUITO de socorro derivado a Cafetería Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN. Fase R | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?Vtramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - A | J131 y de L131 a O131 | [7 empty] | 0.12415 | 0.05398% | 0.093111 | 0.053758 | 0.10752 | 0.04675%
A-Cafet | 0.2 | 12 | 2.4 | 2.4 | 1.087 | 2.5 | 18.5 | 0.019807 | 0.082672 | 0.03594% | 0.17589 | 0.053758 | 0.18392 | 0.07996%
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.20682
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - A | J y K 156 | [5 empty] | -0.1 | 0.17321 | -0.031037 | 0.053758
A-Cafet | 0.2 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.2 | 0 | 0.00010334 | 0
[7 empty] | Total ?V desde "O" |  | -0.030934 | 0.053758
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 0.18392 | 0.07996% | Argum.º | 0
Circuito Red Aulas Planta 1ª. Zona Aula música.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 1.3175 | 19 | 375.0125 | 738.8275 | 107.269 | 35 | 136 | 0.02163 | 1.0077 | 0.4381% | 1.0532 | 0.0083979 | 1.0532 | 0.4579%
A - B | 2.945 | 2 | 36.84 | 363.815 | 100.1087 | 35 | 96 | 0.022147 | 0.10135 | 0.04407% | 1.1594 | 0.011219 | 1.1595 | 0.5041%
B - C | 6.775 | 5 | 77.375 | 326.975 | 84.1033 | 35 | 96 | 0.021457 | 0.20624 | 0.08967% | 1.3775 | 0.018064 | 1.3776 | 0.599%
C - D | 4.05 | 18 | 156.6 | 249.6 | 47.2826 | 10 | 44 | 0.022293 | 1.5178 | 0.6599% | 2.9975 | 0.13601 | 3.0006 | 1.305%
D - E | 4.65 | 20 | 93 | 93 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 1.4251 | 0.6196% | 4.7798 | 0.13601 | 4.7817 | 2.079%
Total | 19.7375 | [7 empty] | 4.2581 | 1.851%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 1.11 | 19 | 359.67 | 691.685 | 102.8804 | 35 | 136 | 0.021397 | 0.956 | 0.4157% | -0.43248 | 0.83632 | 0.94153 | 0.4094%
A - B | 2.945 | 2 | 35.64 | 332.015 | 96.8478 | 35 | 96 | 0.021997 | 0.097387 | 0.04234% | -0.47628 | 0.92348 | 1.0391 | 0.4518%
B - C | 6.375 | 5 | 74.375 | 296.375 | 80.8424 | 35 | 96 | 0.021331 | 0.19708 | 0.08569% | -0.56297 | 1.101 | 1.2366 | 0.5376%
C - D | 5.05 | 18 | 153 | 222 | 46.1957 | 10 | 44 | 0.022179 | 1.4754 | 0.6415% | -1.1985 | 2.4967 | 2.7695 | 1.204%
D - E | 3.45 | 20 | 69 | 69 | 18.75 | 6 | 32 | 0.020541 | 1.027 | 0.4465% | -1.3548 | 3.3861 | 3.6471 | 1.586%
Total | 18.93 | [7 empty] | 3.7529 | 1.632%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 1.5175 | 19 | 356.0125 | 669.4275 | 101.8342 | 35 | 136 | 0.021343 | 0.94389 | 0.4104% | -0.42642 | -0.80903 | 0.91453 | 0.3976%
A - B | 2.945 | 2 | 34.44 | 313.415 | 93.587 | 35 | 96 | 0.021851 | 0.093486 | 0.04065% | -0.46827 | -0.88717 | 1.0032 | 0.4362%
B - C | 6.575 | 5 | 71.375 | 278.975 | 77.5815 | 35 | 96 | 0.02121 | 0.18805 | 0.08176% | -0.55045 | -1.0432 | 1.1795 | 0.5128%
C - D | 4.25 | 18 | 138.6 | 207.6 | 41.8478 | 10 | 44 | 0.021753 | 1.3108 | 0.5699% | -1.1037 | -2.0605 | 2.3374 | 1.016%
D - E | 3.45 | 20 | 69 | 69 | 18.75 | 6 | 32 | 0.020541 | 1.027 | 0.4465% | -1.26 | -2.9499 | 3.2077 | 1.395%
Total | 18.7375 | [7 empty] | 3.5633 | 1.549%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 1.3175 | 0 | 1.11 | 120 | 1.5175 | -120 | 0.90375 | 0.16671 | 0.045526 | 0.0083979
A - B | 2.945 | 0 | 2.945 | 120 | 2.945 | -120 | 0.9 | 0.51962 | 0.004886 | 0.0028209
B - C | 6.775 | 0 | 6.375 | 120 | 6.575 | -120 | 0.9 | 0.51962 | 0.011856 | 0.0068452
C - D | 4.05 | 0 | 5.05 | 120 | 4.25 | -120 | 0.6 | 0.69282 | 0.10214 | 0.11794
D - E | 4.65 | 0 | 3.45 | 120 | 3.45 | -120 | 1.2 | 0 | 0.35723 | 0
Total | 19.7375 |  | 18.93 |  | 18.7375 |  |  |  | 0.52164 | 0.13601
|  |  |  | ?V R + N | 4.7817 | 2.079% | Argum.º | 1.6299
|  |  |  | ?V S + N | 3.6471 | 1.586% | Argum.º | 111.8068
|  |  |  | ?V T + N | 3.2077 | 1.395% | Argum.º | 246.8709 | 0.91453 | 0.3976%
LÍNEAS DE SOCORRO A ZONAS DE AULAS. Planta 1ª. Dirección cuadro (O) a Aula música.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 1.4 | 19 | 53.2 | 58 | 15.2174 | 4 | 34 | 0.019441 | 1.1242 | 0.4888% | 1.3285 | -0.070764 | 1.3303 | 0.5784%
A - B | 1 | 2 | 2.8 | 4.8 | 7.6087 | 4 | 24 | 0.020016 | 0.06092 | 0.02649% | 1.3762 | -0.078354 | 1.3785 | 0.5993%
B - C | 0.4 | 5 | 2 | 2 | 2.1739 | 4 | 24 | 0.019817 | 0.043081 | 0.01873% | 1.3869 | -0.097059 | 1.3903 | 0.6045%
C - D | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0.019799 | 0 | 0% | 0.95044 | -0.20506 | 0.97231 | 0.4227%
D - E | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0.019799 | 0 | 0% | 0.74383 | 0.15279 | 0.75936 | 0.3302%
Total | 2.8 | [7 empty] | 1.2282 | 0.534%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.6 | 19 | 41.8 | 70.8 | 11.9565 | 4 | 24 | 0.019613 | 0.89111 | 0.3874% | -0.24128 | 0.70096 | 0.74132 | 0.3223%
A - B | 1 | 2 | 3.2 | 29 | 8.6957 | 4 | 24 | 0.020083 | 0.069853 | 0.03037% | -0.28935 | 0.75387 | 0.80749 | 0.3511%
B - C | 0 | 5 | 3 | 25.8 | 3.2609 | 4 | 24 | 0.019839 | 0.064693 | 0.02813% | -0.35409 | 0.79119 | 0.86681 | 0.3769%
C - D | 0 | 18 | 10.8 | 22.8 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.37314 | 0.1622% | -0.97715 | 1.0063 | 1.4027 | 0.6099%
D - E | 0.6 | 20 | 12 | 12 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.41461 | 0.1803% | -1.3911 | 1.7232 | 2.2146 | 0.9629%
Total | 2.2 | [7 empty] | 1.8134 | 0.7884%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
0 - A | 0.6 | 19 | 45.6 | 67.6 | 13.0435 | 4 | 24 | 0.019783 | 0.98054 | 0.4263% | -0.28599 | -0.91993 | 0.96336 | 0.4189%
A - B | 1 | 2 | 3.6 | 22 | 9.7826 | 4 | 24 | 0.020158 | 0.07888 | 0.0343% | -0.33858 | -0.99584 | 1.0518 | 0.4573%
B - C | 0 | 5 | 4 | 18.4 | 4.3478 | 4 | 24 | 0.01987 | 0.086393 | 0.03756% | -0.41417 | -1.0894 | 1.1654 | 0.5067%
C - D | 0.8 | 18 | 14.4 | 14.4 | 4.3478 | 2.5 | 18.5 | 0.019919 | 0.49883 | 0.2169% | -1.1001 | -1.6294 | 1.966 | 0.8548%
D - E | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0.019799 | 0 | 0% | -1.3067 | -1.2715 | 1.8232 | 0.7927%
Total | 2.4 | [7 empty] | 1.6446 | 0.7151%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
0 - A | 1.4 | 0 | 0.6 | 120 | 0.6 | -120 | 0.5 | -0.17321 | 0.20428 | -0.070764
A - B | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | -120 | -0.3 | -0.17321 | -0.013147 | -0.0075902
B - C | 0.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | -0.3 | -0.17321 | -0.032397 | -0.018705
C - D | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.8 | -120 | -0.7 | -0.17321 | -0.43648 | -0.108
D - E | 0 | 0 | 0.6 | 120 | 0 | -120 | -0.3 | 0.51962 | -0.2066 | 0.35785
Total | 2.8 |  | 2.2 |  | 2.4 |  |  |  | -0.48435 | 0.15279
|  |  |  | ?V R + N | 0.75936 | 0.3302% | Argum.º | 11.6074
|  |  |  | ?V S + N | 2.2146 | 0.9629% | Argum.º | 128.9114
|  |  |  | ?V T + N | 1.8232 | 0.7927% | Argum.º | 224.2188 | 0.96336 | 0.0041885
CIRCUITO de red derivado a zona tecnología Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - C | de J215 a J217 y de L217 a O217 | [7 empty] | 1.3152 | 0.5718% | 1.3775 | 0.018064 | 1.3776 | 0.599%
C - F | 3.85 | 12 | 102 | 111.3 | 46.1957 | 10 | 44 | 0.022179 | 0.98361 | 0.4277% | 2.3957 | -0.001879 | 2.3957 | 1.042%
F - G | 4.65 | 2 | 9.3 | 9.3 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 0.14251 | 0.06196% | 2.5473 | -0.0071587 | 2.5473 | 1.108%
Total | 8.5 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.4414 | 1.061%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - C | de J224 a J226 y de L226 a O226 | [7 empty] | 1.2505 | 0.5437% | -0.56297 | 1.101 | 1.2366 | 0.5376%
C - E | 3.85 | 12 | 97.2 | 105.7 | 44.0217 | 10 | 44 | 0.021961 | 0.92808 | 0.4035% | -0.99246 | 1.8848 | 2.1301 | 0.9261%
F - G | 4.25 | 2 | 8.5 | 8.5 | 23.0978 | 6 | 32 | 0.020924 | 0.12888 | 0.05604% | -1.0478 | 1.9911 | 2.25 | 0.9783%
Total | 8.1 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.3074
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - C | de J233 a J235 y de L235 a O235 | [7 empty] | 1.2254 | 0.5328% | -0.55045 | -1.0432 | 1.1795 | 0.5128%
C - E | 3.85 | 12 | 99.6 | 108.5 | 45.1087 | 10 | 44 | 0.022069 | 0.95567 | 0.4155% | -0.99374 | -1.8908 | 2.136 | 0.9287%
F - G | 4.45 | 2 | 8.9 | 8.9 | 24.1848 | 6 | 32 | 0.021033 | 0.13565 | 0.05898% | -1.0524 | -2.0135 | 2.272 | 0.9878%
Total | 8.3 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.3167 | 1.007%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - C | J y K de 243 a 245 | [7 empty] | 0.062268 | 0.018064
C - E | 3.85 | 0 | 3.85 | 120 | 3.85 | -120 | 0.3 | -0.17321 | 0.034542 | -0.019943
F - G | 4.65 | 0 | 4.25 | 120 | 4.45 | -120 | 0.3 | -0.17321 | 0.0091447 | -0.0052797
Total | 8.5 |  | 8.1 |  | 8.3 |  | Total ?V desde "O" |  | 0.10596 | -0.0071587
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 2.5473 | 1.108% | Argum.º | -3.8652
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 2.25 | 0.9783% | Argum.º | 117.7539
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 2.272 | 0.9878% | Argum.º | 176.1348
CIRCUITO de socorro derivado a zona tecnología Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - C | de J257 a J259 y de L259 a O259 | [7 empty] | 1.2282 | 0.534% | 1.3869 | -0.097059 | 1.3903 | 0.6045%
C - E | 0 | 12 | 4.8 | 5.6 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.16553 | 0.07197% | 1.718 | -0.097059 | 1.7207 | 0.7481%
F - G | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.8 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.027589 | 0.012% | 1.7732 | -0.097059 | 1.7758 | 0.7721%
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.4213
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - C | J y K de 285 a 287 | [7 empty] | 0.15873 | -0.097059
C - E | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.4 | 0 | 0.16553 | 0
F - G | 0.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0.4 | 0 | 0.027589 | 0
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 0.35185 | -0.097059
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.7758 | 0.7721% | Argum.º | -3.1331
CIRCUITO de red derivado a zona aulas polivalente derecha Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J215 a J216 y de L216 a O216 | [7 empty] | 1.109 | 0.4822% | 1.1594 | 0.011219 | 1.1595 | 0.5041%
B - H | 4.85 | 7 | 33.95 | 33.95 | 26.3587 | 6 | 32 | 0.021264 | 0.52313 | 0.2274% | 1.6717 | -0.0075719 | 1.6717 | 0.7268%
H - I | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.98125 | -0.031731 | 0.98177 | 0.4269%
I - J | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.51165 | -0.8451 | 0.98792 | 0.4295%
Total | 4.85 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.6321 | 0.7096%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J224 a J225 y de L225 a O225 | [7 empty] | 1.0534 | 0.458% | -0.47628 | 0.92348 | 1.0391 | 0.4518%
B - H | 0 | 7 | 33.95 | 77.6 | 26.3587 | 6 | 32 | 0.021264 | 0.52313 | 0.2274% | -0.7487 | 1.3577 | 1.5505 | 0.6741%
H - I | 4.85 | 9 | 43.65 | 43.65 | 26.3587 | 6 | 32 | 0.021264 | 0.6726 | 0.2924% | -1.7755 | 1.9161 | 2.6122 | 1.136%
I - J | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | -2.2451 | 1.1027 | 2.5012 | 1.087%
Total | 4.85 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.2491 | 0.9779%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J233 a J234 y de L234 a O234 | [7 empty] | 1.0374 | 0.451% | -0.46827 | -0.88717 | 1.0032 | 0.4362%
B - H | 0 | 7 | 35.35 | 141.4 | 27.4457 | 6 | 32 | 0.021388 | 0.54787 | 0.2382% | -0.75306 | -1.3804 | 1.5725 | 0.6837%
H - I | 0 | 9 | 45.45 | 106.05 | 27.4457 | 6 | 32 | 0.021388 | 0.7044 | 0.3063% | -1.7957 | -2.0146 | 2.6987 | 1.173%
I - J | 5.05 | 12 | 60.6 | 60.6 | 27.4457 | 6 | 32 | 0.021388 | 0.9392 | 0.4083% | -2.7349 | -3.6414 | 4.554 | 1.98%
Total | 5.05 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 3.2288 | 1.404%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - B | J y K de 243 a 244 | [7 empty] | 0.050412 | 0.011219
B - H | 4.85 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | -0.1 | -0.17321 | -0.010849 | -0.018791
H - I | 0 | 0 | 4.85 | 120 | 0 | -120 | -4.95 | -0.17321 | -0.69045 | -0.02416
I - J | 0 | 0 | 0 | 120 | 5.05 | -120 | -2.525 | -4.3734 | -0.4696 | -0.81337
Total | 4.85 |  | 4.85 |  | 5.05 |  | Total ?V desde "O" |  | -1.1205 | -0.8451
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 0.98792 | 0.4295% | Argum.º | -58.8079
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 2.5012 | 1.087% | Argum.º | 153.8411
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 4.554 | 1.98% | Argum.º | 233.091
CIRCUITO de socorro derivado a zona aulas polivalente derecha Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J257 a J258 y de L258 a O258 | [7 empty] | 1.1851 | 0.5153% | 1.3762 | -0.078354 | 1.3785 | 0.5993%
B - H | 0.6 | 7 | 4.2 | 4.2 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.14511 | 0.06309% | 1.5213 | -0.078354 | 1.5234 | 0.6623%
H - I | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3348 | -0.078354 | 1.3371 | 0.5813%
I - J | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2104 | -0.29379 | 1.2455 | 0.5415%
Total | 0.6 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.3302 | 0.5784%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J266 a J267 y de L267 a O267 | [7 empty] | 0.96097 | 0.4178% | -0.28935 | 0.75387 | 0.80749 | 0.3511%
B - H | 0 | 7 | 4.2 | 9.6 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.14511 | 0.06309% | -0.36191 | 0.87954 | 0.95108 | 0.4135%
H - I | 0.6 | 9 | 5.4 | 5.4 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.18657 | 0.08112% | -0.64177 | 1.0411 | 1.223 | 0.5317%
I - J | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | -0.76615 | 0.82568 | 1.1264 | 0.4897%
Total | 0.6 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.2926 | 0.562%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J275 a J276 y de L276 a O276 | [7 empty] | 1.0594 | 0.4606% | -0.33858 | -0.99584 | 1.0518 | 0.4573%
B - H | 0 | 7 | 4.2 | 16.8 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.14511 | 0.06309% | -0.41113 | -1.1215 | 1.1945 | 0.5193%
H - I | 0 | 9 | 5.4 | 12.6 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.18657 | 0.08112% | -0.69099 | -1.2831 | 1.4573 | 0.6336%
I - J | 0.6 | 12 | 7.2 | 7.2 | 3.2609 | 2.5 | 18.5 | 0.019867 | 0.24876 | 0.1082% | -0.93975 | -1.714 | 1.9547 | 0.8499%
Total | 0.6 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.6399 | 0.713%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - B | J y K de 285 a 286 | [7 empty] | 0.19113 | -0.078354
B - H | 0.6 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
H - I | 0 | 0 | 0.6 | 120 | 0 | -120 | -0.6 | 0 | -0.18657 | 0
I - J | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.6 | -120 | -0.3 | -0.51962 | -0.12438 | -0.21544
Total | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | Total ?V desde "O" |  | -0.11982 | -0.29379
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.2455 | 0.5415% | Argum.º | -13.6432
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 1.1264 | 0.4897% | Argum.º | 132.8583
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 1.9547 | 0.8499% | Argum.º | 241.2642
CIRCUITO de red derivado a zona aulas polivalente izquierda Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J215 a J216 y de L216 a O216 | [7 empty] | 1.109 | 0.4822% | 1.1594 | 0.011219 | 1.1595 | 0.5041%
B - K | 4.65 | 13 | 60.45 | 60.45 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 0.92629 | 0.4027% | 2.0857 | 0.011219 | 2.0857 | 0.9068%
K - L | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0.019799 | 0 |  | 1.5157 | 0.011219 | 1.5157 | 0.659%
L - M | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0.019799 | 0 |  | 1.1594 | -0.60585 | 1.3082 | 0.5688%
Total | 4.65 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.0353 | 0.8849%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J224 a J225 y de L225 a O225 | [7 empty] | 1.0534 | 0.458% | -0.47628 | 0.92348 | 1.0391 | 0.4518%
B - K | 0 | 13 | 60.45 | 97.65 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 0.92629 | 0.4027% | -0.93943 | 1.7257 | 1.9648 | 0.8543%
K - L | 4.65 | 8 | 37.2 | 37.2 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 0.57002 | 0.2478% | -1.7945 | 2.2193 | 2.854 | 1.241%
L - M | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0.019799 | 0 | 0% | -2.1507 | 1.6023 | 2.682 | 1.166%
Total | 4.65 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 2.5497 | 1.109%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J233 a J234 y de L234 a O234 | [7 empty] | 1.0374 | 0.451% | -0.46827 | -0.88717 | 1.0032 | 0.4362%
B - K | 0 | 13 | 60.45 | 144.15 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 0.92629 | 0.4027% | -0.93142 | -1.6894 | 1.9291 | 0.8387%
K - L | 0 | 8 | 37.2 | 83.7 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 0.57002 | 0.2478% | -1.7865 | -2.183 | 2.8208 | 1.226%
L - M | 4.65 | 10 | 46.5 | 46.5 | 25.2717 | 6 | 32 | 0.021146 | 0.71253 | 0.3098% | -2.499 | -3.4172 | 4.2334 | 1.841%
Total | 4.65 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 3.2462 | 1.411%
Caida de tensión en el neutro.
| Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
Tramo | Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - B | J y K de 243 a 244 | [7 empty] | 0.050412 | 0.011219
B - K | 4.65 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
K - L | 0 | 0 | 4.65 | 120 | 0 | -120 | -4.65 | 0 | -0.57002 | 0
L - M | 0 | 0 | 0 | 120 | 4.65 | -120 | -2.325 | -4.027 | -0.35627 | -0.61707
Total | 4.65 |  | 4.65 |  | 4.65 |  | Total ?V desde "O" |  | -0.87588 | -0.60585
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.3082 | 0.5688% | Argum.º | -27.5892
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 2.682 | 1.166% | Argum.º | 143.3145
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 4.2334 | 1.841% | Argum.º | 233.8218
CIRCUITO de socorro derivado a zona aulas polivalente izquierda Pta 1ª.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE R. | [10 empty] | ??V R+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J257 a J258 y de L258 a O258 | [7 empty] | 1.1851 | 0.5153% | 1.3762 | -0.078354 | 1.3785 | 0.5993%
B - H | 0.4 | 13 | 5.2 | 5.2 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.17933 | 0.07797% | 1.5556 | -0.078354 | 1.5575 | 0.6772%
H - I | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4452 | -0.078354 | 1.4473 | 0.6293%
I - J | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3762 | -0.19782 | 1.3904 | 0.6045%
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.3644 | 0.5932%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE S. | [10 empty] | ??V S+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J258 a J259 y de L259 a O259 | [7 empty] | 0.96097 | 0.4178% | -0.28935 | 0.75387 | 0.80749 | 0.3511%
B - H | 0 | 13 | 5.2 | 8.4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.17933 | 0.07797% | -0.37901 | 0.90917 | 0.985 | 0.4283%
H - I | 0.4 | 8 | 3.2 | 3.2 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.11035 | 0.04798% | -0.54454 | 1.0047 | 1.1428 | 0.4969%
I - J | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | -0.61352 | 0.88527 | 1.0771 | 0.4683%
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.2506 | 0.5438%
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T. | [10 empty] | ??V T+N
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | ?potxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V | O-X | O-Y | Total | %?V
O - B | de J275 a J276 y de L276 a O276 | [7 empty] | 1.0594 | 0.4606% | -0.33858 | -0.99584 | 1.0518 | 0.4573%
B - H | 0 | 13 | 5.2 | 12.4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.17933 | 0.07797% | -0.42824 | -1.1511 | 1.2282 | 0.534%
H - I | 0 | 8 | 3.2 | 7.2 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.11035 | 0.04798% | -0.59377 | -1.2467 | 1.3809 | 0.6004%
I - J | 0.4 | 10 | 4 | 4 | 2.1739 | 2.5 | 18.5 | 0.019829 | 0.13794 | 0.05998% | -0.73171 | -1.4856 | 1.656 | 0.72%
Total | 0.4 | [5 empty] | Total ?V desde "O" |  | 1.487 | 0.6465%
Caida de tensión en el neutro.
Tramo | Complejo R |  | Complejo S |  | Complejo T |  | Potencia de neutro |  | Caida de tensión
| Modul | Argum | Modul | Argum | Modul | Argum | X - X' | Y - Y' | X - X' | Y - Y'
O - B | J y K de 285 a 286 | [7 empty] | 0.19113 | -0.078354
B - H | 0.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0
H - I | 0 | 0 | 0.4 | 120 | 0 | -120 | -0.4 | 0 | -0.11035 | 0
I - J | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | -120 | -0.2 | -0.34641 | -0.068971 | -0.11946
Total | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | Total ?V desde "O" |  | 0.011807 | -0.19782
|  |  |  | Total ?VR+N desde "O" |  |  | 1.3904 | 0.6045% | Argum.º | -8.1795
|  |  |  | Total ?VS+N desde "O" |  |  | 1.0771 | 0.4683% | Argum.º | 124.7229
|  |  |  | Total ?VT+N desde "O" |  |  | 1.656 | 0.72% | Argum.º | 243.7785
PASILLO IZQUIERDO.- ALUMBRADO (1) DE SOCORRO.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T.
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V
0 - A | 0.4 | 2 | 2.8 | 16.2 | 7.6087 | 1.5 | 13.5 | 0.020485 | 0.16626 | 0.07229%
A - B | 0.4 | 3 | 3 | 13.4 | 5.4348 | 1.5 | 13.5 | 0.020149 | 0.17521 | 0.07618%
B - C | 0.2 | 3 | 1.8 | 10.4 | 3.2609 | 1.5 | 13.5 | 0.019925 | 0.10396 | 0.0452%
C - D | 0.2 | 14 | 5.6 | 8.6 | 2.1739 | 1.5 | 13.5 | 0.019855 | 0.32229 | 0.1401%
D - E | 0.2 | 15 | 3 | 3 | 1.087 | 1.5 | 13.5 | 0.019813 | 0.17229 | 0.07491%
Total | 1.4 | [7 empty] | 0.94001 | 0.4087%
[8 empty] | ?V T + N | 1.88 | 0.8174%
PASILLO IZQUIERDO.- ALUMBRADO (3) DE RED.
CÁLCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSIÓN EN FASE T.
Tramo | Poten. | Dist. | Potxdis | Spotxdist. | Intens. | Sec.com. | Int.cond. | Resistiv. | ?V tramo | %?V
0 - A | 0.2 | 11 | 11 | 23 | 5.4348 | 1.5 | 13.5 | 0.020149 | 0.64244 | 0.2793%
A - B | 0.2 | 5 | 4 | 12 | 4.3478 | 1.5 | 13.5 | 0.020023 | 0.23216 | 0.1009%
B - C | 0.2 | 5 | 3 | 8 | 3.2609 | 1.5 | 13.5 | 0.019925 | 0.17326 | 0.07533%
C - D | 0.2 | 10 | 4 | 5 | 2.1739 | 1.5 | 13.5 | 0.019855 | 0.23021 | 0.1001%
D - E | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1.087 | 1.5 | 13.5 | 0.019813 | 0.05743 | 0.02497%
Total | 1 | [7 empty] | 1.3355 | 0.5807%
[8 empty] | ?V T + N | 2.671 | 1.161%

## Medición
MEDICIÓN DE LAS ZONAS
Estancia | T U B O S | [9 empty] | C O N D U C T O R |  |  |  | CAJAS |  |  |  |  | MECANISMOS |  |  |  | LUMINARIAS | [5 empty] | Emergen
| N O R M A L |  |  |  | REFORZADO |  |  | Techo | RIGIDO |  | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |  | 16 | 20 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n | Int. | Con. | T.ct | T.ct/d | 3X36 | 2x36 | 2x18 | 1x36 | 1x36A | Plaf. | Emer | Señ
Zona6.3.2
AlmacAl |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 48 |  |  |  | 7 | 8 | 1 | 2 |  | 11 | [6 empty] | 7 | 8 | 3 | 3 | 5
|  | 22 | [8 empty] | 65
[5 empty] | 44 | [5 empty] | 131 | [10 empty] | 8
[5 empty] | 10 | [5 empty] | 20
21
TotalAl | 0 | 25 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5
AlmacUV |  |  | 12.5 |  |  | 17.5 | [5 empty] | 120 | [10 empty] | 5
TotalUV | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 25 | 14 | 0 | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 132 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5
Zona 6.3.3
VestibuloAl |  | 25 | [8 empty] | 75 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 1 | 1
SecretAl |  | 4 |  |  | 44 | [5 empty] | 144 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 1 | 1
SecrerioAl |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 29 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
PasilloAl |  | 44 | [8 empty] | 132 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 | 1
CuadroAl |  | 12 | [8 empty] | 36
TotalAl | 0 | 98 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3
Vestib.UV |  |  | 5 |  |  | 3 | [5 empty] | 23 | [9 empty] | 1
SecretUV |  |  | 13 |  |  | 38 | [5 empty] | 153 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 4
SetarioUV |  |  | 8 |  |  | 21 | [5 empty] | 87 | [9 empty] | 2 | 1
PasilloUV |  |  | 5 |  |  | 15 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Ascensor | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 76
CuadroUV |  |  | 8 | [8 empty] | 24 | [5 empty] | 1
TotalUV | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 84 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 98 | 43 | 0 | 54 | 85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 458 | 382 | 0 | 84 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | Techo | 16 | 20 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n | Int. | Con. | T.ct | T.ct/d | 3X36 | 2x36 | 2x18 | 1x36 | 1x36A | Plaf. | Emer | Señal
Zona 6.3.4
Salón Al |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | 65 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 1
CocinaAl | 2.7 | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 45 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
CuadroAl |  | 6 | [8 empty] | 18 | [6 empty] | 1
TotalAl | 3 | 9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
SalónUV |  | 126 | 2.5 |  |  | 29 | [5 empty] | 94 |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1
CocinaUV |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  |  | 3 |  | 78 | [10 empty] | 5
CuadroUV |  |  | 10 | [8 empty] | 30
TotalUV | 0 | 139 | 21 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 223 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3 | 148 | 21 | 0 | 31 | 51 | 0 | 0 | 6 | 4 | 141 | 223 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Zona6.3.5
ProfesAl | 4 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 116 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 1 | 1
CuadroAl |  | 4 | [8 empty] | 12
TotalAl | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ProfesUV |  | 8 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 93 |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 4
CuadroUV |  |  | 4 | [8 empty] | 12 | [5 empty] | 1
TotalUV | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 5 | 14 | 5 | 0 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 116 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Zona6.3.6
JefEstuAl |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 33 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 1
OrientAl |  |  |  |  | 9.1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 1
AseoAl | 4.5 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 63 | [8 empty] | 5 |  | 2 | [6 empty] | 5 |  | 2
CuadroAl |  | 4 | [8 empty] | 12
TotalAl | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4
Jef.EstUV |  |  | 7 |  |  | 6 | [5 empty] | 39 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
OrientUV |  |  | 9.6 |  |  | 6.1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
AseoUV |  |  | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 24
CuadroUV |  | 4 | [9 empty] | 12
TotalUV | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 5 | 10 | 23 | 0 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 83 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | Techo | 16 | 20 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n | Int. | Con. | T.ct | T.ct/d | 3X36 | 2x36 | 2x18 | 1x36 | 1x36A | Plaf. | Emer | Señal
Zona 6.3.7
VestibAl |  |  |  |  | 67 | [5 empty] | 251 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 10 | [5 empty] | 4
ConserAl | 2 | 3.2 |  |  | 14.6 | [5 empty] | 62 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
DirecAl |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1
PasilloAl |  | 4.6 |  |  | 30.1 | 2.3 |  |  |  |  | 217.6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 1
CuadroAl |  | 14 | [8 empty] | 42 | [6 empty] | 1
TotalAl | 3 | 24 | 0 | 0 | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
VestibUV |  |  | 6 |  |  | 13.3 | [5 empty] | 57 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
ConserUV |  |  | 6.6 |  |  | 9.6 | [5 empty] | 50 | [10 empty] | 2
DirecUV |  |  | 3.3 |  |  | 11.1 | [5 empty] | 43.2 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
PasilloUV |  |  | 4 |  |  | 13.7 | [5 empty] | 53.1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
CuadroUV |  |  | 6 | [8 empty] | 18
TotalUV | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3 | 24 | 29 | 0 | 137 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 244 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
Zona 6.3.8 (suma de las 3 aulas iguales)
AulaAl |  | 53 |  |  | 80 | [5 empty] | 399 |  |  |  | 8 | 5 |  |  |  | 9 |  | 6 |  | 18 |  |  | 6 |  |  |  | 6
CuadroAl |  | 18 | [8 empty] | 54
TotalAl | 0 | 79 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
AulaUV |  |  | 43.8 |  |  | 17.4 | [5 empty] | 184 |  |  | 7 | 4 | [5 empty] | 6 | 3
CuadroUV | 0 |  | 6 | [8 empty] | 18
TotalUV | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 79 | 55 | 0 | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 223 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Zona6.3.9
AlmacAl | 6.7 |  |  |  | 3.6 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
AulaAl | 4.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 8 |  | 336.7 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 4 | 2
CuadroAl |  | 8 | [8 empty] | 24
TotalAl | 13 | 9 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2
AulaUV |  |  | 3 |  |  | 44.4 |  |  |  | 20 |  | 201 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2
CuadroUV |  | 6 | [9 empty] | 18
TotalUV | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 13 | 16 | 4 | 0 | 77 | 49 | 0 | 0 | 9 | 22 | 425 | 241 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | Techo | 16 | 20 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n | Int. | Con. | T.ct | T.ct/d | 3X36 | 2x36 | 2x18 | 1x36 | 1x36A | Plaf. | Emer | Señal
Zona 6.3.10
Semin.Al | 6.3 |  |  |  | 17.1 | [5 empty] | 65 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
APA AL | 3 |  |  |  | 7.8 | [5 empty] | 32 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
GenyCdAL |  | 9.1 | [8 empty] | 40
TotalAl | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
Semin.UV | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 54 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
APA UV |  |  | 2 |  |  | 5.5 | [5 empty] | 24 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
GenyCdUV | [5 empty] | 18.5 | [5 empty] | 56
TotalUV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 11 | 11 | 3 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 148 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
Zona6.3.11
PasilloAl |  |  |  |  | 52 | 77 |  |  |  |  | 461 |  |  |  | 3 |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  |  | 2 |  | 8
AseosAl | 6 |  |  |  | 21 | 15 |  |  |  |  | 168 |  |  |  | 7 | 2 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2
CuadroAl |  |  | 9 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 1
TotalAl | 7 | 0 | 10 | 0 | 81 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10
PasilloUV |  |  | 12.5 |  |  | 30 | [5 empty] | 127.5 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
AseosUV |  |  | 10.5 |  |  | 11.5 | [5 empty] | 66 |  |  | 3
CuadroUV |  |  | 3 | [8 empty] | 9
TotalUV | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 7 | 0 | 39 | 0 | 81 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 223 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10
Zona6.3.12. (suma de las 3 aulas iguales a 6.3.8. El pasillo medido completo)
AulaAl |  | 53 |  |  | 80 | [5 empty] | 399 |  |  |  | 9 | 6 |  |  |  | 9 |  | 6 |  | 18 |  |  | 6 |  |  |  | 6
CuadroAl |  | 18 | [8 empty] | 54 | [5 empty] | 3
PasilloAl |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 135 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 5 |  |  | 7 | [5 empty] | 5
TotalAl | 0 | 79 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 18 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11
AulaUV |  |  | 43.8 |  |  | 17.4 | [5 empty] | 184 |  |  | 6 | 3 | [5 empty] | 6 | 3
CuadroUV | 0 |  | 6 | [8 empty] | 18
PasilloUV | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 36 | [9 empty] | 3
TotalUV | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 79 | 55 | 0 | 132 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 262 | 0 | 0 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 3 | 18 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | Techo | 16 | 20 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n | Int. | Con. | T.ct | T.ct/d | 3X36 | 2x36 | 2x18 | 1x36 | 1x36A | Plaf. | Emer | Señal
Zona 6.3.13
ApoyoAl |  | 5.8 |  |  | 5.4 | [5 empty] | 36 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
SeminAl | 10.4 | 12.4 |  |  | 5.2 | [5 empty] | 72.4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4
ApoyoAl |  | 11.6 |  |  | 27.2 | [5 empty] | 117 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 8 | [6 empty] | 2
PasilloAL |  |  |  |  | 53 | [5 empty] | 173 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 5
CuadroAL |  | 10 | [8 empty] | 30
TotalAl | 12 | 44 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
ApoyoUV |  |  | 3.2 |  |  | 3 | [5 empty] | 18.6 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
SeminUV |  |  | 22 | [8 empty] | 66 |  |  | 4 | [7 empty] | 4
ApoyoUV |  |  | 20.8 | [8 empty] | 62.4 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 2
PasilloUV | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 75 |  |  | 1 |  | 4
CuadroUV |  |  | 6 | [8 empty] | 18
TotalUV | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 12 | 44 | 58 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 264 | 0 | 0 | 24 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
Zona 6.3.14
AulaAl |  |  |  |  | 37 | [5 empty] | 111 |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 9 | [6 empty] | 2
CuadroAl |  |  | 4 | [7 empty] | 12
TotalAl | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
AulaUV |  |  | 22 |  |  | 18.4 | [5 empty] | 120 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 6 | 4
CuadroUV |  |  |  | 6 | [7 empty] | 18 | [5 empty] | 1
TotalUV | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 30 | 7 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 152 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Total Al | 59 | 388 | 15 | 0 | 930 | 105 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4855 | 0 | 0 | 0 | 84 | 65 | 26 | 12 | 2 | 80 | 4 | 78 | 0 | 89 | 56 | 4 | 31 | 9 | 17 | 20 | 58
TotalU.V. | 0 | 160 | 364 | 7 | 0 | 500 | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2693 | 0 | 84 | 52 | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tot. Inst. | 59 | 548 | 379 | 7 | 930 | 605 | 21 | 0 | 15 | 26 | 4855 | 2693 | 0 | 84 | 136 | 105 | 43 | 20 | 2 | 80 | 4 | 117 | 50 | 89 | 56 | 4 | 31 | 9 | 17 | 20 | 58
RESUMEN DE MATERIALES DE ALUMBRADO. | [9 empty] | RESUMEN PARCIAL DE MATERIALES DE ALUMBRADO.
Concepto |  | ZONA |  | TOTAL | P.unit | P.total | H/m.o |  |  | 6.3.3 | 6.3.7 | 6.3.9 | 6.3.12 | Cant. | P.unit | P.total | H/m.o
T U B O S | Normal | B 12 |  | 59 | 0.18 | 10.62 | 0.1 |  |  |  | 3 | 13 | 0 | 16 | 0.18 | 2.88 | 0.1
|  | C 16 |  | 388 | 0.21 | 81.48 | 0.1 |  |  | 98 | 24 | 9 | 79 | 210 | 0.21 | 44.1 | 0.1
|  | D 20 |  | 15 | 0.36 | 5.4 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.36 | 0 | 0.1
|  | E 25 |  | 0 | 0.53 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.53 | 0 | 0.1
| Reforzado | F 16 |  | 930 | 0.26 | 241.8 | 0.1 |  |  | 54 | 137 | 77 | 132 | 400 | 0.26 | 104 | 0.1
|  | G 20 |  | 105 | 0.45 | 47.25 | 0.1 |  |  |  | 3 |  | 0 | 3 | 0.45 | 1.35 | 0.1
|  | H 25 |  | 0 | 0.66 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.66 | 0 | 0.1
| Techo | I |  | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.43 | 0 | 0.1
| Rígido | J 16 |  | 15 | 1.54 | 23.1 | 0.3 | [6 empty] | 0 | 1.54 | 0 | 0.3
|  | K 20 |  | 0 | 2.94 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0.3
Conduc-tores |  | L 1,5 |  | 4855 | 0.18 | 873.9 | 0.04 |  |  | 458 | 630 | 425 | 647 | 2160 | 0.18 | 388.8 | 0.04
|  | M 2,5 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04
|  | N 4 |  | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04
|  | O 6 |  | 0 | 0.59 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.04
CAJAS |  | P 10 |  | 84 | 0.25 | 21 |  |  |  | 3 | 10 | 2 | 10 | 25 | 0.25 | 6.25
|  | Q e |  | 65 | 0.45 | 29.25 |  |  |  | 3 | 7 | 7 | 15 | 32 | 0.45 | 14.4
|  | R c |  | 26 | 0.87 | 22.62 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.87 | 10.44
|  | S a |  | 12 | 1.48 | 17.76 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.48 | 2.96
|  | T n |  | 2 | 2.86 | 5.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0
Bornes |  |  |  | 756 | 0.12 | 90.72 | 0.04 | 1470.62 |  | 40 | 76 | 52 | 116 | 284 | 0.12 | 34.08 | 0.04 | 609.26
Mecanismo | Int. | U |  | 80 | 4.81 | 384.8 | 0.08 |  |  | 6 | 2 | 10 | 9 | 27 | 4.81 | 129.87 | 0.08
| Con. | V |  | 4 | 5.18 | 20.72 | 0.12 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5.18 | 20.72 | 0.12
| T.ct | W |  | 78 | 4.39 | 342.42 | 0.12 | 1004.162 |  | 8 | 8 | 6 | 11 | 33 | 4.39 | 144.87 | 0.12 | 399.2494
| T.ct/d | X |  | 0 | 10.93 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0.2
| C/mod |  |  | 0 | 18.77 | 0 | 0.3 | [6 empty] | 0 | 18.77 | 0 | 0.3
LUMINARIAS | 3X36 | Y |  | 89 | 45.32 | 4033.48 | 0.6 |  |  | 12 | 3 | 5 | 18 | 38 | 45.32 | 1722.16 | 0.6
| 2x36 | Z |  | 56 | 32.82 | 1837.92 | 0.6 |  |  | 9 | 10 | 0 | 7 | 26 | 32.82 | 853.32 | 0.6
| 2x18 | AA |  | 4 | 25.2 | 100.8 | 0.6 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.2 | 100.8 | 0.6
| 1x36 | AB |  | 31 | 15.75 | 488.25 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 15.75 | 220.5 | 0.6
| 1x36A | AC |  | 9 | 51.27 | 461.43 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.27 | 0 | 0.6
| Plaf. | AD |  | 17 | 21.3 | 362.1 | 0.4 |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21.3 | 85.2 | 0.4
EMER- | Emer | AE |  | 20 | 54 | 1080 | 0.4 |  |  | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 54 | 540 | 0.4
GENC. | Señal | AF |  | 58 | 62 | 3596 | 0.4 |  |  | 3 | 7 | 2 | 11 | 23 | 62 | 1426 | 0.4
Total | [5 empty] | 14178.54 |  | 1470.62 | [7 empty] | 5852.7 |  | 609.26
Peq. Mater. | [5 empty] | 141.7854 |  | 14.7062 | [7 empty] | 58.527 |  | 6.0926
Transp. | [5 empty] | 425.3562 |  | 44.1186 | [7 empty] | 175.581 |  | 18.2778
Mano Obra |  |  |  | 18.58 | 409.71 | 7612.4118 |  | 5276.3484 | [5 empty] | 18.58 | 173.445 | 3222.6081 |  | 2238.7971
Total presupuesto de la ejecución material de alumbrado. | [5 empty] | 22358.0934 |  | 6805.7932 |  | Total Ejecución material del presupuesto parcial de alumb. | [5 empty] | 9309.4161 |  | 2872.4275
7809.9552
RESUMEN DE MATERIALES DE USOS VARIOS. | [9 empty] | RESUMEN PARCIAL DE MATERIALES DE USOS VARIOS.
Concepto |  | ZONA |  | TOTAL | P.unit | P.total | H/m.o |  |  | 6.3.3 | 6.3.7 | 6.3.9 | 6.3.12 | Cant. | P.unit | P.total | H/m.o
T U B O S | Normal | B 12 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1
|  | C 16 |  | 160 | 0.21 | 33.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.21 | 1.47 | 0.1
|  | D 20 |  | 364 | 0.36 | 131.04 | 0.1 |  |  | 43 | 29 | 4 | 55 | 131 | 0.36 | 47.16 | 0.1
|  | E 25 |  | 7 | 0.53 | 3.71 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.1
| Reforzado | F 16 |  | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1
|  | G 20 |  | 500 | 0.45 | 225 | 0.1 |  |  | 85 | 53 | 49 | 33 | 220 | 0.45 | 99 | 0.1
|  | H 25 |  | 21 | 0.66 | 13.86 | 0.1 | De ascensor |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.66 | 13.86 | 0.1 | De ascensor
| Techo | I |  | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1
| Rígido | J 16 |  | 0 | 1.54 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0.3
|  | K 20 |  | 26 | 2.94 | 76.44 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2.94 | 64.68 | 0.3
Conduc-tores |  | L 1,5 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04
|  | M 2,5 |  | 2693 | 0.25 | 673.25 | 0.04 |  |  | 382 | 244 | 241 | 262 | 1129 | 0.25 | 282.25 | 0.04
|  | N 4 |  | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04
|  | O 6 |  | 84 | 0.59 | 49.56 | 0.04 | De ascensor |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.59 | 49.56 | 0.04 | De ascensor
CAJAS |  | P 10 |  | 52 | 0.25 | 13 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0.25 | 2.75
|  | Q e |  | 40 | 0.45 | 18 |  |  |  | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 0.45 | 7.65
|  | R c |  | 17 | 0.87 | 14.79 |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.87 | 6.96
|  | S a |  | 8 | 1.48 | 11.84 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.48 | 2.96
|  | T n |  | 0 | 2.86 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0
Bornes |  |  |  | 468 | 0.12 | 56.16 | 0.04 | 1256.83 | [5 empty] | 152 | 0.12 | 18.24 | 0.04 | 533.12
Mecanismo | Int. | U |  | 0 | 4.81 | 0 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0.08
| Con. | V |  | 0 | 5.18 | 0 | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0.12
| T.ct | W |  | 39 | 4.39 | 171.21 | 0.12 |  |  | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 | 4.39 | 92.19 | 0.12
| T.ct/d | X |  | 50 | 10.93 | 546.5 | 0.2 |  |  | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10.93 | 142.09 | 0.2
| C/mod |  |  | 8 | 18.77 | 150.16 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.77 | 150.16 | 0.3
Total | [5 empty] | 2188.12 |  | 1256.83 | [7 empty] | 980.98 |  | 533.12
Peq. Mater. | [5 empty] | 21.8812 |  | 12.5683 | [7 empty] | 9.8098 |  | 5.3312
Transp. | [5 empty] | 65.6436 |  | 37.7049 | [7 empty] | 29.4294 |  | 15.9936
Mano Obra |  |  |  | 18.58 | 194.91 | 3621.4278 |  | 3307.3329 | [5 empty] | 18.58 | 79.965 | 1485.7497 |  | 1304.8734
Total presupuesto de ejecución material de usos varios. | [5 empty] | 5897.0726 |  | 4614.4361 | [7 empty] | 2505.9689 |  | 1859.3182
RESUMEN TOTAL DE MATERIALES | [13 empty] | RESUMEN PARCIAL DE MATERIALES
Concepto |  | ZONA |  | TOTAL | P.unit | P.total | H/m.o | [6 empty] | Cant. | P.unit | P.total | H/m.o
T U B O S | Normal | B 12 |  | 59 | 0.18 | 10.62 | 0.1 |  |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0.18 | 2.88 | 0.1
|  | C 16 |  | 548 | 0.21 | 115.08 | 0.1 |  |  |  |  | 210 | 7 | 217 | 0.21 | 45.57 | 0.1
|  | D 20 |  | 379 | 0.36 | 136.44 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 131 | 131 | 0.36 | 47.16 | 0.1
|  | E 25 |  | 7 | 0.53 | 3.71 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.1
| Reforzado | F 16 |  | 930 | 0.26 | 241.8 | 0.1 |  |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 0.26 | 104 | 0.1
|  | G 20 |  | 605 | 0.45 | 272.25 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 220 | 223 | 0.45 | 100.35 | 0.1
|  | H 25 |  | 21 | 0.66 | 13.86 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 21 | 21 | 0.66 | 13.86 | 0.1
| Techo | I |  | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1
| Rígido | J 16 |  | 15 | 1.54 | 23.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0.3
|  | K 20 |  | 26 | 2.94 | 76.44 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 22 | 22 | 2.94 | 64.68 | 0.3
Conduc-tores |  | L 1,5 |  | 4855 | 0.18 | 873.9 | 0.04 |  |  |  |  | 2160 | 0 | 2160 | 0.18 | 388.8 | 0.04
|  | M 2,5 |  | 2693 | 0.25 | 673.25 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 1129 | 1129 | 0.25 | 282.25 | 0.04
|  | N 4 |  | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04
|  | O 6 |  | 84 | 0.59 | 49.56 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 84 | 84 | 0.59 | 49.56 | 0.04
CAJAS |  | P 10 |  | 136 | 0.25 | 34 | [5 empty] | 25 | 11 | 36 | 0.25 | 9
|  | Q e |  | 105 | 0.45 | 47.25 | [5 empty] | 32 | 17 | 49 | 0.45 | 22.05
|  | R c |  | 43 | 0.87 | 37.41 | [5 empty] | 12 | 8 | 20 | 0.87 | 17.4
|  | S a |  | 20 | 1.48 | 29.6 | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 1.48 | 5.92
|  | T n |  | 2 | 2.86 | 5.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0
Bornes |  |  |  | 1224 | 0.12 | 146.88 | 0.04 |  |  |  |  | 284 | 152 | 436 | 0.12 | 52.32 | 0.04
Mecanismo | Int. | U |  | 80 | 4.81 | 384.8 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 0 | 27 | 4.81 | 129.87 | 0.08
| Con. | V |  | 4 | 5.18 | 20.72 | 0.12 |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 5.18 | 20.72 | 0.12
| T.ct | W |  | 117 | 4.39 | 513.63 | 0.12 |  |  |  |  | 33 | 21 | 54 | 4.39 | 237.06 | 0.12
| T.ct/d | X |  | 50 | 10.93 | 546.5 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 13 | 13 | 10.93 | 142.09 | 0.2
| C/mod |  |  | 8 | 18.77 | 150.16 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 18.77 | 150.16 | 0.3 | 1885.7
LUMINARIAS | 3X36 | Y |  | 89 | 45.32 | 4033.48 | 0.6 |  |  |  |  | 38 |  | 38 | 45.32 | 1722.16 | 0.6
| 2x36 | Z |  | 56 | 32.82 | 1837.92 | 0.6 |  |  |  |  | 26 |  | 26 | 32.82 | 853.32 | 0.6
| 2x18 | AA |  | 4 | 25.2 | 100.8 | 0.6 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 25.2 | 100.8 | 0.6
| 1x36 | AB |  | 31 | 15.75 | 488.25 | 0.6 |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 15.75 | 220.5 | 0.6
| 1x36A | AC |  | 9 | 51.27 | 461.43 | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51.27 | 0 | 0.6
| Plaf. | AD | 206 | 17 | 21.3 | 362.1 | 0.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 21.3 | 85.2 | 0.4
EMER- | Emer | AE |  | 20 | 54 | 1080 | 0.4 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 54 | 540 | 0.4
GENC. | Señal | AF |  | 58 | 62 | 3596 | 0.4 |  |  |  |  | 23 |  | 23 | 62 | 1426 | 0.4
Total | [5 empty] | 16366.66 |  |  |  | Total | [5 empty] | 6833.68 |  | 1885.7
Peq. Mater. | [5 empty] | 163.6666 |  |  |  | Peq. Mater. | [5 empty] | 68.3368 |  | 18.857
Transp. | [5 empty] | 490.9998 |  |  |  | Transp. | [5 empty] | 205.0104 |  | 56.571
Mano Obra |  |  |  | 18.58 | 604.62 | 11233.8396 |  |  |  | Mano Obra |  |  |  | 18.58 | 253.41 | 4708.3578 |  | 3816.5178
Total presupuesto de ejecución material de la medición. | [5 empty] | 28255.166 |  |  |  | Total presupuesto de ejecución material de la medición. | [5 empty] | 11815.385 |  | 5777.6458
509.1456
Línea de conexión de contactores de alumbrado de pasillos. | [15 empty] | 12324.5306
Concepto |  |  | Cantid. | P. Unit. | P. Total | H/m.o
Tubo 16Ø |  |  | 104 | 0.26 | 27.04 | 0.1
Cable 1'5 |  |  | 416 | 0.18 | 74.88 | 0.04
Cajas 10 |  |  | 5 | 0.25 | 1.25
Bornes |  |  | 20 | 0.08 | 1.6 | 0.04
Interruptores |  |  | 2 | 4.81 | 9.62 | 0.08 | Total mat | 114.39
Peq. Mater. |  |  |  |  | 1.1439
Transp. |  |  |  |  | 3.4317
Mano Obra |  |  | 18.58 | 21 | 390.18
Total |  |  |  |  | 509.1456 | [5 empty] | 509.1456
[9 empty] | Total L261+L273 |  | 28764.3116
Presupuesto de la medición interior por conceptos | [9 empty] | Cálculo del punto de luz y de materiales por concepto | [8 empty] | Cálculo por parciales del punto de luz y materiales por concepto | [9 empty] | Presupuesto de la Inst. Int. Con precios del parcial
|  | Concepto |  |  |  | Cant. | P.unit | P.total |  | Valor | Part.prop. | Ud | P.P.Inst. | Mecan | P.unit | P.total |  |  | Val. | P.p. | Unidad | P.P.Inst | Mecan | P.unit | P.total |  | %s/ant. |  | Concepto |  |  |  |  | Cant. | P.unit | P.total | %s/anter
Punto de luz s/cuadro | [5 empty] | 47 | 23.8632 | 1121.5718 |  | 47 | 1 | 47 | 23.8632 |  | 23.8632 | 1121.5718 |  |  | 24 | 1 | 24 | 23.8971 |  | 23.8971 | 573.5296 |  | 100.1% |  | Punto de luz s/cuadro |  |  |  |  | 47 | 23.8971 | 1123.1622 | 100.1%
Punto de luz simple | [5 empty] | 155 | 27.0205 | 4188.1767 |  | 155 | 1 | 155 | 23.8632 | 3.1573 | 27.0205 | 4188.1767 |  |  | 58 | 1 | 58 | 23.8971 | 2.8477 | 26.7447 | 1551.1943 |  | 98.98% |  | Punto de luz simple |  |  |  |  | 155 | 26.7447 | 4145.4331 | 98.98%
Punto de luz conmutado | [5 empty] | 4 | 38.0816 | 152.3264 |  | 5.2 | 1.3 | 4 | 31.0222 | 7.0594 | 38.0816 | 152.3264 |  |  | 5.2 | 1.3 | 4 | 31.0662 | 7.0594 | 38.1256 | 152.5024 |  | 100.1% |  | Punto de luz conmutado |  |  |  |  | 4 | 31.0662 | 124.2648 | 81.58%
Punto de emergencia | [5 empty] | 78 | 30.101 | 2347.8803 |  | 78 | 1 | 78 | 23.8632 | 6.2378 | 30.101 | 2347.8803 | 7809.9552 |  | 33 | 1 | 33 | 23.8971 | 6.2378 | 30.1349 | 994.4506 | 3271.6769 | 100.1% |  | Punto de emergencia |  |  |  |  | 78 | 23.8971 | 1863.9713 | 79.39%
Punto de toma de cte | [5 empty] | 39 | 53.8093 | 2098.5629 |  | 285.2 |  | 39 | 47.5715 | 6.2378 | 53.8093 | 2098.5629 |  |  | 120.2 | 1 | 21 | 44.2695 | 6.2378 | 50.5073 | 1060.6529 |  | 93.86% |  | Punto de toma de cte |  |  |  |  | 39 | 50.5073 | 1969.784 | 93.86%
Punto de toma de cte doble | [5 empty] | 50 | 61.7257 | 3086.2853 |  |  |  | 50 | 47.5715 | 14.1542 | 61.7257 | 3086.2853 |  |  |  | 1 | 13 | 44.2695 | 14.1542 | 58.4237 | 759.5079 |  | 94.65% |  | Punto de toma de cte doble |  |  |  |  | 50 | 58.4237 | 2921.184 | 94.65%
Caja modular para aula tecnológica | [5 empty] | 8 | 71.2728 | 570.1824 |  |  |  | 8 | 47.5715 | 23.7013 | 71.2728 | 570.1824 |  |  |  |  | 8 | 44.2695 | 23.7013 | 67.9708 | 543.7662 |  | 95.37% |  | Caja modular para aula tecnológica |  |  |  |  | 8 | 67.9708 | 543.7662 | 95.37%
Línea al ascensor | [5 empty] | 1 | 142.0419 | 142.0419 |  |  |  | 1 | 142.0419 |  | 142.0419 | 142.0419 | 5897.0726 |  |  |  | 1 |  |  | 142.0419 | 142.0419 | 2505.9689 |  |  | Línea al ascensor |  |  |  |  | 1 | 142.0419 | 142.0419
Línea de conexión de contactores | [5 empty] | 1 | 509.1456 | 509.1456 |  |  |  | 1 | 509.1456 |  | 509.1456 | 509.1456 |  |  |  |  | 1 |  |  | 509.1456 | 509.1456 |  |  |  | Línea de conexión de contactores |  |  |  |  | 1 | 509.1456 | 509.1456
Luminaria para tubo compacto de 3x36 w | [5 empty] | 89 | 55.4938 | 4938.9482 |  |  |  | 89 | 10.1738 | 45.32 | 55.4938 | 4938.9482 |  |  |  |  | 38 |  |  | 55.4938 | 2108.7644 |  |  |  | Luminaria para tubo compacto de 3x36 w |  |  |  |  | 89 | 55.4938 | 4938.9482
Luminaria para tubo compacto de 2x36 w | [5 empty] | 56 | 42.4938 | 2379.6528 |  |  |  | 56 | 9.6738 | 32.82 | 42.4938 | 2379.6528 |  |  |  |  | 26 |  |  | 42.4938 | 1104.8388 |  |  |  | Luminaria para tubo compacto de 2x36 w |  |  |  |  | 56 | 42.4938 | 2379.6528
Luminaria para tubo compacto de 2x18 w | [5 empty] | 4 | 34.569 | 138.276 |  |  |  | 4 | 9.369 | 25.2 | 34.569 | 138.276 |  |  |  |  | 4 |  |  | 34.569 | 138.276 |  |  |  | Luminaria para tubo compacto de 2x18 w |  |  |  |  | 4 | 34.569 | 138.276
Regleta para fluorescente de 1x36 | [5 empty] | 31 | 24.741 | 766.971 |  |  |  | 31 | 8.991 | 15.75 | 24.741 | 766.971 |  |  |  |  | 14 |  |  | 24.741 | 346.374 |  |  |  | Regleta para fluorescente de 1x36 |  |  |  |  | 31 | 24.741 | 766.971
Luminaria estanca para tubo de 1x36A | [5 empty] | 9 | 61.6818 | 555.1362 |  |  |  | 9 | 10.4118 | 51.27 | 61.6818 | 555.1362 |  |  |  |  | 0 |  |  | 61.6818 | 0 |  |  |  | Luminaria estanca para tubo de 1x36A |  |  |  |  | 9 | 61.6818 | 555.1362
Plafón de superficie para 60 w incandescente. | [5 empty] | 17 | 27.726 | 471.342 |  |  |  | 17 | 6.426 | 21.3 | 27.726 | 471.342 |  |  |  |  | 4 |  |  | 27.726 | 110.904 |  |  |  | Plafón de superficie para 60 w incandescente. |  |  |  |  | 17 | 27.726 | 471.342
Emergencia de 6 vatios fluorescente para 1 hora | [5 empty] | 20 | 61.734 | 1234.68 |  |  |  | 20 | 7.734 | 54 | 61.734 | 1234.68 |  |  |  |  | 10 |  |  | 61.734 | 617.34 |  |  |  | Emergencia de 6 vatios fluorescente para 1 hora |  |  |  |  | 20 | 61.734 | 1234.68
Emergencia y señal de 6 vatios fluorescente para 1 h. | [5 empty] | 58 | 70.054 | 4063.132 |  |  |  | 58 | 8.054 | 62 | 70.054 | 4063.132 |  |  |  |  | 23 |  |  | 70.054 | 1611.242 |  |  |  | Emergencia y señal de 6 vatios fluorescente para 1 h. |  |  |  |  | 58 | 70.054 | 4063.132
Total | [7 empty] | 28764.3116 | [7 empty] | 28764.3116 | [8 empty] | 12324.5306 | [10 empty] | 27890.8912 | 96.96%
Líneas de alumbrado de patio y exteriores. (Tomados del esquema)
Concepto | [8 empty] | Total | P. unit. | P.Total | H/m.o
3x6 - 1 kv | 7 | [7 empty] | 7.7 | 3.5 | 26.95 | 0.1
4x4-1kv | 13 | 14 | [6 empty] | 29.7 | 2.28 | 67.716 | 0.1
3x4-1kv | 40 | 12 | 21 | 0 | 80 | 10 | 98 |  | 287.1 | 1.82 | 522.522 | 0.1
2x4-1kv | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 60 | 111.1 | 1.52 | 168.872 | 0.1
TubRíg16 | 15 | 4 | 27 | 8 |  |  |  |  | 59.4 | 1.52 | 90.288 | 0.2
TubRíg20 | [8 empty] | 0 |  | 0
Grap/tub | 18.75 | 5 | 33.75 | 10 |  |  |  |  | 74.25 | 0.21 | 15.5925 | 0.02
2'5mm² | 60 | 12 | 108 | 24 |  |  |  | 74 | 305.8 | 0.25 | 76.45 | 0.04
Cajas | 12 | [7 empty] | 13.2 | 1.6 | 21.12 | 0.06
Bornas | 24 | [7 empty] | 26.4 | 0.12 | 3.168 | 0.04
Fus 16 A | 6 | [7 empty] | 6.6 | 4.5 | 29.7 | 0.04
Grap/cab | [8 empty] | 1090 | 0.01 | 10.9 | 0.02
Lum 80w |  | 5 | 9 | [5 empty] | 14 | 95 | 1330 | 0.6
Lum 125 w c/b1,5 |  | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 |  |  | 33 | 161 | 5313 | 0.8
Equipo |  | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 |  |  | 33 | 52 | 1716 | 0.6
[6 empty] | Total |  |  |  |  | 9392.2785
[6 empty] | Peq. Mater. |  |  |  |  | 93.9228
[6 empty] | Transp. |  |  |  |  | 281.7684
[6 empty] | Mano Obra |  |  | 18.58 | 147.669 | 2743.69
[6 empty] | Total |  |  |  |  | 12511.6597
Alumbrado de patio y exteriores por concepto.
Concepto |  |  |  |  | Cantid. | P. unit. | P.Total |  | Instal | Lumin | P.M. | Trans | M.O. | P. unit. | P.Total
Luminaria de 80 w con p.p. de línea |  |  |  |  | 14 | 176.2811 | 2467.9348 |  | 247.2185 | 95 | 1.1266 | 3.3798 | 59.1163 | 176.2811 | 2467.9348
Luminaria de 125 w con p.p. de línea |  |  |  |  | 33 | 304.3553 | 10043.7249 |  | 786.06 | 213 | 2.3682 | 7.1046 | 58.0625 | 304.3553 | 10043.7249
Total ejecución material. | [6 empty] | 12511.6597 | [7 empty] | 12511.6597
Líneas de cuadro general a parciales. General y de socorro. Tramos y derivaciones posteriores.
Tramo | O-A | A-B | O-A | A-B | B-C | C-D | O-A | A-B | B-C | C-D | D-E | C-F | F-G | B-H | H-I | I-J | B-K | K-L | L-M | Total | P. unit. | P.Total | M.O. | 0 | Fórmula de la columna U
1x35-1Kv | [6 empty] | 76 | [12 empty] | 80 | 4.56 | 364.8 | 0.15 | 80
4x4-1kv | [6 empty] | 76 | [12 empty] | 80 | 2.28 | 182.4 | 0.1 | 23
35 mm² | [6 empty] | 19 | 8 | 20 | [10 empty] | 50 | 3.5 | 175 | 0.06 | 30
25 mm² |  |  | 36 | 28 | 12 | [14 empty] | 80 | 2.3 | 184 | 0.05 | 80
16 mm² | 50 |  | 9 | 7 | 3 |  | 19 | 2 | 5 | [10 empty] | 100 | 1.65 | 165 | 0.05 | 78
10 mm² |  | 85 | [7 empty] | 90 |  | 60 | [7 empty] | 247 | 0.95 | 234.65 | 0.05 | 247
6 mm² |  |  | 60 |  | 8 | 70 | 62.5 |  |  | 7.5 | 100 | 10 | 10 | 35 | 76.2 | 36 | 65 | 32 | 30 | 633 | 0.59 | 373.47 | 0.04 | 651
4 mm² | 56 |  |  | 10.8 |  |  |  | 10 | 25 |  |  |  |  | 11.1 | 11.1 |  | 12 | 16 |  | 160 | 0.38 | 60.8 | 0.04 | 214
2,5 mm² | 7.5 | 68 | 81 | 70.1 | 12 | 56 | 37.5 |  |  | 82.5 | 60 | 36 | 6 | 81.25 | 76.7 | 36 | 117 | 80 | 30 | 985 | 0.25 | 246.25 | 0.04 | 965
Tubo80Ø | [6 empty] | 19 | [12 empty] | 20 | 2.35 | 47 | 0.15 | 15
Tubo50Ø | [7 empty] | 2 | 5 | [10 empty] | 8 | 0.95 | 7.6 | 0.11 | 6
Tubo40Ø | 10 | 17 | 9 | 7 | 3 |  |  |  |  | 18 |  | 12 |  | 7 |  |  | 13 |  |  | 101 | 1.25 | 126.25 | 0.11 | 101
Tubo25Ø | 10 |  | 12 |  | 2 | 14 | 31.5 | 2 | 5 | 1.5 | 20 | 2 | 2 |  | 12.7 | 12 |  | 8 | 10 | 152 | 0.66 | 100.32 | 0.1 | 158
Tubo20Ø | 4.5 | 17 | 9 | 12.4 | 3 | 14 |  |  |  | 19.5 | 20 | 12 | 2 | 14.4 | 16.4 | 12 | 21 | 16 | 10 | 214 | 0.45 | 96.3 | 0.1 | 262
Tubo16Ø |  |  | 12 |  |  |  | 12.5 | [12 empty] | 26 | 0.26 | 6.76 | 0.3 | 0
Grapas | 31 | 43 | 53 | 24 | 10 | 35 | 55 | 5 | 13 | 49 | 50 | 33 | 5 | 27 | 36 | 30 | 43 | 30 | 25 | 627 | 0.08 | 50.16 | 0.02 | 662
Cajas c | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0.87 | 20.01 |  | 23
Cajas a | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1.48 | 34.04 |  | 23
Bornes | 16 |  | 16 | 8 | 8 |  |  | 8 | 16 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 126 | 0.12 | 15.12 | 0.04 | 177
FusIII+N | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 56 | 224 | 0.5 | 5
CajaBorne | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 4 | 55.45 | 221.8 | 0.5 | 3
Total | [16 empty] | Total materiales |  |  |  |  | 2935.73
Peq. Mater. | [16 empty] | Peq. Mater. |  |  |  |  | 29.36
Transp. | [16 empty] | Transp. |  |  |  |  | 88.07
Mano Obra | [16 empty] | Mano Obra |  |  | 196.44 | 18.58 | 3649.86
[17 empty] | Total ejecución material |  |  |  |  | 6703.02
Cuadros
Concepto |  |  | P.unit. | H/m.o. | Cuadro Gen. |  | C. 6.3.2 |  | C. 6.3.3 |  | C. 6.3.4 |  | C. 6.3.5 |  | C. 6.3.6 |  | C. 6.3.7 |  | C. 6.3.8 |  | C. 6.3.9 |  | C. 6.3.10 |  | C. 6.3.11 |  | C. 6.3.12 |  | C. 6.3.13 |  | C. 6.3.14
Armario |  |  | 98.75 |  | 1 | 98.75 | 1 | 14.72 | 1 | 55 | 1 | 38.3 | 1 | 22.5 | 1 | 18.4 | 1 | 55 | 1 | 18.4 | 1 | 38.3 | 1 | 38.3 | 1 | 38.3 | 1 | 38.3 | 1 | 38.3 | 1 | 22.5
Voltimetro |  |  | 37.7 | 0.15 | 2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Amper c/trafos int |  |  | 59.51 | 0.3 | 6 | 357.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lámpara |  |  | 2.06 | 0.15 | 6 | 12.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Conmutador Volt. |  |  | 21.73 | 0.35 | 2 | 43.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Toro 0,3A-0,3sg |  |  | 158.27 | 0.2 | 1 | 158.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Relé auxil. |  |  | 87.55 | 0.2 | 1 | 87.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bocina |  |  | 12.45 | 0.2 | 1 | 12.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dif.IIII40A-30mA |  |  | 194.3 | 0.25 | 1 | 194.3 |  | 0 | 4 | 777.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dif.IIII25A-30mA |  |  | 143.55 | 0.25 |  | 0 | 1 | 143.55 |  | 0 | 1 | 143.55 | 1 | 143.55 | 1 | 143.55 | 3 | 430.65 |  | 0 | 2 | 287.1 | 2 | 287.1 | 2 | 287.1 |  | 0 | 2 | 287.1 | 1 | 143.55
Dif.II25A-30mA |  |  | 82.62 | 0.15 |  | 0 | 1 | 82.62 |  | 0 | 2 | 165.24 | 1 | 82.62 |  | 0 |  | 0 | 2 | 165.24 | 1 | 82.62 |  | 0 | 1 | 82.62 | 2 | 165.24 | 1 | 82.62 | 1 | 82.62
Contac 40AIIII |  |  | 49.9 | 0.3 | 2 | 99.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Contac 10AI |  |  | 25.04 | 0.15 |  |  |  | 0 | 2 | 50.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.04 | 2 | 50.08 | 1 | 25.04 |  | 0
Contac 10AII |  |  | 25.04 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 25.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Contac 10AIII |  |  | 32.25 | 0.25 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 32.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Magnet 300AIIII-b/d |  |  | 1333.8 | 0.35 | 1 | 1333.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Magnet 40A IIII |  |  | 84 | 0.25 | 2 | 168 |  | 0 | 1 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Magnet 10-25 IIII |  |  | 79 | 0.25 | 12 | 948 |  | 0 | 1 | 79 | 1 | 79 |  | 0 |  | 0 | 1 | 79 |  | 0 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 |  | 0 | 1 | 79 | 1 | 79
Magnet 10-25 III |  |  | 42.32 | 0.2 |  |  | 1 | 42.32 | 1 | 42.32 |  | 0 | 1 | 42.32 | 1 | 42.32 | 1 | 42.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Magnet 10-25 I+n |  |  | 8.3 | 0.15 |  | 0 | 5 | 41.5 | 10 | 83 |  | 0 | 4 | 33.2 | 4 | 33.2 | 10 | 83 | 4 | 33.2 | 7 | 58.1 | 6 | 49.8 | 7 | 58.1 | 7 | 58.1 | 8 | 66.4 | 5 | 41.5
Interruptor/mando |  |  | 10.36 | 0.15 |  | 0 |  |  | 1 | 10.36 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 10.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Porotec.c/sobretens. |  |  | 170.7 | 0.4 | 1 | 170.7 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bornes |  |  | 1.49 | 0.04 | 54 | 80.46 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 6 | 8.94 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96 | 4 | 5.96
Total materiales | [5 empty] | 3840.36 |  | 330.67 |  | 1186.92 |  | 432.05 |  | 330.15 |  | 243.43 |  | 759.35 |  | 222.8 |  | 551.08 |  | 460.16 |  | 608.37 |  | 317.68 |  | 584.42 |  | 375.13
Pequeño mat. | [5 empty] | 38.4 |  | 3.31 |  | 11.87 |  | 4.32 |  | 3.3 |  | 2.43 |  | 7.59 |  | 2.23 |  | 5.51 |  | 4.6 |  | 6.08 |  | 3.18 |  | 5.84 |  | 3.75
Transporte | [5 empty] | 115.21 |  | 9.92 |  | 35.61 |  | 12.96 |  | 9.9 |  | 7.3 |  | 22.78 |  | 6.68 |  | 16.53 |  | 13.8 |  | 18.25 |  | 9.53 |  | 17.53 |  | 11.25
Mano Obra |  |  | 18.58 |  | 11.56 | 214.78 | 1.51 | 28.06 | 3.81 | 70.79 | 0.96 | 17.84 | 1.36 | 25.27 | 1.21 | 22.48 | 3.44 | 63.92 | 1.06 | 19.69 | 2.11 | 39.2 | 1.81 | 33.63 | 2.51 | 46.64 | 1.81 | 33.63 | 2.41 | 44.78 | 1.56 | 28.98
Total | [5 empty] | 4208.75 |  | 371.96 |  | 1305.19 |  | 467.17 |  | 368.62 |  | 275.64 |  | 853.64 |  | 251.4 |  | 612.32 |  | 512.19 |  | 679.34 |  | 364.02 |  | 652.57 |  | 419.11
11341.92
Cuadro de alumbrado exterior
Concepto |  |  |  | P.unit. | Cant. | P.Total | H/m.o
Armario |  |  |  | 55 | 1 | 55 | 0.5
Célula Fotoelectrica |  |  |  | 35.5 | 1 | 35.5 | 0.15
Sensor |  |  |  | 15.26 | 1 | 15.26 | 0.2
Reloj enc/ap |  |  |  | 44.6 | 1 | 44.6 | 0.2
Magnet 10-25 I |  |  |  | 6.5 | 4 | 26 | 0.1
Magnet 10-25 IIII |  |  |  | 79 | 1 | 79 | 0.25
Magnet 10-25 I+n |  |  |  | 8.3 | 1 | 8.3 | 0.15
Interruptor/mando |  |  |  | 10.36 | 1 | 10.36 | 0.15
Dif.IIII25A-30mA |  |  |  | 143.55 | 1 | 143.55 | 0.25
Contac 10AII |  |  |  | 25.04 | 2 | 50.08 | 0.2
Bornes |  |  |  | 1.49 | 7 | 10.43 | 0.04
Total materiales | [5 empty] | 478.08
Pequeño mat. | [5 empty] | 4.78
Transporte | [5 empty] | 14.34
Mano Obra |  |  |  | 18.58 | 2.93 | 54.44
Total | [5 empty] | 551.64
Derivación individual
Concepto |  |  |  | P.unit. | Cant. | P.Total | H/m.o
Cond. 1x95 1 kv |  |  |  | 8.35 | 63 | 526.05 | 0.2
Cond. 1x50 1 kv |  |  |  | 4.4 | 21 | 92.4 | 0.2
Terminales |  |  |  | 0.7 | 8 | 5.6 | 0.1
Pequeño mat. | [5 empty] | 6.24
Transporte | [5 empty] | 18.72 |  |  | Cant. | Concepto |  |  |  |  | P.unit. | P.Total
Mano Obra |  |  |  | 18.58 | 2.62 | 48.68 |  |  | 21 | mtr. De Línea de derivación individual realizada
Total | [5 empty] | 697.69 |  |  |  | con conductor de 0'6/1Kv de 3x95+1x50 mm²,
[10 empty] | con terminales, bajo tubo, instalado. |  |  |  |  | 33.2233 | 697.69
Equipo de medida
Concepto |  |  |  | P.unit. | Cant. | P.Total | H/m.o
Módulo de sec. y protección |  |  |  | 65 | 1 | 65 | 0.15
Seccionador IIII 250A |  |  |  | 282.15 | 1 | 282.15 | 0.4
Bases fusibles 250 A |  |  |  | 35.75 | 3 | 107.25 | 0.15
Fusibles de 250 A |  |  |  | 13.1 | 3 | 39.3
Trafos de Int. 250/5A |  |  |  | 13.65 | 3 | 40.95 | 0.2
Módulo de medida |  |  |  | 75.5 | 1 | 75.5 | 0.15
Cont.act.d/t y máxIII+N 5A |  |  |  | 317.25 | 1 | 317.25 | 0.45
Cont.react.III+N5A |  |  |  | 245.1 | 1 | 245.1 | 0.35
Reloj conmut.d/t y máx |  |  |  | 165.45 | 1 | 165.45 | 0.25
Regleta de verificación |  |  |  | 24 | 1 | 24 | 0.25
Total materiales | [5 empty] | 1361.95
Pequeño mat. | [5 empty] | 13.62
Transporte | [5 empty] | 40.86
Mano Obra |  |  |  | 18.58 | 3.05 | 56.67
Total | [5 empty] | 1473.1
Red de toma de tierras
Concepto |  |  |  | P.unit. | Cant. | P.Total | H/m.o
Conductor de 35 mm² |  |  |  | 2.95 | 306 | 902.7 | 0.08
Soldaduras alumino-térmicas |  |  |  | 10.25 | 42 | 430.5 | 0.5
Picas de t.t. |  |  |  | 8.25 | 13 | 107.25 | 0.4
Total materiales | [5 empty] | 1440.45
Pequeño material | [5 empty] | 14.4
Transporte | [5 empty] | 43.21
Mano de Obra |  |  |  | 18.58 | 50.68 | 941.63
TOTAL | [5 empty] | 2439.69

## Presupuesto
Presupuesto de la medición interior.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P.Total
59 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 12 mmØ | 0.18 | 10.62
548 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 16 mmØ | 0.21 | 115.08
379 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 20 mmØ | 0.36 | 136.44
7 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 25 mmØ | 0.53 | 3.71
930 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 16 mmØ | 0.26 | 241.8
605 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 20 mmØ | 0.45 | 272.25
21 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ | 0.66 | 13.86
15 | Mtr de tubo rígido de PVC de 16 mmØ grapeado. | 1.54 | 23.1
26 | Mtr de tubo rígido de PVC de 20 mmØ grapeado. | 2.94 | 76.44
4855 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC de 450/750 V, de 1,5 mm². | 0.18 | 873.9
2693 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento idem anterior de 2,5 mm2 | 0.25 | 673.25
84 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento idem anterior de 6 mm2 | 0.59 | 49.56
136 | Caja de derivación de 100Ø mm. | 0.25 | 34
105 | Caja de derivación de 100x100 mm. | 0.45 | 47.25
43 | Caja de derivación de 150x100 mm. | 0.87 | 37.41
20 | Caja de derivación de 200x150 mm. | 1.48 | 29.6
2 | Caja de derivación de 200x200 mm. | 2.86 | 5.72
1224 | Ud de borne de derivación de 6 a 25 mm2. | 0.12 | 146.88
80 | Ud de interruptor para empotrar incluido caja y placa. | 4.81 | 384.8
4 | Ud de conmutador para empotrar incluido caja y placa. | 5.18 | 20.72
117 | Ud de toma de corriente de empotrar con caja y placa, de 16A II+t. | 4.39 | 513.63
50 | Ud de toma de corriente doble idem anterior, de 16A II+t. | 10.93 | 546.5
8 | Ud de caja modular con tomas de corriente para aula tecnológica. | 18.77 | 150.16
89 | Ud de luminaria para empotrar con difusor de lamas, para 3 lámparas fluorescentes de 36vatios | 45.32 | 4033.48
56 | Ud de luminaria idem anterior para 2 lámparas de 36 w. | 32.82 | 1837.92
4 | Ud de luminaria idem anterior para 2 lámparas de 18 w. | 25.2 | 100.8
31 | Ud de regleta de superficie para 1 fluorescente de 36 w. | 15.75 | 488.25
9 | Ud de luminaria estanca de superficie para 1 fluorescente de 36 w. | 51.27 | 461.43
17 | Ud de plafón de superficie para lámpara incandescente de 100 w. | 21.3 | 362.1
20 | Ud de aparato de emergencia 10 w y 1 hora de encendido. | 54 | 1080
58 | Ud de aparato de emerg. y señalización de 10 w y 1 hora de duración. | 62 | 3596
1 | Ud de linea de interconexión de contactores para alumbrado centralizado de pasillos. | 114.39 | 114.39
| Total materiales |  | 16481.05
| Pequeño material e imprevistos. 1% |  | 164.81
| Transportes 3% |  | 494.43
625.62 | Horas de mano de obra. | 18.58 | 11624.02
| Total ejecución material |  | 28764.31
Presupuesto de la medición interior por conceptos
Cant. | Concepto | P. Unit. | P.Total
47 | Punto de luz s/cuadro con p.p de línea de 3x1,5 mm² de Cu bajo tubo coarrugado de 12 y 16 mmØ, desde cuadro de zona | 23.8632 | 1121.57
155 | Punto de luz simple iden anterior y mecanismo de empotrar en blanco. | 27.0205 | 4188.18
4 | Punto de luz conmutado idem anterior. | 38.0816 | 152.33
78 | Punto de emergencia idem anterior con base de empotrar para toma de corriente. | 30.101 | 2347.88
39 | Punto de toma de cte con p.p. de l,inea de 3x2,5 mm² de Cu bajo tubo coarrugado de 16 mmØ desde cuadro de zona incluso mecanismo de empotrar en blanco. | 53.8093 | 2098.56
50 | Punto de toma de cte doble idem anterior. | 61.7257 | 3086.29
8 | Caja modular para aula tecnológica con bases para toma de corriente de 16 A-II+t y fusible de protección. | 71.2728 | 570.18
1 | Línea al ascensor con línea de 4x6 mm² bajo tubo coarrugado de 25 mmØ, desde cuadro de zona | 142.0419 | 142.04
1 | Línea de conexión de contactores de 2x1,5 mm² bajo tubo coarrugado de 12 mmØ | 509.1456 | 509.15
89 | Luminaria montada en alto factor para tubo compacto de 3x36 w | 55.4938 | 4938.95
56 | Luminaria montada en alto factor para tubo compacto de 2x36 w | 42.4938 | 2379.65
4 | Luminaria montada en alto factor para tubo compacto de 2x18 w | 34.569 | 138.28
31 | Regleta para tubo lineal montada en alto factor de 1x36 w. | 24.741 | 766.97
9 | Luminaria para tubo lineal estanca, montada en alto factor de 1x36 w. | 61.6818 | 555.14
17 | Plafón de superficie para 60 w incandescente. | 27.726 | 471.34
20 | Emergencia de 6 vatios fluorescente con 1 hora de autonomía. | 61.734 | 1234.68
58 | Emergencia y señalización de 6 vatios fluorescente para 1 h de autonomía.. | 70.054 | 4063.13
| Total ejecución material |  | 28764.32
Líneas de alumbrado de patio y exteriores.
Cant. | Concepto | P.unit | P.total
7.7 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento XLPE de 0'6/1 Kv de 3x6 mm² | 3.5 | 26.95
29.7 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento XLPE de 0'6/1 Kv de 4x4 mm². | 2.28 | 67.716
287.1 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento XLPE de 0'6/1 Kv 3x4 mm². | 1.82 | 522.522
111.1 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento XLPE de 0'6/1 Kv 2x4 mm². | 1.52 | 168.872
59.4 | Mtr de tubo rígido de PVC de 16 mmØ grapeado. | 1.52 | 90.288
74.25 | Ud. de Grapa para sujección de tubos con clavo y taco | 0.21 | 15.5925
305.8 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC para 450/750 V. de 1,5 mm². | 0.25 | 76.45
13.2 | Ud de caja de derivación estanca de superficie. | 1.6 | 21.12
26.4 | Ud de bornes de conexión de 2'5 a 6 mm² | 0.12 | 3.168
6.6 | Ud de base fusible de 16 A, con fus de 10 A. | 4.5 | 29.7
1090 | Ud. de Grapa para sujección de cables con clavo y taco | 0.01 | 10.9
14 | Ud. de plafón de superficie estanco para lámpara de 80 w HPL con reactancia de alto factor y lámpara | 95 | 1330
33 | Ud de luminaria abierta con brazo de 0'5 m. para lámpara HPL de 125 vatios incluso ésta. | 161 | 5313
33 | Ud de equipo de arranque de alto factor para lámpara HPL de 125 vatios en caja estanca | 52 | 1716
| Total |  | 9392.2785
| Pequeño material. 1% |  | 93.92
| Transportes. 3% |  | 281.77
147.669 | Mano Obra | 18.58 | 2743.69
| Total ejecución material |  | 12511.6585
Alumbrado de patio y exteriores por concepto.
Cant. | Concepto | P. unit. | P.Total
14 | Luminaria de 80 w con p.p. de línea | 176.2811 | 2467.9348
33 | Luminaria de 125 w con p.p. de línea | 304.3553 | 10043.7249
| Total ejecución material |  | 12511.6597
Líneas de cuadro general a parciales
Cant. | Concepto | P. unit. | P.Total
80 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento plástico XLPE de 1x35-0,6/1Kv | 4.56 | 364.8
80 | Mtr. De conductor de cobre con aislamiento plástico XLPE de 4x4-1Kv | 2.28 | 182.4
50 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC para 450/750 V. de 35 mm². | 3.5 | 175
80 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC para 450/750 V. de 25 mm². | 2.3 | 184
100 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC para 450/750 V de 16 mm². | 1.65 | 165
247 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC para 450/750 V de 10 mm². | 0.95 | 234.65
633 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC para 450/750 V. de 6 mm². | 0.59 | 373.47
160 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC para 450/750 V de 4 mm². | 0.38 | 60.8
985 | Mtr. de conductor de cobre con aislamiento PVC para 450/750 V de 2,5 mm². | 0.25 | 246.25
20 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 80 mmØ subterráneo. | 2.35 | 47
8 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 50 mmØ en falso techo. | 0.95 | 7.6
101 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 40 mmØ en falso techo. | 1.25 | 126.25
152 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ en falso techo. | 0.66 | 100.32
214 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 20 mmØ en falso techo. | 0.45 | 96.3
26 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 16 mmØ en falso techo. | 0.26 | 6.76
627 | Ud de grapa para tubos de 50 a 20 mmØ | 0.08 | 50.16
23 | U de caja de derivación para interior de 140x100 mm. | 0.87 | 20.01
23 | U de caja de derivación para interior de 200x140 mm. | 1.48 | 34.04
126 | Ud de borne de derivación de 35 a 2,5 mm² | 0.12 | 15.12
4 | Ud de caja de superficie con fusibles III+N de 25/15 A | 56 | 224
4 | Ud de caja de bornes de derivación de 35 mm² para intemperie. | 55.45 | 221.8
| Total materiales |  | 2935.73
| Pequeño Material |  | 29.36
| Transportes. |  | 88.07
196.44 | Horas de Mano Obra | 18.58 | 3649.86
| Total ejecución material |  | 6703.02
Cuadro General
Cant. | Concepto | P.unit. | P.Total
1 | Armario modular metálico c/puerta | 98.75 | 98.75
2 | Voltimetro escala 0 - 300 v. | 37.7 | 75.4
6 | Amperímetro para cuadro modular c/trafos int 250/5 A | 59.51 | 357.06
6 | Lámpara de señalización 250 vca | 2.06 | 12.36
2 | Conmutador de voltímetro para 500 voltios | 21.73 | 43.46
1 | Transformador tórico diferencial 0,3A-0,3sg | 158.27 | 158.27
1 | Relé auxiliar 230 vca. | 87.55 | 87.55
1 | Bocina de alarma de 230vca 95 db | 12.45 | 12.45
1 | Diferencial IIII 40A-30mA | 194.3 | 194.3
2 | Contactor 40AIIII con bobina a 230 vca | 49.9 | 99.8
1 | Magnetotérmico 300 A IIII c/bobina de disparo | 1333.8 | 1333.8
2 | Magnetérmico 40A IIII | 84 | 168
12 | Magnetotérmico 10-25 IIII | 79 | 948
1 | Protecciones c/sobreintensión. | 170.7 | 170.7
54 | Bornes | 1.49 | 80.46
| Total materiales |  | 3840.36
| Pequeño mat. |  | 38.4
| Transporte |  | 115.21
11.56 | Mano Obra | 18.58 | 214.78
| Total ejecución material |  | 4208.75
1 | Cuadro de sector C. 6.3.2
Cant. | Concepto | P.unit. | P.Total
1 | Armario modular metálico c/puerta | 14.72 | 14.72
1 | Difrencial IIII25A-30mA | 143.55 | 143.55
1 | Diferencial II25A-30mA | 82.62 | 82.62
1 | Magnetotérmico 10-25 III | 42.32 | 42.32
5 | Magnetotérmico 10-25 I+n | 8.3 | 41.5
4 | Bornes | 1.49 | 5.96
| Total materiales |  | 330.67
| Pequeño mat. |  | 3.31
| Transporte |  | 9.92
1.51 | Mano Obra | 18.58 | 28.06
| Total ejecución material |  | 371.96
1 | Cuadro de sector C. 6.3.3 | 1305.19 | 1305.19
1 | Cuadro de sectorC. 6.3.4 | 467.17 | 467.17
1 | Cuadro de sector C. 6.3.5 | 368.62 | 368.62
1 | Cuadro de sector C. 6.3.6 | 275.64 | 275.64
1 | Cuadro de sector C. 6.3.7 | 853.64 | 853.64
1 | Cuadro de sector C. 6.3.8 | 251.4 | 251.4
1 | Cuadro de sector C. 6.3.9 | 612.32 | 612.32
1 | Cuadro de sector C. 6.3.10 | 512.19 | 512.19
1 | Cuadro de sector C. 6.3.11 | 679.34 | 679.34
1 | Cuadro de sector C. 6.3.12 | 364.02 | 364.02
1 | Cuadro de sector C. 6.3.13 | 652.57 | 652.57
1 | Cuadro de sector C. 6.3.14 | 419.11 | 419.11
1 | Cuadro de alumbrado exterior | 551.64 | 551.64
| Total ejecución material |  | 11893.56
Derivación individual
Cant. | Concepto | P.unit. | P.Total
8.35 | Conductor de cobre con aislamiento XLPE. 0,6/1 kv de 1x95 mm². | 63 | 526.05
4.4 | Conductor de cobre con aislamiento XLPE. 0,6/1 kv de 1x50 mm². | 21 | 92.4
0.7 | Terminales | 8 | 5.6
| Total materiales |  | 624.05
| Pequeño mat. |  | 6.24
| Transporte |  | 18.72
2.62 | Mano Obra | 18.58 | 48.68
| Total ejecución material |  | 697.69
Derivación individual por concepto
Cant. | Concepto | P.unit. | P.Total
21 | mtr. De Línea de derivación individual realizada
con conductor de 0'6/1Kv de 3x95+1x50 mm²,
| con terminales, bajo tubo, instalado. | 33.2233 | 697.69
Equipo de medida
Cant. | Concepto | P.unit. | P.Total
1 | Módulo de seccionamiento y protección de intemperie | 65 | 65
1 | Seccionador IIII 250A | 282.15 | 282.15
3 | Bases fusibles 250 A | 35.75 | 107.25
3 | Fusibles de 250 A | 13.1 | 39.3
3 | Transformador de intensidad relación 250/5A | 13.65 | 40.95
1 | Módulo de medida para intemperie. | 75.5 | 75.5
1 | Contador activo doble tarifa y máxima III+N de 5A | 317.25 | 317.25
1 | Contador reactivo III+N de 5A. | 245.1 | 245.1
1 | Reloj conmutador para doble tarifa y máxima. | 165.45 | 165.45
1 | Regleta de verificación | 24 | 24
| Total materiales |  | 1361.95
| Pequeño mat. |  | 13.62
| Transporte |  | 40.86
3.05 | Mano Obra | 18.58 | 56.67
| Total ejecución material |  | 1473.1
Red de toma de tierras
Cant. | Concepto | P.unit. | P.Total
306 | Conductor de 35 mm² | 2.95 | 902.7
42 | Soldaduras alumino-térmicas | 10.25 | 430.5
13 | Picas de t.t. | 8.25 | 107.25
| Total materiales |  | 1440.45
| Pequeño mat. |  | 14.4
| Transporte |  | 43.21
50.68 | Mano Obra | 50.68 | 941.63
| Total ejecución material |  | 2439.69
Resumen de presupuestos
| Concepto |  | P.Total
| Total Presupuesto de ejecución material de la instalación interior. |  | 28764.31
| Total Presupuesto de ejecución material del alumbrado del patio y exteriores. |  | 12511.6585
| Total Presupuesto de ejecución material de las líneas de unión de cuadro general a parciales |  | 6703.02
| Total Presupuesto de ejecución material de cuadros general, de zona y de alumbrado exterior. |  | 11893.56
| Total Presupuesto de ejecución material de la derivación individual |  | 697.69
| Total Presupuesto de ejecución material del equipo de medida |  | 1473.1
| Total Presupuesto de ejecución material de la red de tierras |  | 2439.69
| Total presupuesto de ejecución material |  | 62043.3385
| Gastos generales 18% |  | 11167.8
| Beneficio Industrial 7% |  | 4343.03
| Total presupuesto de ejecución por contrata |  | 77554.1685