## Cálculo
Cálculo de Caída de Tensión por amperio y kilómetro (s/Guía-BT-Anexo 2-Tabla 4-cos?=1-60º).
Portal, escaleras y servicios.
Circuito | Intens. | Poten. | Sec. | Long. | ?V.A/km. | ?V | %?V | Máx %DV
Al. Port. R | 10 | 400 | 1.5 | 15 | 24.252 | 3.6378 | 1.582%
Al. Port. D | 10 | 1200 | 1.5 | 10 | 24.252 | 2.4252 | 1.054%
Al. Pta 1-6 | 10 | 1200 | 1.5 | 23 | 24.252 | 5.578 | 2.425%
Al. Escal. | 10.628 | 2200 | 1.5 | 28 | 24.252 | 7.217 | 3.138% | 3.138%
Ctos serv. | 1.9324 | 400 | 1.5 | 5 | 24.252 | 0.23432 | 0.1019%
Línea TV | 10 | 1840 | 2.5 | 28.5 | 14.852 | 4.2328 | 1.84%
Lin. Ascen | 7.5 | 4400 | 6 | 29 | 6.173 | 0.97671 | 0.2442%
Lin. Motob. | 4 | 1950 | 2.5 | 6 | 14.852 | 0.25622 | 0.06405%
Derivaciones individuales
Sección | 6 | 10 | 16 | 25
?V.A/km. | 6.173 | 3.668 | 2.305 | 1.457
Vivienda EB
Resto ?V EB | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 |  | B17 a E17=3*(230/100)-G5 de Libro3-Cálculo
DV der.ind. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Long.posib. | 31.1291 | 52.3882 | 83.3666 | 131.8874
Long.mayor | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
Caída Tens | 3.9199 | 2.3292 | 1.4637 | 0.92519
%Caida V | 1.704% | 1.013% | 0.6364% | 0.4023%
Vivienda EE
Resto ?V EE | 1.243 | 1.243 | 1.243 | 1.243 |  | B24 a E24=3*(230/100)-(G16+G20) de Libro3-Cálculo
DV der.ind. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Long.posible | 14.3488 | 24.148 | 38.4273 | 60.7927
Long.mayor | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
Caída Tens | 6.5928 | 3.9174 | 2.4617 | 1.5561
%Caida V | 2.866% | 1.703% | 1.07% | 0.6766%
Calculo de caida de tensión en LGA.(S/Guía-BT-Anexo 2-Tabla 5-cos?=1-90º)
Circuito | Intens. | Poten. | Sec. | Long. | ?V.A/km. | ?V | %?V | Máx %?V
Portal 1 | 173.8943 | 96382 | 70 | 9 | 0.592 | 0.80238 | 0.2006%
Portal 3 | 176.4924 | 97822 | 70 | 9 | 0.592 | 0.81437 | 0.2036%
Portal 2 y 4 | 170.3652 | 94426 | 70 | 9 | 0.592 | 0.7861 | 0.1965%
Máximas caídas de tensión (4,5%)
Circuito |  | ?V | %?V
En vivienda EB 5º dcha. |  | 8.786 | 3.82% |  | El primer sumando de C39 y C40 es la caída de tensión en la vivienda.
En vivienda EE 6º. |  | 8.5889 | 3.734%
En portal y escaleras |  | 7.6872 | 3.341%
Trasteros portales 1 y 3 |  | 8.5902 | 3.734% |  | El primer sumando de C42 es la celda G10 de Libro4-Cálculo.
Cálculo de Caída de Tensión por corrección de la resistividad.(S/ITC-BT-19-Tabla 1 y Guía-BT-Anexo2-pág. 3)
Portal, escaleras y servicios.
Circuito | Intens. | Poten. | Sec. | Long. | Int. Adm. | Resist. | ?V | %?V | Máx %?V
Al. Port. R | 10 | 400 | 1.5 | 15 | 15 | 0.020759 | 4.1518 | 1.805%
Al. Port. D | 10 | 1200 | 1.5 | 10 | 15 | 0.020759 | 2.7679 | 1.203%
Al. Pta 1-6 | 10 | 1200 | 1.5 | 23 | 15 | 0.020759 | 6.3661 | 2.768%
Al. Escal. | 10.628 | 2200 | 1.5 | 28 | 15 | 0.020883 | 8.2861 | 3.603% | 3.603%
Ctos serv. | 1.9324 | 400 | 1.5 | 5 | 15 | 0.019835 | 0.25553 | 0.1111%
Línea TV | 10 | 1840 | 2.5 | 28.5 | 21 | 0.020289 | 4.6259 | 2.011%
Lin. Ascen III+N | 7.5 | 4400 | 6 | 29 | 32 | 0.019918 | 1.0505 | 0.2626%
Lin. Motob.III+N | 4 | 1950 | 2.5 | 6 | 18.5 | 0.0199 | 0.27464 | 0.06866%
Derivaciones individuales.(S/UNE 21-022-82-TablaIII.3 y Guía BT-Anexo 2-Pág.3)
Sección | 6 | 10 | 16 | 25
Resist. 25 A | 3.8715 | 2.2443 | 1.4195 | 0.91508
Resist. 40 A | 4.2484 | 2.4589 | 1.5577 | 1.0042
Vivienda EB
Resto ?V EB | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |  | B62 a E62=3*(230/100)-H26 de Libro3-Cálculo
?V der.ind. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Long.posib. | 21.7745 | 37.5619 | 59.3851 | 92.123
Long.mayor | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
Caída Tens | 4.9168 | 2.8503 | 1.8028 | 1.1622
%Caida V | 2.138% | 1.239% | 0.7838% | 0.5053%
Vivienda EE
Resto ?V EE | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 |  | B70 a E70=3*(230/100)-(H37+H41) de Libro3-Cálculo
?V der.ind. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Long.posible | 13.0214 | 22.4977 | 35.5129 | 55.0905
Long.mayor | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
Caída Tens | 9.0746 | 5.2523 | 3.3273 | 2.1449
%Caida V | 3.945% | 2.284% | 1.447% | 0.9326%
Calculo de caida de tensión en LGA.(S/ITC-BT-07-Tabla 5 y Guía-BT-Anexo 2-pág.3)
Circuito | Intens. | Poten. | Sec. | Long. | Int. Adm. | Resist. | ?V | %?V | Máx %?V
Portal 1 | 96382 | 9 | 173.8943 | 70 | 280 | 0.020524 | 0.7948 | 0.1987%
Portal 3 | 97822 | 9 | 176.4924 | 70 | 280 | 0.020579 | 0.80881 | 0.2022%
Portal 2 y 4 | 94426 | 9 | 170.3652 | 70 | 280 | 0.020452 | 0.77592 | 0.194%
Máximas caídas de tensión (4,5%)
Circuito |  | ?V | %?V
En vivienda EB 5º dcha. |  | 8.3022 | 3.61% |  | El primer sumando de C85 y C86 es la caída de tensión en la vivienda.
En vivienda EE 6º. |  | 10.2283 | 4.447%
En portal y escaleras |  | 8.7531 | 3.805%
Trasteros portales 1 y 3 |  | 9.739 | 4.234% |  | El primer sumando de C88 es la celda H33 de Libro4-Cálculo.

## Medición
MEDICIONES
Servicios generales
Alumbrado
Concepto |  |  |  | 16ØR | 20ØR | 16ØN | 20ØN | 1,5mm² | 2,5mm² | Caja10x10 | Bornes
Derivac |  |  |  |  | 25 |  |  | 150 |  | 7 | 28
Deriv c/incr |  |  |  | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 165 | 0 | 7.7 | 30.8
Portal |  |  |  | 18 |  | 4 |  | 54
[7 empty] | 18 | 54 |  | 6 | 24
[6 empty] | 16 |  | 32
[6 empty] | 4 |  | 13
Total Portal |  |  |  | 18 |  | 24 | 18 | 153 |  | 6 | 24
Portal c/inc |  |  |  | 19.8 | 0 | 26.4 | 19.8 | 168.3 | 0 | 6.6 | 26.4
Escaleras | [5 empty] | 44 | 36 | 252 |  | 12 | 48
[7 empty] | 24 | 96
[6 empty] | 14 |  | 34
[6 empty] | 30 |  | 89
[6 empty] | 2 |  | 6 |  | 2 | 8
Total Escal. | [5 empty] | 90 | 60 | 477 |  | 14 | 56
Escal c/inc |  |  |  | 0 | 0 | 99 | 66 | 524.7 | 0 | 15.4 | 61.6
Cuartos | [5 empty] | 5 |  | 11
[6 empty] | 11 |  | 43
Planta 7ª | [5 empty] | 14 |  | 45 |  | 2 | 8
Total cuart. | [5 empty] | 30 |  | 99 |  | 2 | 8
Cuartos c/inc |  |  |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 108.9 | 0 | 2.2 | 8.8
Emergencia | [6 empty] | 31 | 93 |  |  | 42
Emerg c/inc |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 102.3 | 0 | 0 | 46.2
Resumen c/inc |  |  |  | 19.8 | 0 | 158.4 | 119.9 | 904.2 | 0 | 24.2 | 143
Presupuesto de puntos de luz Serv. Generales
Circuito | Prec.Unit |  | Derivación |  | Portal |  | Escaleras |  | Cuartos |  | Emergencias |  | Total
Concepto | Mat. | M.O. | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total
Tubo 16RØ | 0.26 | 0.1 | 0 | 0 | 19.8 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 5.2
Tubo 20RØ | 0.45 | 0.1 | 27.5 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 12.6
Tubo 16NØ | 0.21 | 0.1 |  | 0 | 26.4 | 5.544 | 99 | 20.79 | 33 | 6.93 |  | 0 | 158 | 33.18
Tubo 20NØ | 0.36 | 0.1 |  | 0 | 19.8 | 7.128 | 66 | 23.76 | 0 | 0 | 34.1 | 12.276 | 120 | 43.2
Cond. 1,5 | 0.18 | 0.04 | 165 | 29.7 | 168.3 | 30.294 | 524.7 | 94.446 | 108.9 | 19.602 | 102.3 | 18.414 | 1069 | 192.42
Cond. 2,5 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cajas 10x10 | 0.45 |  | 7.7 | 3.465 | 6.6 | 2.97 | 15.4 | 6.93 | 2.2 | 0.99 |  | 0 | 32 | 14.4
Bornes | 0.12 | 0.04 | 30.8 | 3.696 | 26.4 | 3.168 | 61.6 | 7.392 | 8.8 | 1.056 | 46.2 | 5.544 | 174 | 20.88
Interruptores | 4.81 | 0.08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 28.86 |  | 0 | 6 | 28.86
Interrup antih | 7.15 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 7.15 |  | 0 | 1 | 7.15
Pulsadores | 4.75 | 0.08 |  |  | 2 | 9.5 | 14 | 66.5 |  |  |  | 0 | 16 | 76
Temp.y caja | 31.18 | 0.25 |  |  |  | 0 | 4 | 124.72 |  |  |  | 0 | 4 | 124.72
Tomas cte | 4.39 | 0.1 | [8 empty] | 21 | 92.19 | 21 | 92.19
Total |  |  |  | 49.236 |  | 63.752 |  | 344.538 |  | 64.588 |  | 128.424 |  | 650.8 | 650.54
Pequeño Mat. |  |  |  | 0.49236 |  | 0.63752 |  | 3.4454 |  | 0.64588 |  | 1.2842 | 0 | 6.508
Transporte |  |  |  | 1.4771 |  | 1.9126 |  | 10.3361 |  | 1.9376 |  | 3.8527 | 0 | 19.524
Mano d/Obra | 18.58 |  | 10.58 | 196.5764 | 14.55 | 270.339 | 42.07 | 781.6606 | 8.64 | 160.5312 | 11.45 | 212.741 | 87.29 | 1621.8482
Total ej. Mat. |  |  |  | 247.7818 |  | 336.6411 |  | 1139.9801 |  | 227.7027 |  | 346.302 |  | 2298.68 | 2298.41
Concepto |  |  |  |  | Cantidad | Precio Unit | Precio Total
Punto de Luz s/puls.Escaleras |  |  |  |  | 14 | 86.38 | 1209.32
Punto de Luz s/puls.Portal |  |  |  |  | 8 | 47.04 | 376.32
Punto de luz simple |  |  |  |  | 6 | 37.15 | 222.9
Punto de luz Antihumedad |  |  |  |  | 1 | 39.49 | 39.49 | [8 empty] | 0
Toma de emergencia |  |  |  |  | 21 | 21.45 | 450.45
| Total | [5 empty] | 2298.48
Derivaciones individuales
Vivienda |  |  | Poten | Long. | Øtubo | Secc
Baja |  |  | 5750 | 12.5 | 32 | 6
1º dcha. |  |  | 5750 | 13.4 | 32 | 6
1º izq. |  |  | 5750 | 11.7 | 32 | 6
2º dcha. |  |  | 5750 | 16.4 | 32 | 6
2º izq. |  |  | 5750 | 14.7 | 32 | 6
3º dcha. |  |  | 5750 | 19.4 | 32 | 6
3º izq. |  |  | 5750 | 17.7 | 32 | 6
4º dcha. |  |  | 5750 | 22.4 | 32 | 6
4º izq. |  |  | 5750 | 20.7 | 32 | 6
5º dcha. |  |  | 5750 | 25.4 | 32 | 6
5º izq. |  |  | 5750 | 23.7 | 32 | 6 | 198
6º izq. |  |  | 9200 | 26.7 | 40 | 16
Serv.Gen. |  |  | 28722 | 1.5 | 40 | 10
Local |  |  |  | 8 | 40
Reserva |  |  |  | 54 | 32
Concepto | Cant. | M.O. | P.unit | P.total |  | Concep | Cantidad | P.mater | T.Mater. | P.Contr. | T.Contrt
TuboØ32R | 264.6 | 0.1 | 0.8 | 211.68 |  | Unidad EB | 11 | 159.42 | 1753.62 | 199.28 | 2192.08
TuboØ40R | 38 | 0.1 | 1.03 | 39.14 |  | Unidad EE | 1 | 542.73 | 542.73 | 678.41 | 678.41
1'5 mms² | 235.9 | 0.04 | 0.21 | 49.54 |  | Reserva | 2 | 62.72 | 125.44 | 78.4 | 156.8
6 mms² | 623.7 | 0.04 | 0.68 | 424.12 |  | C.General | 1 | 23 | 23 | 28.75 | 28.75
10 mms² | 7.9 | 0.05 | 0.85 | 6.72 |  | Local | 1 | 23.93 | 23.93 | 29.91 | 29.91
16 mms² | 84.1 | 0.05 | 1.92 | 161.47 | 892.67 | Total |  |  | 2468.72 |  | 3085.95
PerfyAbraz | 378 | 0.02 | 0.21 | 79.38
Cajas deriv. | 6 |  | 4.95 | 29.7
Peq.Mater |  |  |  | 10.02
Transporte |  |  |  | 30.05
Mano Obra | 76.8 |  | 18.58 | 1426.94
Total |  |  |  | 2468.76 | 3085.95
Centralización de contadores
Seccionador | 1 | 0.6 | 282.15 | 282.15 | 169.29
MóduloFus | 2 | 0.45 | 216.4 | 432.8
ModContIII | 4 | 0.3 | 65.45 | 261.8
MódContI | 2 | 0.42 | 78.9 | 157.8
MóduloBorn | 2 | 0.92 | 93.08 | 186.16
CajaTierra | 1 | 0.25 | 32.45 | 32.45
Cond 6 mm | 40 |  | 0.68 | 27.2
Cond 10 mm | 16 |  | 0.85 | 13.6 | 1393.96
Peq.Mater |  |  |  | 13.9396
Transporte |  |  |  | 41.8188
Mano Obra | 5.63 |  | 18.58 | 104.61
Total |  |  |  | 1554.33
Línea General de Alimentación
Tubo 40 Ø | 50 | 0.1 | 1.03 | 51.5
Cond 70 mm | 40 | 0.2 | 6.15 | 246
Terminales | 18 | 0.1 | 0.7 | 12.6 | 310.1
Peq.Mater |  |  |  | 3.101
Transporte |  |  |  | 9.303
Mano Obra | 14.8 |  | 18.58 | 274.98
Total |  |  |  | 597.48
Caja General de protección
C. G. P. | 1 | 1 | 155 | 155
Fusibles | 3 |  | 7.3 | 21.9 | 176.9
Peq.Mater |  |  |  | 1.769
Transporte |  |  |  | 5.307
Mano Obra | 1 |  | 18.58 | 18.58
Total |  |  |  | 202.56
Aparatos Al. |  |  |  |  | Montado
PlafonServ | 6 | 0.4 | 21.3 | 127.8 | 29.58 | 177.48
PlafonEscal | 17 | 0.4 | 32.5 | 552.5 | 41.23 | 700.91
PlafonPortal | 5 | 0.6 | 62.35 | 311.75 | 75.99 | 379.95
EmergEstanc | 1 | 0.4 | 58.25 | 58.25 | 68.01 | 68.01
EmergEscaler | 17 | 0.4 | 47.8 | 812.6 | 57.14 | 971.38
EmergPortal | 3 | 0.4 | 72.25 | 216.75 | 82.57 | 247.71
Total mat. |  |  |  | 2079.65
Peq.Mater |  |  |  | 20.8
Transporte |  |  |  | 62.39
Mano Obra | 20.6 |  | 18.58 | 382.75
Total |  |  |  | 2545.59 |  | 2545.44
Líneas a máquinas y TV
Circuito |  |  | Ascensor |  | Motobomba |  | Grupo c/incendios |  | Televisión |  | Total
Concepto | P.Unit | Horas | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total
Tubo 32RØ | 0.8 | 0.1 | 32 | 25.6 | [6 empty] | 32 | 25.6
Tubo 20RØ | 0.45 | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | 14.4 | 32 | 14.4
Tubo20rigØ | 2.7 | 0.2 |  | 0 | 7 | 18.9 | 9 | 24.3 |  |  | 16 | 43.2
Grapas | 0.21 | 0.02 |  | 0 | 8 | 1.68 | 11 | 2.31 |  |  | 19 | 3.99
Cond. 6 | 0.68 | 0.04 | 128 | 87.04 |  | 0 |  | 0 |  |  | 128 | 87.04
Cond. 2,5 | 0.25 | 0.04 | 32 | 8 | 28 | 7 | 36 | 9 | 96 | 24 | 192 | 48
Pequeño Mat. |  |  |  | 1.2064 |  | 0.2758 |  | 0.3561 |  | 0.384 |  | 2.2223
Transporte |  |  |  | 3.6192 |  | 0.8274 |  | 1.0683 |  | 1.152 |  | 6.6669
Mano d/Obra | 18.58 |  | 9.6 | 178.368 | 2.68 | 49.7944 | 3.46 | 64.2868 | 7.04 | 130.8032 | 22.78 | 423.25
Total ej. Mat. |  |  |  | 303.83 |  | 78.48 |  | 101.32 |  | 170.74 |  | 654.37 | 654.37
Resumido de presupuesto de la medición.
Tubo 16mmØN |  |  | 158 | 0.21 | 33.18
Tubo 20mmØN |  |  | 120 | 0.36 | 43.2
Tubo 16mmØR |  |  | 20 | 0.26 | 5.2
Tubo 20mmØR |  |  | 60 | 0.45 | 27
Tubo ríg PVC 20Ø |  |  | 16 | 2.7 | 43.2
Conduc 1'5 mm² |  |  | 1069 | 0.18 | 192.42
Conduc 2'5 mm² |  |  | 192 | 0.25 | 48
Cajas 100x100 mm |  |  | 32 | 0.45 | 14.4
Bornes 6 a 25 mm² |  |  | 174 | 0.12 | 20.88
Pulsadores |  |  | 16 | 4.75 | 76
Interruptores |  |  | 6 | 4.81 | 28.86
Interruptor antih |  |  | 1 | 7.15 | 7.15
T.cte emergencias |  |  | 21 | 4.39 | 92.19
Temporiz.esc. |  |  | 4 | 24.94 | 99.76
Caja temporizador |  |  | 4 | 6.24 | 24.96
Plafón cuarto serv. |  |  | 6 | 21.3 | 127.8
Plafón escal y pltas |  |  | 17 | 32.5 | 552.5
Plafón fluor. Portal |  |  | 5 | 62.35 | 311.75
Emerg. Estanco |  |  | 1 | 58.25 | 58.25
Emerg. incand |  |  | 17 | 47.8 | 812.6
Emerg. Fluor portal |  |  | 3 | 72.25 | 216.75
Tubo 32mmØR |  |  | 296.6 | 0.8 | 237.28
Tubo 40mmØR |  |  | 88 | 1.03 | 90.64
Conduc 1'5 mm² d. ind |  |  | 235.9 | 0.21 | 49.54
Conduc 6 mm² d. ind |  |  | 791.7 | 0.68 | 538.36
Conduc 10 mm² d. ind |  |  | 23.9 | 0.85 | 20.32
Conduc 16 mm² d. ind |  |  | 84.1 | 1.92 | 161.47
Abrazaderas |  |  | 397 | 0.21 | 83.37
Caj.der. Chapa 5x2'5 dm |  |  | 2 | 8.35 | 16.7
Caj.der. Chapa 3x2 dm |  |  | 2 | 4.25 | 8.5
Caj.der. Chapa 1'5x1 dm |  |  | 2 | 2.25 | 4.5
Seccionador IIII |  |  | 1 | 282.15 | 282.15
Caja de tierras |  |  | 1 | 32.45 | 32.45
Módulo fusibles |  |  | 2 | 216.4 | 432.8
Modulo cont. III |  |  | 4 | 65.45 | 261.8
Modulo cont. I |  |  | 2 | 78.9 | 157.8
Módulo bornas |  |  | 2 | 93.08 | 186.16
Cable 0'6/1kV 70 mm² |  |  | 40 | 6.15 | 246
Terminales 70 mm² |  |  | 18 | 0.7 | 12.6
C.G.P. 250 A y fusib |  |  | 1 | 176.9 | 176.9 | 5835.39
Pequeño material |  |  |  |  | 58.3599 | 58.3539
Transporte |  |  |  |  | 175.0597 | 175.0617
Total Mano de Obra |  |  | 228.9 | 18.58 | 4252.96
Total ejecución material |  |  |  |  | 10321.7696

## Presup
PRESUPUESTOS
Presupuesto de la medición
Instalación de Servicios Generales.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
158 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 16 mmØ | 0.21 | 33.18
120 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 20 mmØ | 0.36 | 43.2
20 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 16 mmØ | 0.26 | 5.2
60 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 20 mmØ | 0.45 | 27
16 | Mtr de tubo rígido de PVC de 20 mmØ grapeado. | 2.7 | 43.2
1069 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 1,5 mm2 | 0.18 | 192.42
192 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 2,5 mm2 | 0.25 | 48
32 | Caja de derivación de 100x100 mm. | 0.45 | 14.4
174 | Ud de borne de derivación de 6 a 25 mm2. | 0.12 | 20.88
16 | Ud de pulsador de alumbrado para empotrar incluido caja y tapa. | 4.75 | 76
6 | Ud de interruptor para empotrar incluido caja y placa. | 4.81 | 28.86
1 | Ud de interruptor antihumedad para empotrar incluido caja y tapa. | 7.15 | 7.15
21 | Ud de toma de corriente de empotrar para emergencias incluido caja y placa para 16A II+t. | 4.39 | 92.19
4 | Ud de minutero de escaleras electromecánico 1-7 m. | 24.94 | 99.76
4 | Ud de caja aislante de empotrar con tapa para 4 elementos. | 6.24 | 24.96
6 | Ud de plafón estanco de superficie para lámpara incandescente de 100 w-230v en Cuartos de servicios | 21.3 | 127.8
17 | Ud de plafón de superficie para lámpara incandescente de 100 w-230v en entrada, escaleras y plantas. | 32.5 | 552.5
5 | Ud de plafón para empotrar con 3 lámparas fluorescentes de 36 w y difusor de lamas en portal | 62.35 | 311.75
1 | Ud de aparato de emergencia estanco de 10 w y 1 hora de duración para cuarto de motobombas. | 58.25 | 58.25
17 | Ud de aparato de emergencia y señalización incandescentes de 10 w y 1 hora de duración para plantas y escaleras. | 47.8 | 812.6
3 | Ud de aparato de emergencia y señalización fluorescente de 11 w y 1 hora de duración para portal. | 72.25 | 216.75
296.6 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 32 mmØ para derivación individual no propagador de llama y baja opacidad. | 0.8 | 237.28
88 | Mtr. de tubo coarrugado de 40 mmØ para derivación individual no propagador de llama y baja opacidad. | 1.03 | 90.64
235.9 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, flexible no propagador de la llama y baja opacidad de 1'5 mm2 | 0.21 | 49.539
791.7 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, flexible no propagador de la llama y baja opacidad de 6 mm2 | 0.68 | 538.356
23.9 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, flexible no propagador de la llama y baja opacidad de 10 mm2 | 0.85 | 20.315
84.1 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, flexible no propagador de la llama y baja opacidad de 16 mm2 | 1.92 | 161.472
397 | Ud de abrazadera para líneas de derivación individual co p.p. de perfil y sujecciones. | 0.21 | 83.37
2 | Ud de caja de derivación de chapa de 0,5x0,25 m. tapa atornillada. | 8.35 | 16.7
2 | Ud de caja de derivación de chapa de 0,3x0,2 m. tapa atornillada. | 4.25 | 8.5
2 | Ud de caja de derivación de chapa de 0,15x0,1 m. tapa atornillada. | 2.25 | 4.5
1 | Ud de Seccionador IIII de superficie en caja metálica para 250 A | 282.15 | 282.15
1 | Ud de Caja de superficie con borne principal de tierras. | 32.45 | 32.45
2 | Ud de módulo de fusibles normalizado con 18 bases. | 216.4 | 432.8
4 | Ud de módulo normalizado para 2 contadores III. | 65.45 | 261.8
2 | Ud de módulo normalizado para 6 contadores I. | 78.9 | 157.8
2 | Ud de módulo normalizado para 32 bornas de 16 mm² y barra de tierras. | 93.08 | 186.16
40 | Mtr. de cable con aislamiento XLPE para 0'6/1 kv de 1x70 mm² de sección para línea general de alimentación | 6.15 | 246
18 | Ud de terminal para conductor de 70 mm² | 0.7 | 12.6
1 | Ud de caja general deprotección para 250 A, con cartuchos fusibles de 180 A | 176.9 | 176.9
| Pequeño material e imprevistos. |  | 58.35
| Transportes |  | 175.06
228.9 | Horas de mano de obra. | 18.58 | 4252.96
| Total ejecución material |  | 10321.752
Cuadro de Servicios Generales.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | Hora MO
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 60 módulos y alojamiento para ICP. | 138 | 138
1 | Interruptor automático magnetotérmico IIII de 40 A de corte general | 21.05 | 21.05 | 0.25
1 | Interruptor diferencial III+N de 25 A – 30 mA | 134.58 | 134.58 | 0.25
1 | Interruptor diferencial I+N de 25 A –30 mA | 25.94 | 25.94 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico IIII de 16 A. | 42.32 | 84.64 | 0.25
1 | Interruptor automático magnetotérmico IIII de 20 A. | 42.32 | 42.32 | 0.25
5 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 137.9 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 16 A. | 27.58 | 27.58 | 0.15
2 | Contactor para alumbrado I de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 50.08 | 0.15
2 | Reloj de cuerda eléctrica con reserva de cuerda para 24 horas para 230 Vca y contacto para 10 A. | 56.99 | 113.98 | 0.15
1 | Ud de minutero de escaleras electromecánico 1-7 m. | 24.94 | 24.94 | 0.15
1 | Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo medio para viviendas clase C. | 92 | 92 | 0.25
1 | Borne de toma de tierra. | 2.2 | 2.2 | 0.08
1 | Base de enchufe schuko de 16 A 250 vca | 5.44 | 5.44 | 0.15
| Pequeño material |  | 9.01
| Transporte |  | 27.02
3.53 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 65.59
| TOTAL |  | 1002.27
Cuadro en cuarto del ascensor.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | Hora MO
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 24 módulos y alojamiento para ICP. | 20.18 | 20.18
1 | Interruptor manual IIII de 32 A de corte general | 21.05 | 21.05 | 0.25
1 | Interruptor diferencial III+N de 40 A – 300 mA | 134.58 | 134.58 | 0.25
1 | Interruptor diferencial I+N de 25 A –30 mA | 25.94 | 25.94 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 55.16 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 16 A. | 27.58 | 27.58 | 0.15
1 | Base de enchufe schuko de 16 A 250 vca | 5.44 | 5.44 | 0.15
| Pequeño material |  | 2.9
| Transporte |  | 8.7
1.25 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 23.23
| TOTAL |  | 324.76
Presupuesto de Servicios Generales
| Instalación. |  | 10321.752
| Cuadro de Servicios Generales. |  | 1002.27
| Cuadro en cuarto del ascensor. |  | 324.7522
| TOTAL ejecución material |  | 11648.7742
| Gastos generales 17% |  | 1980.29
| Beneficio industrial 8% |  | 931.9
| Total ejecución por contrata |  | 14560.9642
Presupuesto por conceptos
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
14 | Ud de punto de luz de alumbrado por pulsador en plantas y escaleras con p.p. de línea bajo tubo coarrugado empotrado, conductor de 1,5 mm², pulsador de mando para empotrar con caja y placa en blanco, incluso temporizador minutero y caja. | 86.38 | 1209.32 |  | 190.2501
8 | Ud de punto de luz de alumbrado de portal, idem anterior. | 47.04 | 376.32 |  | 34.0484
6 | Ud de punto de luz para cuartos de servicios con p.p. de línea bajo tubo coarrugado empotrado, conductor de 1,5 mm² y tierra de 2,5 mm², interruptor con caja y placa y plafón de superficie estanco para lámpara de 100 w | 37.15 | 222.9 |  | 1109.0112
1 | Ud de punto de luz en cuarto de motobombas, idem anterior, con interruptor estanco. | 39.49 | 39.49 |  | 361.8852
21 | Ud de punto de alumbrado de emergencia, con p.p. de líneas bajo tubo coarrugado empotrado, conductor de 1,5 mm² y tierra, para plantas y escaleras. | 21.45 | 450.45 |  | 319.1881
11 | Ud de líneas de derivación individual de 3x6+1x1,5 mm², con p.p. de tubos coarrugados de 32 mmØ y conductor flexible no propagadores de la llama para viviendas EB. | 159.42 | 1753.62
1 | Ud de líneas de derivación individual de 3x16+1x1,5 mm², con p.p. de tubos coarrugados de 40 mm Ø y conductor flexible no propagadores de la llama para viviendas EE. | 542.73 | 542.73
2 | Ud de preinstalación para línea de derivación individual de local y reserva de derivación individual con tubo de 32 mmØ. | 62.72 | 125.44
1 | Ud de línea de derivación individual de 5x10 mm², bajo tubo de 40 mmØ a cuadro de servicios generales. | 23 | 23
1 | Ud de preinstalación para local comercial con tubo de 40 mmØ | 23.93 | 23.93
1 | Ud de línea a cuadro de ascensor de 4x6+1x2,5 mm² bajo tubo de 32 mm², co p.p. de cajas de derivación. | 303.83 | 303.83
1 | Ud de línea a cuadro de motobombas de AS de 5x2,5 mm² bajo tubo de PVC rígido de 32 mmØ . | 78.48 | 78.48
1 | Ud de línea a cuadro de grupo contraincendios con línea de 4x2,5 mm² bajo tubo de PVC rígido de 20 mmØ . | 101.32 | 101.32
1 | Ud de línea a cuadro de televisión y portero eléctrico con p.p. de línea de 3x2,5 mm² bajo tubo coarrugado y conductor no propagadores de la llama. | 170.74 | 170.74
1 | Ud de cuadro de servicio en cuarto de ascensor, según descripción en memoria. | 324.76 | 324.76
1 | Ud de centralización de contadores, según descripción en Memoria. | 1554.33 | 1554.33
1 | Ud de cuadro de servicios generales, según descripción en memoria, incluso línea desde contador de 4x10 mm² bajo tubo de 40 mmØ y 1x10 mm². | 1002.27 | 1002.27
6 | Ud de plafón estanco de superficie para lámpara incandescente de 100 w-230v en Cuartos de servicios | 29.58 | 177.48
17 | Ud de plafón de superficie para lámpara incandescente de 100 w-230v en entrada, escaleras y plantas. | 41.23 | 700.91
5 | Ud de plafón para empotrar con 3 lámparas fluorescentes de 36 w y difusor de lamas en portal | 75.99 | 379.95
1 | Ud de aparato de emergencia estanco de 10 w y 1 hora de duración para cuarto de motobombas. | 68.01 | 68.01
17 | Ud de aparato de emergencia 10 w y 1 hora de duración para plantas y escaleras. | 57.14 | 971.38
3 | Ud de aparato de emergencia y señalización fluorescente de 11 w y 1 hora de duración para portal. | 82.57 | 247.71
1 | Ud de línea general de alimentación con cable aislamiento XLPE para 0'6/1 kv de 4(1x70) mm² de sección, bajo tubo independiente reforzado de 40 mmØ. | 597.48 | 597.48
1 | Ud de caja general de protección para 250 A, con cartuchos fusibles de 180 A | 202.56 | 202.56
| Total ejecución material |  | 11648.41
| Gastos generales 17% |  | 1980.23
| Beneficio industrail 8% |  | 931.87
| Total ejecución por contrata |  | 14560.51
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS
| Concepto | Cant. | P. Unit. | P. Total
| Instalación de viviendas de electrificación básica | 44 | 1902.13 | 83693.72
| Instalación de viviendas de electrificación elevada | 4 | 4075.96 | 16303.84
| Instalación de Aparcamiento común | 1 | 24951.53 | 24951.53
| Instalación de Servicios Generales. | 4 | 14560.51 | 58242.04
183191.13