## Cálculo3
Cálculo de Caída de Tensión por caída de tensión kilométrica s/Guía.
Circuito | Intens. | Potenc | Sección | Longitud | ?V.A/km. | ?V | %?V | Máx.%?V
Vivienda EB
C1 | 10 | 2300 | 1.5 | 16.8 | 24.252 | 4.0743 | 1.771%
C2 | 16 | 3680 | 2.5 | 18.5 | 14.852 | 4.3962 | 1.911% | 1.911%
C3 | 25 | 5750 | 6 | 5.5 | 6.173 | 0.84879 | 0.369%
C4 | 20 | 4600 | 4 | 9.5 | 9.24 | 1.7556 | 0.7633%
C5 | 16 | 3680 | 2.5 | 15 | 14.852 | 3.5645 | 1.55%
Vivienda EE
C1 | 10 | 2300 | 1.5 | 15.1 | 24.252 | 3.6621 | 1.592%
C2 | 16 | 3680 | 2.5 | 12.3 | 14.852 | 2.9229 | 1.271%
C3 | 25 | 5750 | 6 | 4.6 | 6.173 | 0.7099 | 0.3086%
C4 | 20 | 4600 | 4 | 13.4 | 9.24 | 2.4763 | 1.077%
C5 | 16 | 3680 | 2.5 | 13.5 | 14.852 | 3.208 | 1.395%
C6 | 10 | 2300 | 1.5 | 17.6 | 24.252 | 4.2684 | 1.856% | 2.46%
C7 | 16 | 3680 | 2.5 | 15 | 14.852 | 3.5645 | 1.55%
C9 | 25 | 5750 | 6 | 12.4 | 6.173 | 1.9136 | 0.832%
C12 | 20 | 4600 | 4 | 13.4 | 9.24 | 2.4763 | 1.077%
UniónCC | 25 | º | 6 | 9 | 6.173 | 1.3889 | 0.6039% | 0.6039%
Cálculo de Caída de Tensión por corrección de resistividad.
Circuito | Intens. | Potenc | Sección | Longitud | Int.adm. | Resist. | ?V | %?V | Máx.%?V
Vivienda EB
C1 | 10 | 2300 | 1.5 | 16.8 | 15 | 0.020759 | 4.65 | 2.022%
C2 | 16 | 3680 | 2.5 | 18.5 | 21 | 0.021053 | 4.9853 | 2.168% | 2.168%
C3 | 25 | 5750 | 6 | 5.5 | 36 | 0.020841 | 0.9552 | 0.4153%
C4 | 20 | 4600 | 4 | 9.5 | 27 | 0.020984 | 1.9935 | 0.8667%
C5 | 16 | 3680 | 2.5 | 15 | 21 | 0.021053 | 4.0421 | 1.757%
Vivienda EE
C1 | 10 | 2300 | 1.5 | 15.1 | 15 | 0.020759 | 4.1795 | 1.817%
C2 | 16 | 3680 | 2.5 | 12.3 | 21 | 0.021053 | 3.3146 | 1.441%
C3 | 25 | 5750 | 6 | 4.6 | 36 | 0.020841 | 0.79889 | 0.3473%
C4 | 20 | 4600 | 4 | 13.4 | 27 | 0.020984 | 2.8119 | 1.223%
C5 | 16 | 3680 | 2.5 | 13.5 | 21 | 0.021053 | 3.6379 | 1.582%
C6 | 10 | 2300 | 1.5 | 17.6 | 15 | 0.020759 | 4.8715 | 2.118% | 2.798%
C7 | 16 | 3680 | 2.5 | 15 | 21 | 0.021053 | 4.0421 | 1.757%
C9 | 25 | 5750 | 6 | 12.4 | 36 | 0.020841 | 2.1535 | 0.9363%
C12 | 20 | 4600 | 4 | 13.4 | 27 | 0.020984 | 2.8119 | 1.223%
UniónCC | 25 | º | 6 | 9 | 36 | 0.020841 | 1.5631 | 0.6796% | 0.6796%

## Cálculo4
Aparcamiento
Cálculo de Caída de Tensión por caída de tensión kilométrica s/Guía.
Circuito | Intens. | Potencia | Sección | Longit. | ?V.A/km. | ?V | %?V | Máx %?V
Portal 1
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 28.2 | 24.252 | 6.8391 | 2.974%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 24.6 | 24.252 | 5.966 | 2.594%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 14.852 | 13.8912 | 3.473%
Motob | 15 | 3450 | 2.5 | 13.6 | 14.852 | 10.4956 | 2.624%
Puerta | 15 | 3450 | 2.5 | 11.2 | 14.852 | 2.4951 | 1.085%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 33.5 | 24.252 | 8.1244 | 3.532% | 3.532%
Portal 3
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 28 | 24.252 | 6.7906 | 2.952%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 25 | 24.252 | 6.063 | 2.636%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 14.852 | 13.8912 | 3.473%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 33.5 | 24.252 | 8.1244 | 3.532% | 3.532%
Jokey | 15 | 3450 | 2.5 | 8.5 | 14.852 | 6.5597 | 1.64%
Portal 2 y 4
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 29 | 24.252 | 7.0331 | 3.058%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 26 | 24.252 | 6.3055 | 2.742%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 14.852 | 13.8912 | 3.473% | 3.473%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 32 | 24.252 | 7.7606 | 3.374%
Cálculo de Caída de Tensión por corrección de la resistividad.
Aparcamiento
Circuito
Portal 1 | Intens. | Potenc. | Sección | Longit. | Int.adm. | Resist. | ?V | %?V | Máx %?V
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 28.2 | 15 | 0.020759 | 7.8054 | 3.394%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 24.6 | 15 | 0.020759 | 6.809 | 2.96%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963%
Motob | 15 | 3450 | 2.5 | 13.6 | 21 | 0.020901 | 3.411 | 1.483%
Puerta | 15 | 3450 | 2.5 | 11.2 | 21 | 0.020901 | 2.8091 | 1.221%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 33.5 | 15 | 0.020759 | 9.2724 | 4.031% | 3.845%
Portal 3
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 28 | 15 | 0.020759 | 7.75 | 3.37%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 25 | 15 | 0.020759 | 6.9197 | 3.009%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 33.5 | 15 | 0.020759 | 9.2724 | 4.031% | 3.845%
Jokey | 15 | 3450 | 2.5 | 8.5 | 21 | 0.020901 | 2.1319 | 0.9269%
Portal 2 y 4
Alumb.1 | 10 | 2300 | 1.5 | 29 | 15 | 0.020759 | 8.0268 | 3.49%
Alumb.2 | 10 | 2300 | 1.5 | 26 | 15 | 0.020759 | 7.1965 | 3.129%
Extract | 15 | 3450 | 2.5 | 18 | 21 | 0.020901 | 4.5146 | 1.963%
Traster | 10 | 2300 | 1.5 | 32 | 15 | 0.020759 | 8.8572 | 3.851% | 3.673%

## Cálculo5
Portal y Escaleras
Cálculo de Caída de Tensión por amperio y kilómetro (s/Guía-BT-Anexo 2-Tabla 4-cos?=1-60º).
Portal, escaleras y servicios.
Circuito | Intens. | Poten. | Sec. | Long. | ?V.A/km. | ?V | %?V | Máx %DV
Al. Port. R | 10 | 400 | 1.5 | 15 | 24.252 | 3.6378 | 1.582%
Al. Port. D | 10 | 1200 | 1.5 | 10 | 24.252 | 2.4252 | 1.054%
Al. Pta 1-6 | 10 | 1200 | 1.5 | 23 | 24.252 | 5.578 | 2.425%
Al. Escal. | 10.628 | 2200 | 1.5 | 28 | 24.252 | 7.217 | 3.138% | 3.138%
Ctos serv. | 1.9324 | 400 | 1.5 | 5 | 24.252 | 0.23432 | 0.1019%
Línea TV | 10 | 1840 | 2.5 | 28.5 | 14.852 | 4.2328 | 1.84%
Lin. Ascen | 7.5 | 4400 | 6 | 29 | 6.173 | 0.97671 | 0.2442%
Lin. Motob. | 4 | 1950 | 2.5 | 6 | 14.852 | 0.25622 | 0.06405%
Derivaciones individuales
Sección | 6 | 10 | 16 | 25
?V.A/km. | 6.173 | 3.668 | 2.305 | 1.457
Vivienda EB
Resto ?V EB | 2.5038 | 2.5038 | 2.5038 | 2.5038 |  | B17 a E17=3*(230/100)-G5 de Cálculo3
?V der.ind. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Long.posib. | 31.1279 | 52.3861 | 83.3633 | 131.8822
Long.mayor | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
Caída Tens | 3.9199 | 2.3292 | 1.4637 | 0.92519
%Caida V | 1.704% | 1.013% | 0.6364% | 0.4023%
Vivienda EE
Resto ?V EE | 1.2427 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2427 |  | B25 a E25=3*(230/100)-(G16+G20) de Cálculo3
?V der.ind. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Long.posible | 14.3477 | 24.1461 | 38.4243 | 60.788
Long.mayor | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
Caída Tens | 6.5928 | 3.9174 | 2.4617 | 1.5561
%Caida V | 2.866% | 1.703% | 1.07% | 0.6766%
Calculo de caida de tensión en LGA.(S/Guía-BT-Anexo 2-Tabla 5-cos?=1-90º)
Circuito | Intens. | Poten. | Sec. | Long. | ?V.A/km. | ?V | %?V | Máx %?V
Portal 1 | 173.8943 | 96382 | 70 | 9 | 0.592 | 0.80238 | 0.2006%
Portal 3 | 176.4924 | 97822 | 70 | 9 | 0.592 | 0.81437 | 0.2036%
Portal 2 y 4 | 170.3652 | 94426 | 70 | 9 | 0.592 | 0.7861 | 0.1965%
Máximas caídas de tensión (4,5%)
Circuito |  | ?V | %?V
En vivienda EB 5º dcha. |  | 8.7862 | 3.819% |  | El primer sumando de C40 y C41 es la caída de tensión en la vivienda.
En vivienda EE 6º. |  | 8.5892 | 3.734%
En portal y escaleras |  | 7.6872 | 3.341%
Trasteros portales 1 y 3 |  | 8.5946 | 3.736% |  | El primer sumando de C43 es la celda G10 de Libro4-Cálculo.
Cálculo de Caída de Tensión por corrección de la resistividad.(S/ITC-BT-19-Tabla 1 y Guía-BT-Anexo2-pág. 3)
Portal, escaleras y servicios.
Circuito | Intens. | Poten. | Sec. | Long. | Int. Adm. | Resist. | ?V | %?V | Máx %?V
Al. Port. R | 10 | 400 | 1.5 | 15 | 15 | 0.020759 | 4.1518 | 1.805%
Al. Port. D | 10 | 1200 | 1.5 | 10 | 15 | 0.020759 | 2.7679 | 1.203%
Al. Pta 1-6 | 10 | 1200 | 1.5 | 23 | 15 | 0.020759 | 6.3661 | 2.768%
Al. Escal. | 10.628 | 2200 | 1.5 | 28 | 15 | 0.020883 | 8.2861 | 3.603% | 3.603%
Ctos serv. | 1.9324 | 400 | 1.5 | 5 | 15 | 0.019835 | 0.25553 | 0.1111%
Línea TV | 10 | 1840 | 2.5 | 28.5 | 21 | 0.020289 | 4.6259 | 2.011%
Lin. Ascen III+N | 7.5 | 4400 | 6 | 29 | 32 | 0.019918 | 1.0505 | 0.2626%
Lin. Motob.III+N | 4 | 1950 | 2.5 | 6 | 18.5 | 0.0199 | 0.27464 | 0.06866%
Derivaciones individuales.(S/UNE 21-022-82-TablaIII.3 y Guía BT-Anexo 2-Pág.3)
Sección | 6 | 10 | 16 | 25
Resist. 25 A | 3.8715 | 2.1749 | 1.357 | 0.86784
Resist. 40 A | 4.2484 | 2.2903 | 1.3977 | 0.88322
Vivienda EB
Resto ?V EB | 1.9147 | 1.9147 | 1.9147 | 1.9147 |  | B62 a E62=3*(230/100)-H26 de Libro3-Cálculo
?V der.ind. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Long.posib. | 21.773 | 38.7576 | 62.1169 | 97.131
Long.mayor | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
Caída Tens | 4.9168 | 2.7621 | 1.7234 | 1.1022
%Caida V | 2.138% | 1.201% | 0.7493% | 0.4792%
Vivienda EE
Resto ?V EE | 0.46549 | 0.46549 | 0.46549 | 0.46549 |  | B70 a E70=3*(230/100)-(H37+H41) de Libro3-Cálculo
?V der.ind. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Long.posible | 13.019 | 24.1498 | 39.5728 | 62.6227
Long.mayor | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
Caída Tens | 9.0746 | 4.892 | 2.9854 | 1.8866
%Caida V | 3.945% | 2.127% | 1.298% | 0.8202%
Calculo de caida de tensión en LGA.(S/ITC-BT-07-Tabla 5 y Guía-BT-Anexo 2-pág.3)
Circuito | Intens. | Poten. | Sec. | Long. | Int. Adm. | Resist. | ?V | %?V | Máx %?V
Portal 1 | 173.8943 | 96382 | 70 | 9 | 224 | 0.021539 | 0.8341 | 0.2085%
Portal 3 | 176.4924 | 97822 | 70 | 9 | 224 | 0.021624 | 0.8499 | 0.2125%
Portal 2 y 4 | 170.3652 | 94426 | 70 | 9 | 224 | 0.021426 | 0.81288 | 0.2032%
Máximas caídas de tensión (4,5%)
Circuito |  | ?V | %?V
En vivienda EB 5º dcha. |  | 8.2381 | 3.581%
En vivienda EE 6º. |  | 9.9106 | 4.308%
En portal y escaleras |  | 8.7768 | 3.815%
Trasteros portales 1 y 3 |  | 9.7631 | 4.244%

## Medición3
VIVIENDA EB
Circuito | T U B O S | [7 empty] | C O N D U C T O R E S
| N O R M A L |  |  |  | REFORZ |  |  | Techo | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
C3 | [6 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 16.5
0
Total C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 |  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  |  | 3.5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 28.5 |  | 1 | 3
|  |  | 3.7 |  |  | 4 |  |  |  |  | 23.1
|  |  | 1.5 | [7 empty] | 4.5
|  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  |  | 1.3 | [7 empty] | 3.9
|  |  | 1.5 | [7 empty] | 4.5
Total C4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
C2yC5 |  |  | 2 | [6 empty] | 6
|  |  | 1.8 |  |  | 12 |  |  |  | 41.4 |  |  | 2
|  |  | 0.8 |  |  | 4 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 1
|  |  | 2.8 |  |  | 3.1 |  |  |  | 17.7
|  |  | 2.5 |  |  | 3.8 |  |  |  | 18.9
|  |  | 2.3 |  |  | 3.6 |  |  |  | 17.7 |  |  |  | 1
|  |  | 2.1 |  |  | 3.5 |  |  |  | 16.8 |  |  | 2
|  |  | 2.8 |  |  | 3 |  |  |  | 17.4
|  |  | 2.4 | [6 empty] | 7.2 |  |  |  | 1
|  |  | 1.5 | [6 empty] | 4.5
|  |  | 2 | [6 empty] | 6
|  |  | 1.8 | [6 empty] | 5.4 |  |  | 1
|  |  | 2.3 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1
|  |  | 2.8 | [6 empty] | 8.4
|  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 2
|  |  | 2 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5
|  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 1
|  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5
|  |  | 2.1 | [6 empty] | 6.3 |  |  | 1
|  |  | 1.8 | [6 empty] | 5.4
|  |  | 2.5 | [6 empty] | 7.5
Tot C2yC5 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
C1 |  | 1 | [6 empty] | 3
| 1.25 | 1.75 | 2.1 |  | 3.8 |  |  | 0.5 | 28.2
|  | 2.2 | 2.25 |  | 3.55 |  |  | 2.1 | 30.3 |  |  |  | 1
|  | 1.9 | 1.1 |  |  |  |  | 2.1 | 15.3
|  | 1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.4 | 16.5
|  | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 2.4 | 17.1
|  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 16.5
|  | 1.5 | [5 empty] | 1.3 | 8.4
|  | 2 | [5 empty] | 2.1 | 12.3 |  |  |  | 1
|  | 0.6 | [5 empty] | 1.2 | 5.4
|  | 1.8 | [5 empty] | 1.9 | 11.1
0.8
1.5
|  | 2.1 | [6 empty] | 8.4
|  | 2.4 | [6 empty] | 7.2
|  | 2.8 | [6 empty] | 8.4
|  | 2.8 | [6 empty] | 8.4
| 2.6 | 1.5 | [6 empty] | 9.7
| 2.1 | 1.5 | [6 empty] | 8.7
| 1.5 | 3.8 | [6 empty] | 14.4
| 2.1 | 2.5 | 2.1 | [5 empty] | 24.3
Total C1 | 9.55 | 38.95 | 13.45 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 17.5 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 11 | 43 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro | [14 empty] | 1 | 1
Equipoten | 16.3 | [8 empty] | 16.3
Total c/incr. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total instal | 29 | 43 | 75 | 0 | 9 | 48 | 7 | 20 | 279 | 262 | 78 | 19 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0
VIVIENDA EE
Circuito | T U B O S | [7 empty] | C O N D U C T O R E S
| N O R M A L |  |  |  | REFORZ |  |  | Techo | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
CC |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 4.8 |  | 3
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 6
|  |  |  | 1.3 | [7 empty] | 3.9
|  |  |  | 0.8 | [7 empty] | 2.4
Total CC | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 |  |  | 8 | [7 empty] | 23
C3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
[7 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 13.8
Total C3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 6
|  |  |  | 1.1 | [7 empty] | 3.3 |  |  | 2 | 4
|  |  |  | 4.5 | [7 empty] | 13.5
|  |  |  | 2.9 | [7 empty] | 8.7
|  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 4.5
|  |  |  | 1.9 | [7 empty] | 5.7
|  |  |  | 3.2 | [7 empty] | 9.6
Total C9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0
C4-12 |  |  | 2 | [7 empty] | 6
|  |  | 4.7 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 2
|  |  | 2.2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15.6 |  |  | 4 | 1
|  |  | 9 | [7 empty] | 27
|  |  | 5.8 | [7 empty] | 17.4
|  |  | 2.5 | [7 empty] | 7.5
|  |  | 1.5 | [7 empty] | 4.5
|  |  | 0.5 | [7 empty] | 1.5
|  |  | 3.7 | [7 empty] | 11.1
|  |  | 2.1 | [7 empty] | 6.3
|  |  | 3.8 | [7 empty] | 11.4
|  |  | 0.7 | [7 empty] | 2.1
|  |  | 2.5 | [7 empty] | 7.5
Tot C4yC12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
C2-5-7 |  |  | 3 | [6 empty] | 9
|  |  | 3.2 |  |  | 2.8 |  |  |  | 18
|  |  | 1.3 |  |  | 6 |  |  |  | 21.9
|  |  | 0.8 | [6 empty] | 2.4
|  |  | 2.4 | [6 empty] | 7.2
|  |  | 2.2 | [6 empty] | 6.6
|  |  | 9 | [6 empty] | 27
|  |  | 2.9 | [6 empty] | 8.7
|  |  | 3.8 | [6 empty] | 11.4
|  |  | 7.4 | [6 empty] | 22.2
|  |  | 4.2 | [6 empty] | 12.6
|  |  | 7.6 | [6 empty] | 22.8
|  |  | 1.4 | [6 empty] | 4.2 |  |  | 1 | 4
|  |  | 6.4 | [6 empty] | 19.2
|  |  | 3.6 | [6 empty] | 10.8
|  |  | 3.5 | [6 empty] | 10.5
|  |  | 3.8 | [6 empty] | 11.4
|  |  | 3.6 | [6 empty] | 10.8 |  |  |  | 1
|  |  | 5.6 | [6 empty] | 16.8
|  |  | 1.9 | [6 empty] | 5.7 |  |  | 1 | 1
|  |  | 3.7 | [6 empty] | 11.1
|  |  | 1.6 | [6 empty] | 4.8 |  |  | 1
|  |  | 2 | [6 empty] | 6
|  |  | 12.5 | [6 empty] | 37.5 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | 2.5 | [6 empty] | 7.5
|  |  | 12.6 | [6 empty] | 37.8 |  |  | 3
|  |  | 28 | [6 empty] | 84 |  |  |  | 1
|  |  | 9.4 | [6 empty] | 28.2
Tot C2,5y7 | 0 | 0 | 149.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 476.1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0
Total c/incr. | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0
Circuito | 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 |  | Techo | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
C1-6 |  | 2 | [6 empty] | 8
|  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 16
|  | 1.3 | [6 empty] | 6.5
|  | 0.8 | [6 empty] | 2.4
|  | 1.1 | [6 empty] | 3.3
|  | 4.5 | [6 empty] | 27
|  | 1.9 | [6 empty] | 9.5
|  | 3.7 | [6 empty] | 14.8
|  | 2.1 | [6 empty] | 8.4
|  | 3.8 | [6 empty] | 3.8
|  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
|  | 1.4 | [6 empty] | 1.4
|  | 3.2 | [6 empty] | 16
|  | 3.6 | [6 empty] | 10.8
|  | 1.8 | [6 empty] | 7.2
|  | 1.9 | [6 empty] | 9.5
|  | 1.6 | [6 empty] | 4.8
|  | 2.3 | [6 empty] | 11.5
|  | 7.4 | [6 empty] | 37
|  | 1.6 | [6 empty] | 9.6
|  | 7.9 | [6 empty] | 39.5
|  | 0.7 | [6 empty] | 4.9
|  | 5.3 | [6 empty] | 21.2
|  | 3 | [6 empty] | 9
|  | 6.7 | [5 empty] | 10.3 | 51
| 5.5 | 11.3 | [6 empty] | 48.4
|  | 2.4 | [5 empty] | 5.3 | 23.1
| 3.8 | 3.5 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 2
|  | 15.6 | [5 empty] | 9.9 | 76.5
| 6 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 39
|  | 12.8 | [5 empty] | 7.8 | 61.8
| 10 | 1.5 | [6 empty] | 27.5
Tot C1yC6 | 25.3 | 125.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/incr. | 28 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro | [15 empty] | 2 | 1
Equipoten | 26.3 | [8 empty] | 26.3
Total c/incr. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Inst | 57 | 138 | 215 | 29 | 0 | 17 | 6 | 37 | 688 | 553 | 155 | 99 | 11 | 13 | 9 | 7 | 1
RESUMEN
VIVIENDA EB.- Con incremento.
Circuito | T U B O S | [7 empty] | C O N D U C T O R E S
| N O R M A L |  |  |  | REFORZ |  |  |  | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | Techo | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
C2-C5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
C1 | 11 | 43 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Equipoten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Inst | 29 | 43 | 75 | 0 | 9 | 48 | 7 | 20 | 279 | 262 | 78 | 19 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1
VIVIENDA EE.- Con incremento.
Circuito | T U B O S | [7 empty] | C O N D U C T O R E S
| N O R M A L |  |  |  | REFORZ |  |  |  | SECCIONES |  |  |  | Ø | RECTA
| 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | Techo | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | e | c | a | n
CC | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0
C4-C12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
C2-5-7 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0
C1-C6 | 28 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
Equipoten | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 57 | 138 | 215 | 29 | 0 | 17 | 6 | 37 | 688 | 553 | 155 | 99 | 11 | 13 | 9 | 7 | 1
Presupuesto por punto de luz. Vivienda EB
Circuito. |  |  | C1 |  | C2 y C5 |  | C3 |  | C4 |  | Equipoten |  | Cuadro |  | Total
Concepto | P.unit | Tiempo | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.total
Tubo12N | 0.18 | 0.1 | 11 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.24 |  |  | 29 | 5.22
Tubo16N | 0.21 | 0.1 | 43 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43 | 9.03
Tubo20N | 0.36 | 0.1 | 15 | 5.4 | 45 | 16.2 | 0 | 0 | 15 | 5.4 |  |  |  |  | 75 | 27
Tubo25N | 0.53 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Tubo16R | 0.26 | 0.1 | 9 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 2.34
Tubo20R | 0.45 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 16.65 | 0 | 0 | 11 | 4.95 |  |  |  |  | 48 | 21.6
Tubo25R | 0.66 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 4.62
Tubotech | 0.43 | 0.1 | 20 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 8.6
Cond1,5 | 0.18 | 0.04 | 279 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 279 | 50.22
Cond2,5 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 244 | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 4.5 |  |  | 262 | 65.5
Cond4 | 0.38 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78 | 29.64 |  |  |  |  | 78 | 29.64
Cond6 | 0.59 | 0.04 |  | 0 |  | 0 | 19 | 11.21 |  | 0 |  |  |  |  | 19 | 11.21
Interr | 4.81 | 0.08 | 9 | 43.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 43.29
Conmut | 5.18 | 0.12 | 10 | 51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 51.8
Cruce | 8.36 | 0.16 | 1 | 8.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 8.36
T/Cte16A | 4.39 | 0.12 |  | 0 | 15 | 65.85 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 | 65.85
T/C16ADob | 10.93 | 0.15 |  | 0 | 2 | 21.86 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 21.86
T/Cte c/fus | 11.17 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 44.68 |  |  |  |  | 4 | 44.68
T/cte 25A | 9.5 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9.5 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 9.5
Timbre | 4.75 | 0.08 | 1 | 4.75 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 4.75
Sonería | 8.17 | 0.12 | 1 | 8.17 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 8.17
Cajader10 | 0.25 |  | 3 | 0.75 | 10 | 2.5 |  | 0 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 15 | 3.75
Cajader10x | 0.45 |  |  | 0 | 6 | 2.7 |  | 0 | 4 | 1.8 |  |  |  |  | 10 | 4.5
Cajader14x | 0.62 | [11 empty] | 1 | 0.62 | 1 | 0.62
Cajader20x | 0.83 | [11 empty] | 1 | 0.83 | 1 | 0.83
Bornes | 0.12 | 0.04 | 60 | 7.2 | 48 | 5.76 |  | 0 | 9 | 1.08 | 8 | 0.96 | 15 | 1.8 | 140 | 16.8 | 519.74
Peq. Mat. |  |  |  | 2.0189 |  | 1.9252 |  | 0.2533 |  | 0.8805 |  | 0.087 |  | 0.0325 |  | 5.1974
Transporte |  |  |  | 6.0567 |  | 5.7756 |  | 0.7599 |  | 2.6415 |  | 0.261 |  | 0.0975 |  | 15.5922
Man/obra | 18.58 |  | 17.95 | 333.51 | 15.39 | 285.95 | 1.13 | 21 | 4.82 | 89.56 | 1.99 | 36.97 | 0.42 | 7.8 | 41.7 | 774.79
Total |  |  |  | 543.4756 |  | 486.1708 |  | 47.3432 |  | 181.132 |  | 46.018 |  | 11.18 |  | 1315.3196 | 1315.3196
Presup Total
Presupuesto por ptos de luz
Concepto | P. Unit. | Cantid | P. Total |  | G.Gen | Ben.Ind. | P. Unit. | Total
Pto Simple | 31.0128 | 9 | 279.1152 |  | 5.2722 | 2.481 | 38.77 | 348.93
Pto Conmut | 41.8034 | 4 | 167.2134 |  | 7.1066 | 3.3443 | 52.25 | 209
Pto Cruce | 58.0242 | 1 | 58.0242 |  | 9.8641 | 4.6419 | 72.53 | 72.53
Pto timbre | 39.1228 | 1 | 39.1228 |  | 6.6509 | 3.1298 | 48.9 | 48.9
T/cte C2 y 5 | 27.8289 | 15 | 417.4331 |  | 4.7309 | 2.2263 | 34.79 | 521.85
T/cteC2dob | 34.3689 | 2 | 68.7377 |  | 5.8427 | 2.7495 | 42.96 | 85.92
T/cte C4 | 45.283 | 4 | 181.132 |  | 7.6981 | 3.6226 | 56.6 | 226.4
T/cte C3 | 58.5232 | 1 | 58.5232 |  | 9.9489 | 4.6819 | 73.15 | 73.15 | Nota: el importe (B46) se incrementa con las cajas del cuadro (O34)
Equipotenc | 23.009 | 2 | 46.018 |  | 3.9115 | 1.8407 | 28.76 | 57.52
Total |  |  | 1315.3196 |  |  |  |  | 1644.2
Gast.Gen. |  |  | 223.6043
Ben. Ind. |  |  | 105.2256
Total |  |  | 1644.1495
Presupuesto por punto de luz. Vivienda EE
|  |  | C1-C6 |  | C2-C5-C7 |  | C3 |  | C4-C12 |  | Equipotencial |  | C9 |  | CC |  | Cuadro |  | Total Mat.
Concepto | P.unit | Tiempo | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | P.Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | P.Total | Cantid | Total
Tubo12N | 0.18 | 0.1 | 28 | 5.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 10.8
Tubo16N | 0.21 | 0.1 | 138 | 28.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 138 | 28.98
Tubo20N | 0.36 | 0.1 | 4 | 1.44 | 165 | 59.4 |  | 0 | 46 | 16.56 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 215 | 77.4
Tubo25N | 0.52 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1.04 |  | 0 |  |  | 19 | 9.88 | 8 | 4.16 |  |  | 29 | 15.08
Tubo20R | 0.45 | 0.1 |  | 0 | 10 | 4.5 |  | 0 | 7 | 3.15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 7.65
Tubo25R | 0.66 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 6 | 3.96 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 3.96
Tubotech | 0.43 | 0.1 | 37 | 15.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 37 | 15.91
Cond1,5 | 0.18 | 0.04 | 688 | 123.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 688 | 123.84
Cond2,5 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 524 | 131 |  | 0 |  | 0 | 31.9 | 7.975 |  | 0 |  | 0 |  |  | 555.9 | 138.975
Cond4 | 0.38 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155 | 58.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 155 | 58.9
Cond6 | 0.59 | 0.04 |  | 0 |  | 0 | 19 | 11.21 |  | 0 |  |  | 57 | 33.63 | 23 | 13.57 |  |  | 99 | 58.41
Interr | 4.81 | 0.08 | 19 | 91.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 19 | 91.39
Conmut | 5.18 | 0.12 | 18 | 93.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 18 | 93.24
Cruce | 8.36 | 0.16 | 3 | 25.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 25.08
T/Cte16A | 4.39 | 0.12 |  | 0 | 30 | 131.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 131.7
T/C16ADob | 10.93 | 0.15 |  | 0 | 8 | 87.44 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 87.44
T/C16Aext | 7.4 | 0.12 |  | 0 | 1 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 7.4
T/Cte c/fus | 11.17 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 67.02 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 67.02
T/cte 25A | 9.5 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9.5 |  | 0 |  |  | 2 | 19 |  | 0 |  |  | 3 | 28.5
Timbre | 4.75 | 0.08 | 2 | 9.5 | [14 empty] | 2 | 9.5
Sonería | 8.17 | 0.12 | 2 | 16.34 | [14 empty] | 2 | 16.34
Cajader10Ø | 0.25 |  | 3 | 0.75 | 8 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 2.75
Caja10x10 | 0.45 |  |  | 0 | 8 | 3.6 |  | 0 | 5 | 2.25 |  |  |  | 0 | 3 | 1.35 |  |  | 16 | 7.2
Caja10xext | 2.5 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 5
Caja14x10 | 0.9 |  |  | 0 | 1 | 0.9 |  | 0 | 4 | 3.6 |  |  | 3 | 2.7 | 1 | 0.9 |  |  | 9 | 8.1
Caja 20x14 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 9 | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | 8 | 14.4
Caja 20x20 | 2.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2.1 | 1 | 2.1
Bornes | 0.12 | 0.04 | 42 | 5.04 | 51 | 6.12 |  | 0 | 21 | 2.52 | 9 | 1.08 | 24 | 2.88 |  | 0 | 15 | 1.8 | 162 | 19.44 | 1156.505
Peq. Mat. |  |  |  | 4.1905 |  | 4.3656 |  | 0.2571 |  | 1.54 |  | 0.14815 |  | 0.7709 |  | 0.2178 |  | 0.075 |  | 11.565
Transporte |  |  |  | 12.5715 |  | 13.0968 |  | 0.7713 |  | 4.62 |  | 0.44445 |  | 2.3127 |  | 0.6534 |  | 0.225 |  | 34.6951
Mano/obra | 18.58 |  | 38.12 | 708.27 | 31.79 | 590.66 | 1.2 | 22.3 | 9.48 | 176.14 | 3.39 | 62.99 | 3.81 | 70.79 | 1.2 | 22.3 | 0.42 | 7.8 | 89.41 | 1661.24
Total |  |  |  | 1144.082 |  | 1044.6824 |  | 49.0384 |  | 336.3 |  | 78.3976 |  | 150.9636 |  | 44.9512 |  | 15.6 |  | 2864.0052
Presup Total | [19 empty] | 2864.0152
Presupuesto por ptos de luz
Concepto | P. Unit. | Cantid | P. Total | G.Gen | Ben.Ind. | P. Unit. | Total
Pto Simple | 32.8511 | 19 | 624.1711 | 5.5847 | 2.6281 | 41.06 | 780.14
Pto Conmut | 44.0093 | 7 | 308.0653 | 7.4816 | 3.5207 | 55.01 | 385.07
Pto Cruce | 64.9617 | 2 | 129.9233 | 11.0435 | 5.1969 | 81.2 | 162.4
Pto timbre | 40.9611 | 2 | 81.9222 | 6.9634 | 3.2769 | 51.2 | 102.4
T/cteC2,5,7 | 25.368 | 30 | 761.0403 | 4.3126 | 2.0294 | 31.71 | 951.3
T/cC2,5,7/d | 31.908 | 8 | 255.2641 | 5.4244 | 2.5526 | 39.89 | 319.12
T/C16A ext | 28.378 | 1 | 28.378 | 4.8243 | 2.2702 | 35.47 | 35.47
T/cte C4 y C12 | 56.05 | 6 | 336.3 | 9.5285 | 4.484 | 70.06 | 420.36
T/cte C3 | 64.6384 | 1 | 64.6384 | 10.9885 | 5.1711 | 80.8 | 80.8 | Nota: el importe (B100) se incrementa con las cajas del cuadro (S88)
T/cte C9 | 75.4818 | 2 | 150.9636 | 12.8319 | 6.0385 | 94.35 | 188.7
Línea CC | 44.9512 | 1 | 44.9512 | 7.6417 | 3.5961 | 56.19 | 56.19
Equipotenc | 26.1325 | 3 | 78.3976 | 4.4425 | 2.0906 | 32.67 | 98.01
Total material |  |  | 2864.0152 |  |  |  | 3579.96
Gast. Gener |  |  | 486.8826
Benef.Indust. |  |  | 229.1212
Total Contrata |  |  | 3580.019

## Medición4
Medición Aparcamiento
Aparcamiento
Medición
Circuito | Tubos acero |  |  | Grapas | Conductores |  |  |  |  | Cajas de derivac. |  |  |  |  | Soldad | Picas | Indice de columna A
| 12 | 16 | 20 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 4x0,75 | 35 | a/5 | b/4 | c/3 | d/2 | e/1 |  |  | Circuito | Nombre del circuito
Alumb. | [16 empty] | Alumb. | Alumbrado
Trasteros | 48 | 84 |  | 165 | 284 | 132 |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  | Trastero | Alumbrado en los trasteros
Total c/inc | 52.8 | 92.4 | 0 | 181.5 | 312.4 | 145.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 25 | 0
Portal1 |  |  | 15.3 | 19 | 64 | 15.3 | [6 empty] | 12 | 22 |  |  | Portal1 | Alumbrado correspondiente a portal 1
|  |  | 3.5 | 4 | 98.4 | 24.5 | [10 empty] | Portal 2 | Alumbrado correspondiente a portal 2
|  | 13.7 |  | 17 | 27.4 | 13.7 | [10 empty] | Portal 3 | Alumbrado correspondiente a portal 3
|  | 1.2 | 1.2 | 3 | 3.6 | 1.2 | [10 empty] | Portal 4 | Alumbrado correspondiente a portal 4
|  | 5.3 |  | 7 | 16 | 5.3 | [10 empty] | Tot. Alum | Total de alumbrado
| 3 | 5.2 |  | 10 | 23.4 | 5.2 | [10 empty] | Extractor | Líneas a extractores
Total | 3 | 25.4 | 20 | 60 | 232.8 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22
Total c/inc | 3.3 | 27.94 | 22 | 66 | 256.08 | 71.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22
Portal 2 |  |  | 25.2 | 31 | 202 | 25.2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Puertas | Líneas para puertas de acceso
|  |  | 1 | 1 | 7 | 1 | [10 empty] | Motobomb | Líneas a motobombas
|  | 6 |  | 8 | 12 | 6 | [10 empty] | Detectores | Líneas a detectores de humo.
| 6.6 |  |  | 8 | 13.2 | [11 empty] | Automat. | Línea de automatismo para unificar alum-
|  | 11.1 |  | 14 | 29.6 | 11.1 | [11 empty] | brado y funcionamiento de ventiladores
Total | 6.6 | 17.1 | 26.2 | 62 | 263.8 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 7.26 | 18.81 | 28.82 | 68.2 | 290.18 | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Portal 3 |  |  | 25.8 | 32 | 207 | 25.8
|  | 4 |  | 5 | 28 | 4
|  | 13.2 |  | 16 | 26.4 | 13.2
| 5 |  |  | 6 | 10
|  | 7.5 |  | 9 | 20.8 | 7.5
Total | 5 | 24.7 | 25.8 | 68 | 292.2 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 5.5 | 27.17 | 28.38 | 74.8 | 321.42 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Portal4 |  |  | 26 | 33 | 74 | 26
|  | 15.2 |  | 19 | 43 | 15.2
|  | 3.8 |  | 5 | 11 | 3.8
| 2.7 |  | 5.4 | 10 | 19
Total | 2.7 | 19 | 31.4 | 67 | 147 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 2.97 | 20.9 | 34.54 | 73.7 | 161.7 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tot. Alum | 65.3 | 170.2 | 103.4 | 422 | 1219.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 22
Tot.c/increm. | 71.83 | 187.22 | 113.74 | 464.2 | 1341.78 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 22
Aparcamiento
Circuito | Tubos acero |  |  | Grapas | Conductores |  |  |  |  | Cajas de derivac. |  |  |  |  | Soldad | Picas
| 12 | 16 | 20 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 4x0,75 | 35 | a/5 | b/4 | c/3 | d/2 | e/1
Extractor |  | 54 |  | 68 |  | 216 |  |  |  |  | 11 | 4
|  | 23 |  | 29 |  | 92
Extrac/inc |  | 59.4 |  | 74.8 | 0 | 237.6 |  |  |  | 0 | 11 | 4 | 0 | 0
Puertas |  | 11.2 |  | 14 |  | 44.8 | [6 empty] | 1 | 2
Puertc/incr |  | 12.32 |  | 15.4 | 0 | 49.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Motobomb |  | 13.6 |  | 17 |  | 54.4 | [5 empty] | 1
Motobc/incr |  | 14.96 |  | 18.7 | 0 | 59.84 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Detectores | 102 |  |  | 128 |  |  |  | 102 | [5 empty] | 20
Detec/incr | 112.2 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 112.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Automat. |  | 66.2 |  | 83 | 265
Autom c/inc | 0 | 72.82 | 0 | 91.3 | 291.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tierras |  | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 220 | [5 empty] | 40 | 10
Tierras c/inc | 0 | 11 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10
Total | 102 | 155 | 0 | 323 | 265 | 315.2 | 0 | 102 | 220 | 0 | 11 | 5 | 1 | 22 | 40 | 10
Tot.c/inc | 112.2 | 170.5 | 0 | 355.3 | 291.5 | 346.72 | 0 | 112.2 | 242 | 0 | 11 | 5 | 1 | 22 | 40 | 10
Aparcamiento
Medición
Circuito | Tubos acero |  |  | Grapas | Conductores |  |  |  |  | Cajas de derivac. |  |  |  |  | Soldad | Picas | Indice de columna A
| 12 | 16 | 20 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 4x0,75 | 35 | a/5 | b/4 | c/3 | d/2 | e/1 |  |  | Circuito | Nombre del circuito
Alumb. | [16 empty] | Alumb. | Alumbrado
Trasteros | 48 | 84 |  | 165 | 284 | 132 |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  | Trastero | Alumbrado en los trasteros
Total c/inc | 52.8 | 92.4 | 0 | 181.5 | 312.4 | 145.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 25 | 0
Portal1 |  |  | 15.3 | 19 | 64 | 15.3 | [6 empty] | 12 | 22 |  |  | Portal1 | Alumbrado correspondiente a portal 1
|  |  | 3.5 | 4 | 98.4 | 24.5 | [10 empty] | Portal 2 | Alumbrado correspondiente a portal 2
|  | 13.7 |  | 17 | 27.4 | 13.7 | [10 empty] | Portal 3 | Alumbrado correspondiente a portal 3
|  | 1.2 | 1.2 | 3 | 3.6 | 1.2 | [10 empty] | Portal 4 | Alumbrado correspondiente a portal 4
|  | 5.3 |  | 7 | 16 | 5.3 | [10 empty] | Tot. Alum | Total de alumbrado
| 3 | 5.2 |  | 10 | 23.4 | 5.2 | [10 empty] | Extractor | Líneas a extractores
Total | 3 | 25.4 | 20 | 60 | 232.8 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22
Total c/inc | 3.3 | 27.94 | 22 | 66 | 256.08 | 71.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22
Portal 2 |  |  | 25.2 | 31 | 202 | 25.2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Puertas | Líneas a puertas de acceso
|  |  | 1 | 1 | 7 | 1 | [10 empty] | Motobomb | Líneas a motobombas
|  | 6 |  | 8 | 12 | 6 | [10 empty] | Detectores | Líneas a detectores de humo.
| 6.6 |  |  | 8 | 13.2 | [11 empty] | Automat. | Línea de automatismo para unificar alumbrado
|  | 11.1 |  | 14 | 29.6 | 11.1 | [11 empty] | y funcionamiento de ventiladores
Total | 6.6 | 17.1 | 26.2 | 62 | 263.8 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 7.26 | 18.81 | 28.82 | 68.2 | 290.18 | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Portal 3 |  |  | 25.8 | 32 | 207 | 25.8
|  | 4 |  | 5 | 28 | 4
|  | 13.2 |  | 16 | 26.4 | 13.2
| 5 |  |  | 6 | 10
|  | 7.5 |  | 9 | 20.8 | 7.5
Total | 5 | 24.7 | 25.8 | 68 | 292.2 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 5.5 | 27.17 | 28.38 | 74.8 | 321.42 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Portal4 |  |  | 26 | 33 | 74 | 26
|  | 15.2 |  | 19 | 43 | 15.2
|  | 3.8 |  | 5 | 11 | 3.8
| 2.7 |  | 5.4 | 10 | 19
Total | 2.7 | 19 | 31.4 | 67 | 147 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total c/inc | 2.97 | 20.9 | 34.54 | 73.7 | 161.7 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tot. Alum | 65.3 | 170.2 | 103.4 | 422 | 1219.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 22
Tot.c/increm. | 71.83 | 187.22 | 113.74 | 464.2 | 1341.78 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 22
Aparcamiento
Circuito | Tubos acero |  |  | Grapas | Conductores |  |  |  |  | Cajas de derivac. |  |  |  |  | Soldad | Picas
| 12 | 16 | 20 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 4x0,75 | 35 | a/5 | b/4 | c/3 | d/2 | e/1
Extractor |  | 54 |  | 68 |  | 216 |  |  |  |  | 11 | 4
|  | 23 |  | 29 |  | 92
Extrac/inc |  | 59.4 |  | 74.8 | 0 | 237.6 |  |  |  | 0 | 11 | 4 | 0 | 0
Puertas |  | 11.2 |  | 14 |  | 44.8 | [6 empty] | 1 | 2
Puertc/incr |  | 12.32 |  | 15.4 | 0 | 49.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Motobomb |  | 13.6 |  | 17 |  | 54.4 | [5 empty] | 1
Motobc/incr |  | 14.96 |  | 18.7 | 0 | 59.84 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Detectores | 102 |  |  | 128 |  |  |  | 102 | [5 empty] | 20
Detec/incr | 112.2 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 112.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Automat. |  | 66.2 |  | 83 | 265
Autom c/inc | 0 | 72.82 | 0 | 91.3 | 291.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tierras |  | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 220 | [5 empty] | 40 | 10
Tierras c/inc | 0 | 11 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10
Total | 102 | 155 | 0 | 323 | 265 | 315.2 | 0 | 102 | 220 | 0 | 11 | 5 | 1 | 22 | 40 | 10
Tot.c/inc | 112.2 | 170.5 | 0 | 355.3 | 291.5 | 346.72 | 0 | 112.2 | 242 | 0 | 11 | 5 | 1 | 22 | 40 | 10
Aparcamiento
Presupuesto por conceptos.
Aparcamiento
Circuito. |  | Alumbrado |  |  | Extractor |  | Puertas |  | Motobomba |  | Detectores |  | Automat. |  | Red de tierras |  | Total instalac.
Concepto | P.unit | M.O. | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Total | Cant | P.Tot | Cant | P.Tot | Cant | P.Total | Cant. | P.Total | Cant. | P.Total
Tubo12Øac | 1.8 | 0.3 | 71.83 | 129.294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.2 | 201.96 |  |  |  |  | 184.03 | 331.254
Tubo16Øac | 2.7 | 0.3 | 187.22 | 505.494 | 59.4 | 160.38 | 12.32 | 33.264 | 14.96 | 40.392 |  |  | 72.82 | 196.614 | 11 | 29.7 | 357.72 | 965.844
Tubo20Øac | 4.2 | 0.3 | 113.74 | 477.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 113.74 | 477.708
Grapas | 0.21 | 0.02 | 464.2 | 97.482 | 74.8 | 15.708 | 15.4 | 3.234 | 18.7 | 3.927 | 140.8 | 29.568 | 91.3 | 19.173 | 14.3 | 3.003 | 819.5 | 172.095
Cond1,5 | 0.18 | 0.04 | 1341.78 | 241.5204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 291.5 | 52.47 |  | 0 | 1633.28 | 293.9904
Cond2,5 | 0.25 | 0.04 | 369.6 | 92.4 | 237.6 | 59.4 | 49.28 | 12.32 | 59.84 | 14.96 | [5 empty] | 0 | 716.32 | 179.08
Cond4x0,75 | 0.52 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.2 | 58.344 |  |  |  | 0 | 112.2 | 58.344
Cab35 mm² | 2.95 | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 242 | 713.9 | 242 | 713.9
Interruptor | 29.5 | 0.15 | 8 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 236
Pulsador | 31.25 | 0.15 | 11 | 343.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 343.75
Lum. 1x36w | 51.27 | 0.6 | 30 | 1538.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 1538.1
Emerg.10w | 62 | 0.4 | 15 | 930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 930
Plaf 60w | 21.3 | 0.4 | 8 | 170.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 170.4
Det.Ion | 12.5 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 125 |  |  |  | 0 | 10 | 125
Cent.det. | 147.25 | 0.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 147.25 |  |  |  | 0 | 1 | 147.25
Caja 5 sal | 8.1 |  | 1 | 8.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 8.1 | Nota:
Caja 4 sal | 7.4 |  | 1 | 7.4 | 11 | 81.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 88.8 | las salidas
Caja 3 sal | 6.3 |  | 0 | 0 | 4 | 25.2 |  | 0 | 1 | 6.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 31.5 | definen el
Caja 2 sal | 4.05 |  | 37 | 149.85 |  | 0 | 1 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 153.9 | ancho de
Caja 1 sal | 3.75 |  | 22 | 82.5 |  | 0 | 2 | 7.5 |  |  | 20 | 75 |  |  |  | 0 | 44 | 165 | la caja
Bornes | 0.7 | 0.04 | 183 | 128.1 | 66 | 46.2 | 12 | 8.4 | 4 | 2.8 | 80 | 56 |  |  |  | 0 | 345 | 241.5
Picas | 8.25 | 0.4 | [12 empty] | 10 | 82.5 | 10 | 82.5
Soldadura | 10.25 | 0.5 | [12 empty] | 40 | 410 | 40 | 410
Peq. Mat. |  |  |  | 51.381 | 4.528 | 3.8829 | 0.92 | 0.68768 | 0.985 | 0.68379 | 4.762 | 6.9312 | 4.5562 | 2.6826 | 3.173 | 12.391 |  | 78.6402
Transp, |  |  |  | 154.143 | 13.584 | 11.6486 | 2.76 | 2.063 | 2.955 | 2.0514 | 14.286 | 20.7937 | 13.6686 | 8.0477 | 9.519 | 37.1731 |  | 235.9205
Man/obra | 18.58 |  | 226.95 | 4216.731 | 31.46 | 584.5268 | 6.46 | 120.0268 | 7.42 | 137.8636 | 48.91 | 908.7478 | 35.33 | 656.4314 | 46.95 | 872.331 | 403.48 | 7496.6584
Total |  |  |  | 9560.3533 |  | 988.3463 |  | 191.5455 |  | 208.9778 |  | 1629.5947 |  | 935.4187 |  | 2160.9981 |  | 15675.2344 | 19594.043
Punto de luz de alumbrado general |  |  |  |  | 30 | 182.3907 | 227.99 | 6839.7
Punto de luz alumbrado trasteros. |  |  |  |  | 8 | 170.4623 | 213.08 | 1704.64
Punto de luz de emergencia |  |  |  |  | 15 | 181.6623 | 227.08 | 3406.2
Instalación de detectores de incendio |  |  |  |  | 10 | 162.9595 | 203.7 | 2037
Circuito de motomombas |  |  |  |  | 1 | 208.9778 | 261.22 | 261.22
Circuito de extractores |  |  |  |  | 4 | 247.0866 | 308.86 | 1235.44
Circuito de puertas |  |  |  |  | 2 | 95.7728 | 119.72 | 239.44
Instalación de automatismos. |  |  |  |  | 1 | 935.4187 | 1169.27 | 1169.27
Red de toma de tierras |  |  |  |  | 1 | 2160.9981 | 2701.25 | 2701.25
Total | [5 empty] | 4345.7287 |  | 19594.16

## Medición5
Portal y escaleras
MEDICIONES
Servicios generales
Alumbrado
Concepto |  |  |  | 16ØR | 20ØR | 16ØN | 20ØN | 1,5mm² | 2,5mm² | Caja10x10 | Bornes
Derivac |  |  |  |  | 25 |  |  | 150 |  | 7 | 28
Deriv c/incr |  |  |  | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 165 | 0 | 7.7 | 30.8
Portal |  |  |  | 18 |  | 4 |  | 54
[7 empty] | 18 | 54 |  | 6 | 24
[6 empty] | 16 |  | 32
[6 empty] | 4 |  | 13
Total Portal |  |  |  | 18 |  | 24 | 18 | 153 |  | 6 | 24
Portal c/inc |  |  |  | 19.8 | 0 | 26.4 | 19.8 | 168.3 | 0 | 6.6 | 26.4
Escaleras | [5 empty] | 44 | 36 | 252 |  | 12 | 48
[7 empty] | 24 | 96
[6 empty] | 14 |  | 34
[6 empty] | 30 |  | 89
[6 empty] | 2 |  | 6 |  | 2 | 8
Total Escal. | [5 empty] | 90 | 60 | 477 |  | 14 | 56
Escal c/inc |  |  |  | 0 | 0 | 99 | 66 | 524.7 | 0 | 15.4 | 61.6
Cuartos | [5 empty] | 5 |  | 11
[6 empty] | 11 |  | 43
Planta 7ª | [5 empty] | 14 |  | 45 |  | 2 | 8
Total cuart. | [5 empty] | 30 |  | 99 |  | 2 | 8
Cuartos c/inc |  |  |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 108.9 | 0 | 2.2 | 8.8
Emergencia | [6 empty] | 31 | 93 |  |  | 42
Emerg c/inc |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 102.3 | 0 | 0 | 46.2
Resumen c/inc |  |  |  | 19.8 | 0 | 158.4 | 119.9 | 904.2 | 0 | 24.2 | 143
Presupuesto de puntos de luz Serv. Generales
Circuito | Prec.Unit |  | Derivación |  | Portal |  | Escaleras |  | Cuartos |  | Emergencias |  | Total
Concepto | Mat. | M.O. | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total
Tubo 16RØ | 0.26 | 0.1 | 0 | 0 | 19.8 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 5.2
Tubo 20RØ | 0.45 | 0.1 | 27.5 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 12.6
Tubo 16NØ | 0.21 | 0.1 |  | 0 | 26.4 | 5.544 | 99 | 20.79 | 33 | 6.93 |  | 0 | 158 | 33.18
Tubo 20NØ | 0.36 | 0.1 |  | 0 | 19.8 | 7.128 | 66 | 23.76 | 0 | 0 | 34.1 | 12.276 | 120 | 43.2
Cond. 1,5 | 0.18 | 0.04 | 165 | 29.7 | 168.3 | 30.294 | 524.7 | 94.446 | 108.9 | 19.602 | 102.3 | 18.414 | 1069 | 192.42
Cond. 2,5 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cajas 10x10 | 0.45 |  | 7.7 | 3.465 | 6.6 | 2.97 | 15.4 | 6.93 | 2.2 | 0.99 |  | 0 | 32 | 14.4
Bornes | 0.12 | 0.04 | 30.8 | 3.696 | 26.4 | 3.168 | 61.6 | 7.392 | 8.8 | 1.056 | 46.2 | 5.544 | 174 | 20.88
Interruptores | 4.81 | 0.08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 28.86 |  | 0 | 6 | 28.86
Interrup antih | 7.15 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 7.15 |  | 0 | 1 | 7.15
Pulsadores | 4.75 | 0.08 |  |  | 2 | 9.5 | 14 | 66.5 |  |  |  | 0 | 16 | 76
Temp.y caja | 31.18 | 0.25 |  |  |  | 0 | 4 | 124.72 |  |  |  | 0 | 4 | 124.72
Tomas cte | 4.39 | 0.1 | [8 empty] | 21 | 92.19 | 21 | 92.19
Total |  |  |  | 49.236 |  | 63.752 |  | 344.538 |  | 64.588 |  | 128.424 |  | 650.8
Pequeño Mat. |  |  |  | 0.49236 |  | 0.63752 |  | 3.4454 |  | 0.64588 |  | 1.2842 | 0 | 6.508
Transporte |  |  |  | 1.4771 |  | 1.9126 |  | 10.3361 |  | 1.9376 |  | 3.8527 | 0 | 19.524
Mano d/Obra | 18.58 |  | 10.58 | 196.5764 | 14.55 | 270.339 | 42.07 | 781.6606 | 8.64 | 160.5312 | 11.45 | 212.741 | 87.29 | 1621.8482
Total ej. Mat. |  |  |  | 247.7818 |  | 336.6411 |  | 1139.9801 |  | 227.7027 |  | 346.302 |  | 2298.68
Concepto |  |  |  |  | Cantidad | Precio Unit | Precio Total
Punto de Luz s/puls.Escaleras |  |  |  |  | 14 | 86.38 | 1209.32
Punto de Luz s/puls.Portal |  |  |  |  | 8 | 47.04 | 376.32
Punto de luz simple |  |  |  |  | 6 | 37.15 | 222.9
Punto de luz Antihumedad |  |  |  |  | 1 | 39.49 | 39.49
Toma de emergencia |  |  |  |  | 21 | 21.45 | 450.45
| Total | [5 empty] | 2298.48
Derivaciones individuales
Vivienda |  |  | Poten | Long. | Øtubo | Secc
Baja |  |  | 5750 | 12.5 | 32 | 6
1º dcha. |  |  | 5750 | 13.4 | 32 | 6
1º izq. |  |  | 5750 | 11.7 | 32 | 6
2º dcha. |  |  | 5750 | 16.4 | 32 | 6
2º izq. |  |  | 5750 | 14.7 | 32 | 6
3º dcha. |  |  | 5750 | 19.4 | 32 | 6
3º izq. |  |  | 5750 | 17.7 | 32 | 6
4º dcha. |  |  | 5750 | 22.4 | 32 | 6
4º izq. |  |  | 5750 | 20.7 | 32 | 6
5º dcha. |  |  | 5750 | 25.4 | 32 | 6
5º izq. |  |  | 5750 | 23.7 | 32 | 6 | 198
6º izq. |  |  | 9200 | 26.7 | 40 | 16
Serv.Gen. |  |  | 28722 | 1.5 | 40 | 10
Local |  |  |  | 8 | 40
Reserva |  |  |  | 54 | 32
Concepto | Cant. | M.O. | P.unit | P.total |  | Concep | Cantidad | P.mater | T.Mater. | P.Contr. | T.Contrt
TuboØ32R | 264.6 | 0.1 | 0.8 | 211.68 |  | Unidad EB | 11 | 159.42 | 1753.62 | 199.28 | 2192.08
TuboØ40R | 38 | 0.1 | 1.03 | 39.14 |  | Unidad EE | 1 | 542.73 | 542.73 | 678.41 | 678.41
1'5 mms² | 235.9 | 0.04 | 0.21 | 49.54 |  | Reserva | 2 | 62.72 | 125.44 | 78.4 | 156.8
6 mms² | 623.7 | 0.04 | 0.68 | 424.12 |  | C.General | 1 | 23 | 23 | 28.75 | 28.75
10 mms² | 7.9 | 0.05 | 0.85 | 6.72 |  | Local | 1 | 23.93 | 23.93 | 29.91 | 29.91
16 mms² | 84.1 | 0.05 | 1.92 | 161.47 | 892.67 | Total |  |  | 2468.72 |  | 3085.95
PerfyAbraz | 378 | 0.02 | 0.21 | 79.38
Cajas deriv. | 6 |  | 4.95 | 29.7
Peq.Mater |  |  |  | 10.02
Transporte |  |  |  | 30.05
Mano Obra | 76.8 |  | 18.58 | 1426.94
Total |  |  |  | 2468.76 | 3085.95
Centralización de contadores
Seccionador | 1 | 0.6 | 282.15 | 282.15 | 169.29
MóduloFus | 2 | 0.45 | 216.4 | 432.8
ModContIII | 4 | 0.3 | 65.45 | 261.8
MódContI | 2 | 0.42 | 78.9 | 157.8
MóduloBorn | 2 | 0.92 | 93.08 | 186.16
CajaTierra | 1 | 0.25 | 32.45 | 32.45
Cond 6 mm | 40 |  | 0.68 | 27.2
Cond 10 mm | 16 |  | 0.85 | 13.6 | 1393.96
Peq.Mater |  |  |  | 13.9396
Transporte |  |  |  | 41.8188
Mano Obra | 5.63 |  | 18.58 | 104.61
Total |  |  |  | 1554.33
Línea General de Alimentación
Tubo 40 Ø | 50 | 0.1 | 1.03 | 51.5
Cond 70 mm | 40 | 0.2 | 6.15 | 246
Terminales | 18 | 0.1 | 0.7 | 12.6 | 310.1
Peq.Mater |  |  |  | 3.101
Transporte |  |  |  | 9.303
Mano Obra | 14.8 |  | 18.58 | 274.98
Total |  |  |  | 597.48
Caja General de protección
C. G. P. | 1 | 1 | 155 | 155
Fusibles | 3 |  | 7.3 | 21.9 | 176.9
Peq.Mater |  |  |  | 1.769
Transporte |  |  |  | 5.307
Mano Obra | 1 |  | 18.58 | 18.58
Total |  |  |  | 202.56
Aparatos Al. |  |  |  |  | Montado
PlafonServ | 6 | 0.4 | 21.3 | 127.8 | 29.58 | 177.48
PlafonEscal | 17 | 0.4 | 32.5 | 552.5 | 41.23 | 700.91
PlafonPortal | 5 | 0.6 | 62.35 | 311.75 | 75.99 | 379.95
EmergEstanc | 1 | 0.4 | 58.25 | 58.25 | 68.01 | 68.01
EmergEscaler | 17 | 0.4 | 47.8 | 812.6 | 57.14 | 971.38
EmergPortal | 3 | 0.4 | 72.25 | 216.75 | 82.57 | 247.71
Total mat. |  |  |  | 2079.65
Peq.Mater |  |  |  | 20.8
Transporte |  |  |  | 62.39
Mano Obra | 20.6 |  | 18.58 | 382.75
Total |  |  |  | 2545.59 |  | 2545.44
Líneas a máquinas y TV
Circuito |  |  | Ascensor |  | Motobomba |  | Grupo c/incendios |  | Televisión |  | Total
Concepto | P.Unit | Horas | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total | Cant. | Total
Tubo 32RØ | 0.8 | 0.1 | 32 | 25.6 | [6 empty] | 32 | 25.6
Tubo 20RØ | 0.45 | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | 14.4 | 32 | 14.4
Tubo20rigØ | 2.7 | 0.2 |  | 0 | 7 | 18.9 | 9 | 24.3 |  |  | 16 | 43.2
Grapas | 0.21 | 0.02 |  | 0 | 8 | 1.68 | 11 | 2.31 |  |  | 19 | 3.99
Cond. 6 | 0.68 | 0.04 | 128 | 87.04 |  | 0 |  | 0 |  |  | 128 | 87.04
Cond. 2,5 | 0.25 | 0.04 | 32 | 8 | 28 | 7 | 36 | 9 | 96 | 24 | 192 | 48
Pequeño Mat. |  |  |  | 1.2064 |  | 0.2758 |  | 0.3561 |  | 0.384 |  | 2.2223
Transporte |  |  |  | 3.6192 |  | 0.8274 |  | 1.0683 |  | 1.152 |  | 6.6669
Mano d/Obra | 18.58 |  | 9.6 | 178.368 | 2.68 | 49.7944 | 3.46 | 64.2868 | 7.04 | 130.8032 | 22.78 | 423.25
Total ej. Mat. |  |  |  | 303.83 |  | 78.48 |  | 101.32 |  | 170.74 |  | 654.37 | 654.37
Resumido de presupuesto de la medición.
Tubo 16mmØN |  |  | 158 | 0.21 | 33.18
Tubo 20mmØN |  |  | 120 | 0.36 | 43.2
Tubo 16mmØR |  |  | 20 | 0.26 | 5.2
Tubo 20mmØR |  |  | 60 | 0.45 | 27
Tubo ríg PVC 20Ø |  |  | 16 | 2.7 | 43.2
Conduc 1'5 mm² |  |  | 1069 | 0.18 | 192.42
Conduc 2'5 mm² |  |  | 192 | 0.25 | 48
Cajas 100x100 mm |  |  | 32 | 0.45 | 14.4
Bornes 6 a 25 mm² |  |  | 174 | 0.12 | 20.88
Pulsadores |  |  | 16 | 4.75 | 76
Interruptores |  |  | 6 | 4.81 | 28.86
Interruptor antih |  |  | 1 | 7.15 | 7.15
T.cte emergencias |  |  | 21 | 4.39 | 92.19
Temporiz.esc. |  |  | 4 | 24.94 | 99.76
Caja temporizador |  |  | 4 | 6.24 | 24.96
Plafón cuarto serv. |  |  | 6 | 21.3 | 127.8
Plafón escal y pltas |  |  | 17 | 32.5 | 552.5
Plafón fluor. Portal |  |  | 5 | 62.35 | 311.75
Emerg. Estanco |  |  | 1 | 58.25 | 58.25
Emerg. incand |  |  | 17 | 47.8 | 812.6
Emerg. Fluor portal |  |  | 3 | 72.25 | 216.75
Tubo 32mmØR |  |  | 296.6 | 0.8 | 237.28
Tubo 40mmØR |  |  | 88 | 1.03 | 90.64
Conduc 1'5 mm² d. ind |  |  | 235.9 | 0.21 | 49.54
Conduc 6 mm² d. ind |  |  | 791.7 | 0.68 | 538.36
Conduc 10 mm² d. ind |  |  | 23.9 | 0.85 | 20.32
Conduc 16 mm² d. ind |  |  | 84.1 | 1.92 | 161.47
Abrazaderas |  |  | 397 | 0.21 | 83.37
Caj.der. Chapa 5x2'5 dm |  |  | 2 | 8.35 | 16.7
Caj.der. Chapa 3x2 dm |  |  | 2 | 4.25 | 8.5
Caj.der. Chapa 1'5x1 dm |  |  | 2 | 2.25 | 4.5
Seccionador IIII |  |  | 1 | 282.15 | 282.15
Caja de tierras |  |  | 1 | 32.45 | 32.45
Módulo fusibles |  |  | 2 | 216.4 | 432.8
Modulo cont. III |  |  | 4 | 65.45 | 261.8
Modulo cont. I |  |  | 2 | 78.9 | 157.8
Módulo bornas |  |  | 2 | 93.08 | 186.16
Cable 0'6/1kV 70 mm² |  |  | 40 | 6.15 | 246
Terminales 70 mm² |  |  | 18 | 0.7 | 12.6
C.G.P. 250 A y fusib |  |  | 1 | 176.9 | 176.9 | 5835.39 | 10321.77
Pequeño material |  |  |  |  | 58.3599 | 58.3539
Transporte |  |  |  |  | 175.0597 | 175.0617
Total Mano de Obra |  |  | 228.9 | 18.58 | 4252.96
Total ejecución material |  |  |  |  | 10321.7696 |  | 10321.62

## Presup3
Vivienda EB
Presupuesto de la medición
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total |  |  | 0
29 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 12 mmØ empotrado | 0.18 | 5.22 |  |  | 0
43 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 16 mmØ empotrado | 0.21 | 9.03 |  |  | 0
75 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 20 mmØ empotrado | 0.36 | 27 |  |  | 0
9 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 16 mmØ empotrado | 0.26 | 2.34
48 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 20 mmØ empotrado | 0.45 | 21.6
7 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ empotrado | 0.66 | 4.62
20 | Mtr de tubo semirrígido especial de 9 mm para techos. | 0.43 | 8.6
279 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 1,5 mm2 | 0.18 | 50.22
262 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 2,5 mm2 | 0.25 | 65.5
78 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 4 mm2 | 0.38 | 29.64
19 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 6 mm2 | 0.59 | 11.21
9 | Ud de interruptor para empotrar incluido caja y placa. | 4.81 | 43.29
10 | Ud de conmutador para empotrar incluido caja y tapa. | 5.18 | 51.8
1 | Ud de cruzamiento para empotrar incluido caja y tapa. | 8.36 | 8.36
15 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t, incluido caja. | 4.39 | 65.85
2 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t dobles incluido caja y placa. | 10.93 | 21.86
4 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t c/fusible de 15 A incluido caja, placa. | 11.17 | 44.68
1 | Ud de toma de corriente de 25 A II+t.con clavija de salida lateral, incluido caja y tapa. | 9.5 | 9.5
1 | Ud de pulsador de timbre para empotrar incluido caja y tapa. | 4.75 | 4.75
1 | Ud de sonería de timbre de superficie | 8.17 | 8.17
15 | Caja de derivación de 100 mmØ | 0.25 | 3.75
10 | Caja de derivación de 100x100 mm. | 0.45 | 4.5
1 | Caja de derivación de 140x100 mm. | 0.62 | 0.62
1 | Caja de derivación de 200x140 mm. | 0.83 | 0.83
140 | Ud de borne de derivación de 6 a 25 mm2. | 0.12 | 16.8
| Pequeño material e imprevistos. |  | 5.1974
| Transportes |  | 15.5922
41.7 | Horas de mano de obra. | 18.58 | 774.79
| Total ejecución material |  | 1315.3196
| Gastos generales 17% |  | 223.6
| Beneficio industrail 8% |  | 105.23
| Total ejecución por contrata |  | 1644.1496
Presupuesto por puntos de luz.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
9 | Ud de punto de luz simple con p.p.de línea bajo tubo coarrugado empotrado de 16 y 20 mmØ, conductor de aislamiento PVC de 1,5 mm², tierra de 2,5 mm² e interruptor para empotrar con caja y placa en blanco | 38.77 | 348.93
4 | Ud de punto de luz conmutado idem anterior y 2 conmutadores para empotrar con placa y caja en blanco. | 52.25 | 209
1 | Ud de punto de luz de cruzamiento idem anterior, 2 conmutadores y 1 cruzamiento blancos para empotrar con placa y caja. | 72.53 | 72.53
1 | Ud de punto de timbre idem anterior, con pulsador para empotrar y sonería de superficie. | 48.9 | 48.9
15 | Ud de toma de cte de usos varios con p.p. de línea bajo tubo coarrugado empotrado de 20 mmØ, conductor de 2,5 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizada de 16 A. para empotrar con caja y placa | 34.79 | 521.85
2 | Ud de toma de cte de usos varios idem anterior y base de enchufe doble normalizada de 16 A. para empotrar con caja y placa | 42.96 | 85.92
4 | Ud de toma de corriente de máquinas con p.p. de línea bajo tubo coarrugado de 20 mmØ, conductor de 4 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizada de 16 A con fusible, caja y placa para empotrar | 56.6 | 226.4
1 | Ud de toma de corriente para cocina con línea bajo tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ, conductor de 6 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizado de 25 A con clavija, caja y placa para empotrar. | 73.15 | 73.15
2 | Ud de instalación equipotencial en cuarto de baño con p.p de línea con tubo coarrugado de 12 mmØ, conductor de 2,5 mm² y conexión a tuberías de agua sanitaria. | 28.76 | 57.52
| Total ejecución por contrata |  | 1644.2
Dispositivo general de mando y protección.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total |  | HoraM.O/Ud.
1 | Armario de distribución aislante para empotrar con puerta para 18 elementos modulares y alojamiento para ICP | 17.8 | 17.8
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A I+N 6 kA | 8.3 | 8.3 |  | 0.15
1 | Interruptor automático diferencial de 25 A I+N 30 mA | 25.93 | 25.93 |  | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 10 A I+N 6 kA | 7.75 | 7.75 |  | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 16 A I+N 6 kA | 7.94 | 15.88 |  | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 20 A I+N 6 kA | 8.17 | 8.17 |  | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A I+N 6 kA | 8.3 | 8.3 |  | 0.15
1 | Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo medio para viviendas. | 92 | 92 |  | 0.6
| Transportes |  | 5.5239
1.65 | Ud de conexionado y mano de obra. | 18.58 | 30.66
| Total material |  | 220.3139
| Gastos generales 17% |  | 37.45
| Beneficio Industrial 8% |  | 17.63
| Total ejecución por contrata |  | 275.3939 |  | 1919.5939
Vivienda EE
Presupuesto de la medición
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
60 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 12 mmØ empotrado | 0.18 | 10.8
138 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 16 mmØ empotrado | 0.21 | 28.98
215 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 20 mmØ empotrado | 0.36 | 77.4
29 | Mtr. de tubo coarrugado normal 25 mmØ empotrado. | 0.52 | 15.08
17 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 20 mmØ empotrado | 0.45 | 7.65
6 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ empotrado | 0.66 | 3.96
37 | Mtr de tubo semirrígido especial de 9 mm para techos. | 0.43 | 15.91
688 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 1,5 mm2 | 0.18 | 123.84
555.9 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 2,5 mm2 | 0.25 | 138.975
155 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 4 mm2 | 0.38 | 58.9
99 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 6 mm2 | 0.59 | 58.41
19 | Ud de interruptor para empotrar incluido caja y placa. | 4.81 | 91.39
18 | Ud de conmutador para empotrar incluido caja y tapa. | 5.18 | 93.24
3 | Ud de cruzamiento para empotrar incluido caja y tapa. | 8.36 | 25.08
30 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t, incluido caja. | 4.39 | 131.7
1 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t intemperie incluido caja y tapa. | 7.4 | 7.4
8 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t dobles incluido caja y placa. | 10.93 | 87.44
6 | Ud de toma de corriente de 16 A II+t c/fusible de 15 A incluido caja, placa. | 11.17 | 67.02
3 | Ud de toma de corriente de 25 A II+t.con clavija de salida lateral, incluido caja y tapa. | 9.5 | 28.5
2 | Ud de pulsador de timbre para empotrar incluido caja y tapa. | 4.75 | 9.5
2 | Ud de sonería de timbre de superficie | 8.17 | 16.34
11 | Caja de derivación de 100 mmØ | 0.25 | 2.75
16 | Caja de derivación de 100x100 mm. | 0.45 | 7.2
9 | Caja de derivación de 140x100 mm. | 0.9 | 8.1
8 | Caja de derivación de 200x140 mm. | 1.8 | 14.4
1 | Caja de derivación de 200x200 mm. | 2.1 | 2.1
2 | Caja de derivación de 100 mmØ intemperie. | 2.5 | 5
162 | Ud de borne de derivación de 6 a 25 mm2. | 0.12 | 19.44
| Pequeño material e imprevistos. |  | 11.565
| Transportes |  | 34.6951
89.41 | Horas de mano de obra | 18.58 | 1661.24
| Total ejecución material |  | 2864.0052
| Gastos generales 17% |  | 486.88
| Beneficio industrail 8% |  | 229.12
| Total ejecución por contrata |  | 3580.0052
Presupuesto por puntos de luz.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
19 | Ud de punto de luz simple con p.p.de línea bajo tubo coarrugado empotrado de 16 y 20 mmØ, conductor de aislamiento PVC de 1,5 mm², tierra de 2,5 mm² e interruptor para empotrar con caja y placa en blanco | 41.06 | 780.14
7 | Ud de punto de luz conmutado idem anterior y 2 conmutadores para empotrar con placa y caja en blanco. | 55.01 | 385.07
2 | Ud de punto de luz de cruzamiento idem anterior, 2 conmutadores y 1 cruzamiento blancos para empotrar con placa y caja. | 81.2 | 162.4
2 | Ud de punto de timbre idem anterior, con pulsador para empotrar y sonería de superficie. | 51.2 | 102.4
30 | Ud de toma de cte de usos varios con p.p. de línea bajo tubo coarrugado empotrado de 20 mmØ, conductor de 2,5 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizada de 16 A. para empotrar con caja y placa | 31.71 | 951.3
8 | Ud de toma de cte de usos varios idem anterior y base de enchufe doble normalizada de 16 A. para empotrar con caja y placa | 39.89 | 319.12
1 | Ud de toma de cte idem anterior y base de enchufe normalizada para intemperie de 16 A para empotrar con caja y placa. | 35.47 | 35.47
6 | Ud de toma de corriente de máquinas con p.p. de línea bajo tubo coarrugado de 20 mmØ, conductor de 4 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizada de 16 A con fusible, caja y placa para empotrar | 70.06 | 420.36
1 | Ud de toma de corriente para cocina con línea bajo tubo coarrugado reforzado de 25 mmØ, conductor de 6 mm² con toma de tierra y base de enchufe normalizado de 25 A con clavija, caja y placa para empotrar. | 80.8 | 80.8
2 | Ud de toma de cte para aire acondicionado con p.p. de línea bajo tubo coarrugado de 25 mmØ, conductor de 6 mm² con toma de tierra y bas e de enchufe normalizada de 25 A para empotrar con clavija, caja y placa.y | 94.35 | 188.7
1 | Línea de unión de cuadro principal con secundario con línea bajo tubo coarrugado empotrado de 25 mmØ, conductor de 6 mm² y conductor de toma de tierra. | 56.19 | 56.19
3 | Ud de instalación equipotencial en cuarto de baño con p.p de línea con tubo coarrugado de 12 mmØ, conductor de 2,5 mm² y conexión a tuberías de agua sanitaria. | 32.67 | 98.01
| Total ejecución por contrata |  | 3579.96
Dispositivo general de mando y protección. Cuadro pral
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total |  | HoraM.O/Ud.
1 | Armario de distribución aislante para empotrar con puerta para 26 elementos modulares y alojamiento para ICP | 21.03 | 21.03
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 40 A I+N 6 kA | 37.5 | 37.5 |  | 0.15
2 | Interruptor automático diferencial de 40 A I+N 30 mA | 26.44 | 52.88 |  | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 10 A I+N 6 kA | 7.75 | 7.75 |  | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 16 A I+N 6 kA | 7.94 | 15.88 |  | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 20 A I+N 6 kA | 8.17 | 16.34 |  | 0.15
3 | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A I+N 6 kA | 8.3 | 24.9 |  | 0.15
1 | Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo medio para viviendas clase C. | 92 | 92 |  | 0.6
| Transporte |  | 8.0484
2.25 | Ud de conexionado y mano de obra. | 18.58 | 41.805
| Total material |  | 318.1334
| Gastos generales 17% |  | 54.08
| Beneficio Industrial 8% |  | 25.45
| Total ejecución por contrata |  | 397.6634
Dispositivo general de mando y protección. Cuadro secund.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total |  | HoraM.O/Ud.
1 | Armario de distribución aislante para empotrar con puerta para 12 elementos modulares. | 8.1 | 8.1
1 | Interruptor automático diferencial de 25 A I+N 30 mA | 25.93 | 25.93 | 0.15 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 10 A I+N 6 kA | 7.75 | 15.5 | 0.15 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico de 16 A I+N 6 kA | 7.94 | 15.88 | 0.15 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A I+N 6 kA | 8.3 | 8.3 | 0.15 | 0.15
| Transporte |  | 2.2113
0.9 | Ud de conexionado y mano de obra. | 18.58 | 16.722
| Total material |  | 92.6433
| Gastos generales 17% |  | 15.75
| Beneficio Industrial 8% |  | 7.41
| Total ejecución por contrata |  | 115.8033 |  | 4093.4267

## Presup4
Aparcamiento
Presupuesto de ejecución material de la medición
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
184.03 | Mtr. de tubo de acero de 12 mmØ incluida abrazadera, taco y tornillo para grapado. | 1.8 | 331.254
357.72 | Mtr. de tubo de acero de 16 mmØ ídem. | 2.7 | 965.844
113.74 | Mtr. de tubo de acero de 20 mmØ ídem. | 4.2 | 477.708
819.5 | Ud de grapa de sujeción para tubo con taco y clavo | 0.21 | 172.095
1633.28 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 1,5 mm². | 0.18 | 293.9904
716.32 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 2,5 mm2. | 0.25 | 179.08
112.2 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 4x0.75 mm2. | 0.52 | 58.344
242 | Ud de interruptor de superficie categoría 3 para encendido de luz en trasteros. | 2.95 | 713.9
8 | Ud de Pulsador I categoría 3 para encendido de alumbrado intensivo. | 29.5 | 236
11 | Ud de aparato de alumbrado fluorescente de superficie para 1x36 w a.f. a 230 v categoría 3. | 31.25 | 343.75
30 | Ud de aparato de alumbrado autónomo para emergencia y señalización categoría 3, de 10 w fluorescente, 1 hora de autonomía y conexión a 230 v.c.a. | 51.27 | 1538.1
15 | Ud de plafón para lámpara incandescente de 60 w y 230 v categoría 3, para alumbrado de trasteros. | 62 | 930
8 | Ud de detector iónico de humo categoría 3. | 21.3 | 170.4
10 | Central de detección de humos para 230 v.c.a. y salida libre de potencial abierta en reposo para 10 A. | 12.5 | 125
1 | Ud de caja de derivación metálica y estanca categoría 3, cuadrada para 5 salidas por cara de 20 mmØ. | 147.25 | 147.25
1 | Ídem para 4 salidas de 20 mmØ | 8.1 | 8.1
12 | Ídem para 3 salidas de 20 mmØ | 7.4 | 88.8
5 | Ídem para 2 salidas de 16 mmØ | 6.3 | 31.5
38 | Ídem para 1 salidas de 20 mmØ | 4.05 | 153.9
44 | Ud de borne de derivación de 6 a 10 mm2. | 3.75 | 165
345 | Mts de conductor desnudo de Cu de 35 mm² | 0.7 | 241.5
10 | Ud. de pica de toma de tierra de hierro cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mmØ. | 8.25 | 82.5
40 | Ud. de soldadura aluminotérmica para conexiones de la red de tierras. | 10.25 | 410
| Pequeño material e imprevistos. |  | 78.6402
| Transportes |  | 235.9205
403.48 | Mano de Obra | 18.58 | 7496.66
| Total ejecución material |  | 15675.236
| Gastos generales 17% |  | 2664.79
| Beneficio Industrial 8% |  | 1254.02
| TOTAL ejecución por contrata |  | 19594.046
Presupuesto por conceptos de la ejecución por contrata
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
30 | Ud. De punto de luz de alumbrado general por pulsa-dor, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 3x1,5 mm² y luminaria. | 227.99 | 6839.7
8 | Ud. De punto de luz de alumbrado de trasteros, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 3x1,5 mm², interruptor y luminaria. | 213.08 | 1704.64
15 | Ud. De punto de luz para emergencias, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 3x1,5 mm² y luminaria. | 227.08 | 3406.2
10 | Ud. De punto para detectores de incendios, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x0,75 mm² y detector. | 203.7 | 2037
1 | Ud. Circuito para motobomba de achique, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x2,5 mm². | 261.22 | 261.22
4 | Ud. De circuito para extractores, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x2,5 mm². | 308.86 | 1235.44
2 | Ud. de circuito para puerta de acceso, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x2,5 mm². | 119.72 | 239.44
1 | Ud. De circuito de automatismo, realizado con conductor de aislamiento 400/750 v. instalado en tubo de acero superficial de 16 y 20 mmØ, abrazaderas de sujeción, bornes de conexión y línea desde DGMP de 4x1,5 mm². | 1169.27 | 1169.27
1 | Ud de red de toma de tierra del edificio, formada por conductor desnudo de cobre de 35 mm², electrodo de hierro cobrizado de 2 m. y 14 mmØ y soldadura aluminotérmica para unión. | 2701.25 | 2701.25
| Total ejecución por contrata |  | 19594.16
Cuadro de Portal 1
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | M.O.
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 60 módulos y alojamiento para ICP. | 138 | 138
1 | Interruptor de corte general IIII de 32 A | 21.05 | 21.05 | 0.25
3 | Interruptor diferencial III+N de 25 A – 30 mA | 134.58 | 403.74 | 0.25
1 | Interruptor diferencial I+N de 25 A –30 mA | 25.94 | 25.94 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico III de 16 A. | 42.32 | 42.32 | 0.2
1 | Interruptor automático magnetotérmico III de 16 A. | 42.32 | 42.32 | 0.15
5 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 137.9
2 | Guardamotor para extractor y motobomba de achique III de 16 A, regulación 4 a 8 A y bobina a 230 Vca | 41.78 | 83.56 | 0.25
1 | Contactor para alumbrado II de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.2
1 | Contactor para alumbrado I de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.15
1 | Reloj de cuerda eléctrica con reserva de cuerda para 24 horas para 230 Vca y contacto para 10 A. | 56.99 | 56.99 | 0.15
1 | Temporizador para 230 Vca con contacto para 10 A y regulación de 5’ | 26.12 | 26.12 | 0.15
1 | Relé auxiliar I de 10 A con bobina a 230 Vca, base para perfil W. | 19.66 | 19.66 | 0.15
1 | Base fusible de 20 A con cartucho de 5 A para línea de encendido intensivo por la puerta. | 4.25 | 4.25 | 0.08
1 | Borne de toma de tierra. | 2.2 | 2.2 | 0.08
2.96 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 55
| Total ejecución material |  | 1109.13
Cuadro de Portal 2 y 4
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | M.O.
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 60 módulos y alojamiento para ICP. | 138 | 138
1 | Interruptor de corte general IIII de 25 A | 19.85 | 19.85 | 0.25
2 | Interruptor diferencial III+N de 25 A – 30 mA | 134.58 | 269.16 | 0.25
1 | Interruptor diferencial I+N de 25 A –30 mA | 25.94 | 25.94 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico III de 16 A. | 42.32 | 42.32 | 0.2
4 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 110.32 | 0.15
1 | Guardamotor para extractor III de 16 A, regulación 4 a 8 A y bobina a 230 Vca | 41.78 | 41.78 | 0.25
1 | Contactor para alumbrado II de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.2
1 | Contactor para alumbrado I de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.15
1 | Reloj de cuerda eléctrica con reserva de cuerda para 24 horas para 230 Vca y contacto para 10 A. | 56.99 | 56.99 | 0.15
1 | Temporizador para 230 Vca con contacto para 10 A y regulación para 5’ | 26.12 | 26.12 | 0.15
1 | Relé auxiliar I de 10 A con bobina a 230 Vca, base para perfil W. | 19.66 | 19.66 | 0.15
1 | Interruptor II de 10 A para corte de maniobra de encendido del alumbrado intensivo por la puerta. | 10.36 | 10.36 | 0.2
1 | Borne de toma de tierra. | 2.2 | 2.2 | 0.08
3.03 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 56.3
| Total ejecución material |  | 869.08
Cuadro de Portal 3
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | M.O.
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 60 módulos y alojamiento para ICP. | 138 | 138
1 | Interruptor de corte general IIII de 32 A | 21.05 | 21.05 | 0.25
3 | Interruptor diferencial III+N de 25 A – 30 mA | 134.58 | 403.74 | 0.25
2 | Interruptor diferencial I+N de 25 A – 30 mA | 25.94 | 51.88 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico III de 16 A. | 42.32 | 84.64 | 0.2
6 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 165.48 | 0.15
1 | Guardamotor para extractor de III de 16 A, regulación 4 a 8 A y bobina a 230 Vca | 41.78 | 41.78 | 0.25
1 | Contactor para alumbrado II de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.2
1 | Contactor para alumbrado I de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 25.04 | 0.15
2 | Reloj de cuerda eléctrica con reserva de cuerda para 24 horas para 230 Vca y contacto para 10 A. | 56.99 | 113.98 | 0.15
1 | Temporizador para 230 Vca con contacto para 10 A y regulación para 5’ | 26.12 | 26.12 | 0.15
1 | Relé auxiliar II de 10 A con bobina a 230 Vca, base para perfil ?. | 19.66 | 19.66 | 0.2
1 | Interruptor II de 10 A para corte de maniobra de encendido del alumbrado intensivo por la puerta. | 10.36 | 10.36 | 0.15
1 | Base fusible de 10 A con cartucho de 5 A para línea de mando unificado de extractores. | 4.25 | 4.25 | 0.08
1 | Borne de toma de tierra. | 2.2 | 2.2 | 0.08
4.16 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 77.29
| Total ejecución material |  | 1210.51
Resumen de presupuestos del aparcamiento.
| Total ejecución material de la instalación. |  | 15675.236
| Total ejecución material de cuadro de portal 1º |  | 1109.13
| Total ejecución material de cuadro de portal 2º |  | 869.08
| Total ejecución material de cuadro de portal 3º |  | 1210.51
| Total ejecución material de cuadro de portal 4º |  | 869.08
| Total ejecución material |  | 19733.036
| Gastos generales 17% |  | 3354.62
| Beneficio industrial 8% |  | 1578.64
| Total ejecución por contrata |  | 24666.296

## Presup5
Portal y escaleras
Presupuesto de la medición
Instalación de Servicios Generales.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
158 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 16 mmØ | 0.21 | 33.18
120 | Mtr. de tubo coarrugado normal de 20 mmØ | 0.36 | 43.2
20 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 16 mmØ | 0.26 | 5.2
60 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 20 mmØ | 0.45 | 27
16 | Mtr de tubo rígido de PVC de 20 mmØ grapeado. | 2.7 | 43.2
1069 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 1,5 mm2 | 0.18 | 192.42
192 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, de 2,5 mm2 | 0.25 | 48
32 | Caja de derivación de 100x100 mm. | 0.45 | 14.4
174 | Ud de borne de derivación de 6 a 25 mm2. | 0.12 | 20.88
16 | Ud de pulsador de alumbrado para empotrar incluido caja y tapa. | 4.75 | 76
6 | Ud de interruptor para empotrar incluido caja y placa. | 4.81 | 28.86
1 | Ud de interruptor antihumedad para empotrar incluido caja y tapa. | 7.15 | 7.15
21 | Ud de toma de corriente de empotrar para emergencias incluido caja y placa para 16A II+t. | 4.39 | 92.19
4 | Ud de minutero de escaleras electromecánico 1-7 m. | 24.94 | 99.76
4 | Ud de caja aislante de empotrar con tapa para 4 elementos. | 6.24 | 24.96
6 | Ud de plafón estanco de superficie para lámpara incandescente de 100 w-230v en Cuartos de servicios | 21.3 | 127.8
17 | Ud de plafón de superficie para lámpara incandescente de 100 w-230v en entrada, escaleras y plantas. | 32.5 | 552.5
5 | Ud de plafón para empotrar con 3 lámparas fluorescentes de 36 w y difusor de lamas en portal | 62.35 | 311.75
1 | Ud de aparato de emergencia estanco de 10 w y 1 hora de duración para cuarto de motobombas. | 58.25 | 58.25
17 | Ud de aparato de emergencia y señalización incandescentes de 10 w y 1 hora de duración para plantas y escaleras. | 47.8 | 812.6
3 | Ud de aparato de emergencia y señalización fluorescente de 11 w y 1 hora de duración para portal. | 72.25 | 216.75
296.6 | Mtr. de tubo coarrugado reforzado de 32 mmØ para derivación individual no propagador de llama y baja opacidad. | 0.8 | 237.28
88 | Mtr. de tubo coarrugado de 40 mmØ para derivación individual no propagador de llama y baja opacidad. | 1.03 | 90.64
235.9 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, flexible no propagador de la llama y baja opacidad de 1'5 mm2 | 0.21 | 49.539
791.7 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, flexible no propagador de la llama y baja opacidad de 6 mm2 | 0.68 | 538.356
23.9 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, flexible no propagador de la llama y baja opacidad de 10 mm2 | 0.85 | 20.315
84.1 | Mtr. de conductor de aislamiento plástico para 450/750 voltios, flexible no propagador de la llama y baja opacidad de 16 mm2 | 1.92 | 161.472
397 | Ud de abrazadera para líneas de derivación individual co p.p. de perfil y sujecciones. | 0.21 | 83.37
2 | Ud de caja de derivación de chapa de 0,5x0,25 m. tapa atornillada. | 8.35 | 16.7
2 | Ud de caja de derivación de chapa de 0,3x0,2 m. tapa atornillada. | 4.25 | 8.5
2 | Ud de caja de derivación de chapa de 0,15x0,1 m. tapa atornillada. | 2.25 | 4.5
1 | Ud de Seccionador IIII de superficie en caja metálica para 250 A | 282.15 | 282.15
1 | Ud de Caja de superficie con borne principal de tierras. | 32.45 | 32.45
2 | Ud de módulo de fusibles normalizado con 18 bases. | 216.4 | 432.8
4 | Ud de módulo normalizado para 2 contadores III. | 65.45 | 261.8
2 | Ud de módulo normalizado para 6 contadores I. | 78.9 | 157.8
2 | Ud de módulo normalizado para 32 bornas de 16 mm² y barra de tierras. | 93.08 | 186.16
40 | Mtr. de cable con aislamiento XLPE para 0'6/1 kv de 1x70 mm² de sección para línea general de alimentación | 6.15 | 246
18 | Ud de terminal para conductor de 70 mm² | 0.7 | 12.6
1 | Ud de caja general deprotección para 250 A, con cartuchos fusibles de 180 A | 176.9 | 176.9
| Pequeño material e imprevistos. | 0 | 58.3599
| Transportes | 0 | 175.0597
228.9 | Horas de mano de obra. | 18.58 | 4252.96
| Total ejecución material |  | 10321.7616
Cuadro de Servicios Generales.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | Hora MO
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 60 módulos y alojamiento para ICP. | 138 | 138
1 | Interruptor automático magnetotérmico IIII de 40 A de corte general | 21.05 | 21.05 | 0.25
1 | Interruptor diferencial III+N de 25 A – 30 mA | 134.58 | 134.58 | 0.25
1 | Interruptor diferencial I+N de 25 A –30 mA | 25.94 | 25.94 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico IIII de 16 A. | 42.32 | 84.64 | 0.25
1 | Interruptor automático magnetotérmico IIII de 20 A. | 42.32 | 42.32 | 0.25
5 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 137.9 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 16 A. | 27.58 | 27.58 | 0.15
2 | Contactor para alumbrado I de 10 A con bobina a 230 Vca. | 25.04 | 50.08 | 0.15
2 | Reloj de cuerda eléctrica con reserva de cuerda para 24 horas para 230 Vca y contacto para 10 A. | 56.99 | 113.98 | 0.15
1 | Ud de minutero de escaleras electromecánico 1-7 m. | 24.94 | 24.94 | 0.15
1 | Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo medio para viviendas clase C. | 92 | 92 | 0.25
1 | Borne de toma de tierra. | 2.2 | 2.2 | 0.08
1 | Base de enchufe schuko de 16 A 250 vca | 5.44 | 5.44 | 0.15
| Pequeño material |  | 9.01
| Transporte |  | 27.02
3.53 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 65.59
| TOTAL |  | 1002.27
Cuadro en cuarto del ascensor.
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total | Hora MO
1 | Ud de caja aislante de superficie con puerta metálica y cierre para 24 módulos y alojamiento para ICP. | 20.18 | 20.18
1 | Interruptor manual IIII de 32 A de corte general | 21.05 | 21.05 | 0.25
1 | Interruptor diferencial III+N de 40 A – 300 mA | 134.58 | 134.58 | 0.25
1 | Interruptor diferencial I+N de 25 A –30 mA | 25.94 | 25.94 | 0.15
2 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 10 A. | 27.58 | 55.16 | 0.15
1 | Interruptor automático magnetotérmico I+N de 16 A. | 27.58 | 27.58 | 0.15
1 | Base de enchufe schuko de 16 A 250 vca | 5.44 | 5.44 | 0.15
| Pequeño material |  | 2.9
| Transporte |  | 8.7
1.25 | Horas de conexionado y montaje. | 18.58 | 23.23
| TOTAL |  | 324.76
Presupuesto de Servicios Generales
| Instalación. |  | 10321.7616
| Cuadro de Servicios Generales. |  | 1002.27
| Cuadro en cuarto del ascensor. |  | 324.7522
| TOTAL ejecución material |  | 11648.7838
| Gastos generales 17% |  | 1980.29
| Beneficio industrial 8% |  | 931.9
| Total ejecución por contrata |  | 14560.9738
Presupuesto por conceptos
Cant. | Concepto | P. Unit. | P. Total
14 | Ud de punto de luz de alumbrado por pulsador en plantas y escaleras con p.p. de línea bajo tubo coarrugado empotrado, conductor de 1,5 mm², pulsador de mando para empotrar con caja y placa en blanco, incluso temporizador minutero y caja. | 86.38 | 1209.32
8 | Ud de punto de luz de alumbrado de portal, idem anterior. | 47.04 | 376.32
6 | Ud de punto de luz para cuartos de servicios con p.p. de línea bajo tubo coarrugado empotrado, conductor de 1,5 mm² y tierra de 2,5 mm², interruptor con caja y placa y plafón de superficie estanco para lámpara de 100 w | 37.15 | 222.9
1 | Ud de punto de luz en cuarto de motobombas, idem anterior, con interruptor estanco. | 39.49 | 39.49
21 | Ud de punto de alumbrado de emergencia, con p.p. de líneas bajo tubo coarrugado empotrado, conductor de 1,5 mm² y tierra, para plantas y escaleras. | 21.45 | 450.45
11 | Ud de líneas de derivación individual de 3x6+1x1,5 mm², con p.p. de tubos coarrugados de 32 mmØ y conductor flexible no propagadores de la llama para viviendas EB. | 159.42 | 1753.62
1 | Ud de líneas de derivación individual de 3x16+1x1,5 mm², con p.p. de tubos coarrugados de 40 mm Ø y conductor flexible no propagadores de la llama para viviendas EE. | 542.73 | 542.73
2 | Ud de preinstalación para línea de derivación individual de local y reserva de derivación individual con tubo de 32 mmØ. | 62.72 | 125.44
1 | Ud de línea de derivación individual de 5x10 mm², bajo tubo de 40 mmØ a cuadro de servicios generales. | 23 | 23
1 | Ud de preinstalación para local comercial con tubo de 40 mmØ | 23.93 | 23.93
1 | Ud de línea a cuadro de ascensor de 4x6+1x2,5 mm² bajo tubo de 32 mm², co p.p. de cajas de derivación. | 303.83 | 303.83
1 | Ud de línea a cuadro de motobombas de AS de 5x2,5 mm² bajo tubo de PVC rígido de 32 mmØ . | 78.48 | 78.48
1 | Ud de línea a cuadro de grupo contraincendios con línea de 4x2,5 mm² bajo tubo de PVC rígido de 20 mmØ . | 101.32 | 101.32
1 | Ud de línea a cuadro de televisión y portero eléctrico con p.p. de línea de 3x2,5 mm² bajo tubo coarrugado y conductor no propagadores de la llama. | 170.74 | 170.74
1 | Ud de cuadro de servicio en cuarto de ascensor, según descripción en memoria. | 324.76 | 324.76
1 | Ud de centralización de contadores, según descripción en Memoria. | 1554.33 | 1554.33
1 | Ud de cuadro de servicios generales, según descripción en memoria, incluso línea desde contador de 4x10 mm² bajo tubo de 40 mmØ y 1x10 mm². | 1002.27 | 1002.27
6 | Ud de plafón estanco de superficie para lámpara incandescente de 100 w-230v en Cuartos de servicios | 29.58 | 177.48
17 | Ud de plafón de superficie para lámpara incandescente de 100 w-230v en entrada, escaleras y plantas. | 41.23 | 700.91
5 | Ud de plafón para empotrar con 3 lámparas fluorescentes de 36 w y difusor de lamas en portal | 75.99 | 379.95
1 | Ud de aparato de emergencia estanco de 10 w y 1 hora de duración para cuarto de motobombas. | 68.01 | 68.01
17 | Ud de aparato de emergencia 10 w y 1 hora de duración para plantas y escaleras. | 57.14 | 971.38
3 | Ud de aparato de emergencia y señalización fluorescente de 11 w y 1 hora de duración para portal. | 82.57 | 247.71
1 | Ud de línea general de alimentación con cable aislamiento XLPE para 0'6/1 kv de 4(1x70) mm² de sección, bajo tubo independiente reforzado de 40 mmØ. | 597.48 | 597.48
1 | Ud de caja general de protección para 250 A, con cartuchos fusibles de 180 A | 202.56 | 202.56
| Total ejecución material |  | 11648.41
| Gastos generales 17% |  | 1980.23
| Beneficio industrail 8% |  | 931.87
| Total ejecución por contrata |  | 14560.51
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS
| Concepto | Cant. | P. Unit. | P. Total
| Instalación de viviendas de electrificación básica | 44 | 1919.5939 | 84462.1316
| Instalación de viviendas de electrificación elevada | 4 | 4093.4267 | 16373.7068
| Instalación de Aparcamiento común | 1 | 24666.296 | 24666.296
| Instalación de Servicios Generales. | 4 | 14560.51 | 58242.04
183744.1744