## Pot.motor
Potencia en el eje motor |  | Rendimiento aproximado η | Factor de Potencia Cos φ | Potencia absorbida Kw
[5 empty] | 230 voltios II |  |  | 230 voltios III |  |  | 400 voltios III |  |  | 500 voltios III |  |  | 1.000 voltios III
Cv | kw |  |  |  | Intens. | Secc | Fusibl. | Intens. | Secc | Fusibl. | Intens. | Secc | Fusibl. | Intens. | Secc | Fusibl. | Intens. | Secc | Fusibl.
0.2 | 0.1472 | 0.69 | 0.65 | 0.21333 | 2.0681 | 2.5 | 6 | 1.194 | 2.5 | 6 | 0.68656 | 2.5 | 6 | 0.54924 | 2.5 | 6
0.3 | 0.2208 | 0.7 | 0.67 | 0.31543 | 2.9242 | 2.5 | 6 | 1.6883 | 2.5 | 6 | 0.97075 | 2.5 | 6 | 0.7766 | 2.5 | 6
0.4 | 0.2944 | 0.72 | 0.7 | 0.40889 | 3.5273 | 2.5 | 6 | 2.0365 | 2.5 | 6 | 1.171 | 2.5 | 6 | 0.93679 | 2.5 | 6
0.5 | 0.368 | 0.73 | 0.72 | 0.50411 | 4.1701 | 2.5 | 10 | 2.4076 | 2.5 | 6 | 1.3844 | 2.5 | 6 | 1.1075 | 2.5 | 6
0.75 | 0.552 | 0.75 | 0.74 | 0.736 | 5.7658 | 2.5 | 10 | 3.3289 | 2.5 | 6 | 1.9141 | 2.5 | 6 | 1.5313 | 2.5 | 6
1 | 0.736 | 0.76 | 0.76 | 0.96842 | 7.2897 | 2.5 | 16 | 4.2087 | 2.5 | 10 | 2.42 | 2.5 | 6 | 1.936 | 2.5 | 6
1.5 | 1.104 | 0.78 | 0.78 | 1.4154 | 10.1148 | 4 | 20 | 5.8398 | 2.5 | 10 | 3.3579 | 2.5 | 6 | 2.6863 | 2.5 | 6
2 | 1.472 | 0.8 | 0.8 | 1.84 | 12.5 | 4 | 20 | 7.2169 | 2.5 | 16 | 4.1497 | 2.5 | 10 | 3.3198 | 2.5 | 10
2.5 | 1.84 | 0.81 | 0.82 | 2.2716 | 14.8698 | 4 | 25 | 8.5851 | 2.5 | 16 | 4.9364 | 2.5 | 10 | 3.9491 | 2.5 | 10
3 | 2.208 | 0.81 | 0.83 | 2.7259 | 17.6288 | 6 | 25 | 10.178 | 4 | 20 | 5.8524 | 2.5 | 10 | 4.6819 | 2.5 | 10
4 | 2.944 | 0.82 | 0.84 | 3.5902 | 22.6622 | 6 | 35 | 13.0841 | 4 | 20 | 7.5233 | 2.5 | 16 | 6.0187 | 2.5 | 16
5 | 3.68 | 0.84 | 0.84 | 4.381 | 26.9949 | 10 | 35 | 15.5855 | 4 | 25 | 8.9617 | 4 | 16 | 7.1693 | 2.5 | 16
6 | 4.416 | 0.85 | 0.84 | 5.1953 | 31.6362 | 16 | 50 | 18.2652 | 6 | 25 | 10.5025 | 4 | 20 | 8.402 | 4 | 20
7.5 | 5.52 | 0.85 | 0.84 | 6.4941 | 39.5452 | 16 | 50 | 22.8314 | 6 | 35 | 13.1281 | 4 | 25 | 10.5025 | 4 | 20
10 | 7.36 | 0.85 | 0.85 | 8.6588 | 52.1067 | 25 | 63 | 30.0838 | 10 | 50 | 17.2982 | 4 | 35 | 13.8385 | 4 | 25 | 6.9193 | 4 | 16
12 | 8.832 | 0.86 | 0.86 | 10.2698 | 60.372 | 25 | 80 | 34.8558 | 16 | 50 | 20.0421 | 6 | 35 | 16.0337 | 4 | 25 | 8.0168 | 4 | 16
15 | 11.04 | 0.88 | 0.86 | 12.5455 | 72.0738 | 35 | 100 | 41.6118 | 16 | 63 | 23.9268 | 6 | 35 | 19.1414 | 6 | 35 | 9.5707 | 6 | 20
18 | 13.248 | 0.88 | 0.87 | 15.0545 | 85.4944 | 50 | 100 | 49.3602 | 16 | 63 | 28.3821 | 10 | 50 | 22.7057 | 6 | 35 | 11.3529 | 6 | 25
20 | 14.72 | 0.88 | 0.87 | 16.7273 | 94.9938 | 50 | 125 | 54.8447 | 25 | 80 | 31.5357 | 10 | 50 | 25.2286 | 10 | 35 | 12.6143 | 6 | 25
30 | 22.08 | 0.89 | 0.88 | 24.809 | 137.7237 | 95 | 160 | 79.5148 | 35 | 100 | 45.721 | 16 | 63 | 36.5768 | 16 | 50 | 18.2884 | 10 | 35
40 | 29.44 | 0.89 | 0.89 | 33.0787 | 181.5683 | 95 | 225 | 104.8285 | 70 | 125 | 60.2764 | 25 | 80 | 48.2211 | 16 | 63 | 24.1106 | 10 | 35
50 | 36.8 | 0.9 | 0.89 | 40.8889 | 221.9448 | 120 | 250 | 128.1399 | 95 | 160 | 73.6804 | 35 | 100 | 58.9443 | 25 | 80 | 29.4722 | 10 | 50

## Cál.Pot.cc
Cálculo de intensidad y potencia de cortocircuito monofásico a 230 V.c.a.
Concepto/Secc | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Z/Axkm Cu | 13.29 | 8.14 | 5.065 | 3.385 | 2.01 | 1.265 | 0.8 | 0.565 | 0.415 | 0.285 | 0.205 | 0.165 | 0.13 | 0.105 | 0.08
Z/Axkm Al | 21.4117 | 13.1144 | 8.1603 | 5.4536 | 3.2383 | 2.1 | 1.82 | 0.94 | 0.695 | 0.48 | 0.345 | 0.27 | 0.22 | 0.175 | 0.135
Longitud Cu |  |  |  | 16 | 12.5 | [5 empty] | 50 |  |  | 0 | 0
Longitud Al | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 10
Z de línea | 0 | 0 | 0 | 0.05416 | 0.025125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.033 | 0 | 0.00135
KVA traform. | 630 | 630 | 400 | 400
T.c.c. traform. | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06
P.c.c.traform | 15750 | 10500 | 10000 | 6666.6667
Intens.c.c. | 4123.8738 | 3278.4848 | 3188.0307 | 2517.7257
Kw c.c. | 948.491 | 754.0515 | 733.2471 | 579.0769
Cálculo de intensidad y potencia de cortocircuito bifásico a 400 V.c.a. (Solo hasta centralización)
Intens.c.c. |  |  |  | 3881.293
Kw c.c. |  |  |  | 892.6974
Int.c.c.s/Guía |  |  |  | 3397.3613
I.cc.d/mon CGP | [9 empty] | 6854.2777
Kw c.c. CGP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2741.7111
Longitud
Tramos monofásicos: suma de las longitudes de fase y neutro.
Tramos trifásicos: cortocircuito monofásico, longitud de la fase en su sección y del neutro en la suya.
Tramos trifásicos: cortocircuito bifásico, suma de longitud de las dos fases.
Ejemplo:
T .- Unión de transformador a cuadro 3[3(240)]+2x240 mm² Al y 12 m. de longitud (long. real 12/3+12/2)
T1.- Red de distribución de 3,5x150 mm² Al y 150 m. de longitud
T2.- Línea general de alimentación de 4x95 mm² Cu y 25 m. de longitud.
T3.- Derivación individual de 2x10 mm² Cu y 19 m. de longitud.
T4.- Circuito C3 de cocina y horno de 2x6 mm² Cu y 8 m. de longitud.
C1
| Red y acomet. |  |  | L.G.A. |  | Deriv. indiv | [6 empty] | C3
T |  | T1 |  | T2 |  |  | T3 |  |  | C2 | T4
|  |  | C.G.P. | [6 empty] | C4
C5
D.G.M.P.

## M. de O.
Valoracion de Mano de Obra. Cálculo por semanas
Concepto | Cantidad | Euros | Semanas
Salario base semanal |  | 280
Número de semanas del año | 52 |  | 52
Número de días de pagas extras | 60 |  | 8.5714
Sábados y domingos. | 104 |  | 14.8571
Fiestas abonables. | 9 |  | 1.2857
Días de vacaciones retribuidos | 30 |  | 4.2857
Días de Licencias abonados. | 3 |  | 0.42857
Indemnización por despidos (días/año). | 30 | 23.0769 | 0.082418
Cotización a la Seguridad Social por parte de la Empresa. % sobre sueldo base. | 32% | 89.6
Fondo de garantía salarial. % s/s base | 2.75% | 7.7
Desempleo. % s/s. base | 2.25% | 6.3
Formación profesional. % s/s base | 2% | 5.6
Accidentes de trabajo. % s/s base | 2.5% | 7
Enfermedad profesional. % s/s base | 1.5% | 4.2
Horas de trabajo semanal | 40 |  | 40
Horas trabajadas al año | 1840
Locomociones (€/día) | 7.5 | 37.5
Ayudas de comida. (€/día) | 3 | 15
Medias dietas. (€/día) | 0 | 0
Dietas. (€/día) | 0 | 0
Salario total anual bruto |  | 16960
Pagos totales realizados |  | 25650.6022
Costo de la hora de trabajo |  | 13.9405